3.1. Seguridad Estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

- El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

|  | - apartado |  |  | - Procede | - No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DB-SE | - 3.1.1 |  | - Seguridad estructural: |  |  |
| - DB-SE-AE | - 3.1.2. | - Acciones en la edificación |  |  |  |
| - DB-SE-C | - 3.1.3. | - Cimentaciones |  |  |  |
| - DB-SE-A | - 3.1.7. | - Estructuras de acero |  |  |  |
| - DB-SE-F | - 3.1.8. | - Estructuras de fábrica |  |  |  |
| - DB-SE-M | - 3.1.9. | - Estructuras de madera |  |  |  |

- Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

|  | - apartado |  | - Procede | - No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - NCSE | - 3.1.4. | - Norma de construcción sismorresistente |  |  |
| - EHE | - 3.1.5. | - Instrucción de hormigón estructural |  |  |
| - EFHE | - 3.1.6 | - Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados |  |  |

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). - El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. - Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. - Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. - Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

3.1.1 Seguridad estructural  (SE)

Análisis estructural y dimensionado

| Proceso | -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO -ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES -ANALISIS ESTRUCTURAL -DIMENSIONADO |
| --- | --- |

| Situaciones de dimensionado | PERSISTENTES | condiciones normales de uso |
| --- | --- | --- |
|  | TRANSITORIAS | condiciones aplicables durante un tiempo limitado. |
|  | EXTRAORDINARIAS | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. |

| Periodo de servicio | 50 Años |
| --- | --- |

| Método de comprobación | Estados límites |
| --- | --- |

| Definición estado limite | Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido |
| --- | --- |

| Resistencia y estabilidad | ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: - perdida de equilibrio - deformación excesiva - transformación estructura en mecanismo - rotura de elementos estructurales o sus uniones - inestabilidad de elementos estructurales |
| --- | --- |

| Aptitud de servicio |  | ESTADO LIMITE DE SERVICIO Situación que de ser superada se afecta:: - el nivel de confort y bienestar de los usuarios - correcto funcionamiento del edificio - apariencia de la construcción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Acciones |  |  |  |
| # Clasificación de las acciones | # PERMANENTES |  | # Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas |
|  | # VARIABLES |  | # Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas |
|  | # ACCIDENTALES |  | # Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. |
| # Valores característicos de las acciones | # Quedan definidos en el anexo de calculo de estructura. |  |  |
| # Datos geométricos de la estructura | # La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto |  |  |
| # Características de los materiales | # Caracteristicas y resistencias de los materiales definidas en el anexo de calculo de estructura. |  |  |
| # Modelo análisis estructural | El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE DB-SE |  |  |

| # Verificacion de la estabilidad |  |
| --- | --- |
| Ed,dst Ed,stb | # Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras # Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras |

# Verificación de la resistencia de la estructura

| Ed Rd | Ed : valor de calculo del efecto de las acciones Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente |
| --- | --- |

# Combinación de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

# Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.

| Flechas | La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz |
| --- | --- |
| desplazamientos horizontales | El desplome total limite es 1/500 de la altura total |

3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE)

| - Acciones Permanentes - (G): | Peso Propio de la estructura: | Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. |
| --- | --- | --- |
|  | Cargas Muertas: | Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). |
|  | Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: | Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. - En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. - El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE. Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. |

| - Acciones Variables - (Q): | La sobrecarga de uso: | - Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indicados. - Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. |
| --- | --- | --- |
|  | Las acciones climáticas: | - El viento: - Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. - La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. - Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. - La temperatura: - En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros - La nieve: Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 |
|  | Las acciones químicas, físicas y biológicas: | - Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. |
|  | Acciones accidentales (A): | - Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. - Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 |

- Cargas gravitatorias por niveles.

- Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

# Acciones Gravitatorias

## Cargas superficiales

### Peso propio del forjado

Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados:

Forjados : La geometría básica a utilizar en cada nivel, así como su peso propio será:

| Forjado | Tipo | Separación entre ejes (cm) | Espesor básico del nervio (cm) | Canto total: | 40/60/30 | Peso propio ( KN/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prelosa+porex | Espesor capa de compresión |  |
| RETIPLAC RETIPLAC LOSA MACIZA | 35+5 55+5 30 | 80 80 --- | 12 12 --- | 6+29 = 35 6+49=55 ----- | 5 5 --- | 4.76 6.15 7.50 |

Zonas macizadas. El peso propio de las zonas macizas se obtiene como el producto de su canto en metros por 25 kN/m3.

### Pavimentos y revestimientos

| Planta | Zona | Carga en KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| Planta techo P.B. cota +4.67 Planta de cubierta porches +4.67 Planta cubierta +4.67 Planta cubierta +8.77 | Toda Toda Toda Toda | 1.20 1.50 1.50 1.50 |

### tabiquería

| Planta | Zona | Carga en KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| Planta techo P.B. cota +4.67 | Toda | 1.00 |

### Sobrecarga de uso

| Planta | Zona | Carga en KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| Planta techo P.B. cota +4.67 Planta de cubierta porches +4.67 Planta cubierta +4.67 Planta cubierta +8.77 | Toda Toda Toda Toda | 3.00 1.00 1.00 1.00 |

### Sobrecarga de nieve

| Planta | Zona | Carga en KN/m2 |
| --- | --- | --- |
| Cubierta | Incluida en sobrecarga de uso | 0.40 |

## Cargas lineales

### Peso propio de las fachadas

| Planta | Zona | Carga en KN/ml |
| --- | --- | --- |
| Plantas tipo | Toda | 10.0 |

### Sobrecarga en voladizos

| Planta | Zona | Carga en KN/ml |
| --- | --- | --- |
| Planta techo de baja | Toda | 2.0 |

3.1.3. Cimentaciones (SE-C)

| Bases de cálculo |  |
| --- | --- |
| Método de cálculo: | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. |
| Verificaciones: | Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. |
| Acciones: | Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). |

| Estudio geotécnico realizado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Generalidades: | El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. |  |
| Empresa: | EPTISA |  |
| Número de Sondeos: | 2 calicatas 3 ensayos penetración dinamica 3 sondeos |  |
| Descripción de los terrenos: | En todos los sondeos se han encontrado tres estratos de potencia variable: Tierra vegetal con cotas entre 0.5-0.9 m Gravas silícieas y arenas con espesor medio de 2.9 m Arena arcillosa en profundidad variable entre 3.8-4.9 m |  |
| Resumen parámetros geotécnicos: | Cota de cimentación | Max -0.90 (respecto a la rasante) |
|  | Estrato previsto para cimentar | gravas siliceas |
|  | Nivel freático | Presencia de agua a 3.6m sin sulfatos |
|  | Tensión admisible considerada | 2.5 N/mm² |

Densidad del terreno = 18 KN/m3

Ángulo de rozamiento interno (  )  = 30º

Cohesión ( c ) = 0

| Cimentación: |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Se ha adoptado una cimentación con zapatas centradas y combinadas, unidas con vigas de atado y centradoras, diseñadas para una tensión admisible del terreno de 2.5 N/mm2, según datos del estudio geotécnico. |
| Material adoptado: | Hormigón armado. |
| Dimensiones y armado: | Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. |

| Sistema de contenciones: |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Muros de hormigón armado de espesor 30 centímetros, calculado en flexo-compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en la estabilidad del muro. |
| Material adoptado: | Hormigón armado. |
| Dimensiones y armado: | Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. |

    - Cumplimiento de la instrucción de

hormigón estructural  EHE

(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba

la instrucción de hormigón estructural )

3.1.1.3. Estructura

| Descripción del sistema estructural: | La estructura viene definida por pilares y vigas de hormigón armado, siendo los forjados tipo RETIPLAC reticulares de canto total = 30 , 35 y 45 cm, compuestos de prelosas de e=6 cm con cercos y bloques aligerantes de poliestireno expandido, teniendo como función primaria la de encofrado autoportante y en servicio colaborante con su armado en la dirección de la placa prefabricada, cumpliendo con los requerimientos estructurales tanto de la EHE como el Código Técnico de Edificación en cuanto a la resistencia al fuego |
| --- | --- |

3.1.1.4. Programa de cálculo:

| Descripción del programa: idealización de la estructura: simplificaciones efectuadas. | Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE DB-SE |
| --- | --- |

| Memoria de cálculo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Método de cálculo | La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. |  |  |
| Cuantías geométricas | Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. |  |  |

En los elementos se establecen los siguientes límites:

| Flechas relativas para los siguientes elementos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de flecha | Combinación | Tabiques frágiles | Tabiques ordinarios | Resto de casos |
| 1.-Integridad de los elementos constructivos (ACTIVA) | Característica G+Q | 1/500 | 1/400 | 1/300 |
| 2.-Confort de usuarios (INSTANTÁNEA) | Característica de sobrecarga Q | 1/350 | 1/350 | 1/350 |
| 3.-Apariencia de la obra (TOTAL) | Casi-permanente G+2Q | 1/300 | 1/300 | 1/300 |

3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas:

| Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de: | NORMA ESPAÑOLA EHE DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) |  |
| --- | --- | --- |
| Los valores de las acciones serán los recogidos en: | DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la norma EHE Norma Básica Española AE/88. |  |
| cargas verticales (valores en servicio) |  |  |
| Forjado uso hospitalario....8.5 kN/m2 | p.p. forjado | 3.5 kN /m2 |
|  | Pavim. y encascado | 2 kN /m2 |
|  | tabiqueria | 1 kN/m2 |
|  | Sobrecarga de uso | 2 kN /m2 |
| Forjado cubierta...7 kN/m2 | p.p. forjado | 3.5kN /m2 |
|  | Pavim. y pendientes | 2 kN /m2 |
|  | tabiqueria | No se considera |
|  | Sobrecarga uso | 1.5 kN /m2 |
| Verticales: Cerramientos | Dos hojas Exterior LP revestimiento piedra y plaqueta cerámica Interior: Placa de carton yeso revestimiento pintura y plaqueta cerámica... 2.4 KN/m2 x la altura del cerramiento |  |
| Horizontales: Barandillas | 0.8 KN/m a 1.10 metros de altura |  |
| Horizontales: Viento | Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor W = 75 kg/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con situación normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad del viento de 125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales de la edificación. |  |
| Cargas Térmicas | Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por lo que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. |  |
| Sobrecargas En El Terreno | A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m² por tratarse de una via rodada. |  |

3.1.1.5. Características de los materiales:

| -Hormigón | HA-25/B/20/IIA |
| --- | --- |
| -tipo de cemento... | CEM I |
| -tamaño máximo de árido... | 20 mm. |
| -máxima relación agua/cemento | 0.60 |
| -mínimo contenido de cemento | 275 kg/m3 |
| -FCK.... | 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 |
| -tipo de acero... | B-500S |
| -FYK... | 500 N/mm2=5100 kg/cm² |

| Coeficientes de seguridad y niveles de control |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente |  |  |  |  |
| Hormigón | Coeficiente de minoración |  |  | 1.50 |
|  | Nivel de control |  |  | ESTADISTICO |
| Acero | Coeficiente de minoración |  |  | 1.15 |
|  | Nivel de control |  |  | NORMAL |
| Ejecución | Coeficiente de mayoración |  |  |  |
|  | Cargas Permanentes... | 1.5 | Cargas variables | 1.6 |
|  | Nivel de control... |  |  | NORMAL |

| Durabilidad |  |
| --- | --- |
| Recubrimientos exigidos: | Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el articulo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. |
| Recubrimientos: | A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 de la vigente EHE. |
| Cantidad mínima de cemento: | Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m3. |
| Cantidad máxima de cemento: | Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m3. |
| Resistencia mínima recomendada: | Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. |
| Relación agua cemento: | la cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60 |

    - Características de los forjados.

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados

- .1.2.1. Características técnicas de los forjados

| - Material adoptado: | forjados tipo RETIPLAC reticulares de canto total = 30 , 35 y 45 cm, compuestos de prelosas de e=6 cm con cercos y bloques aligerantes de poliestireno expandido, teniendo como función primaria la de encofrado autoportante y en servicio colaborante con su armado en la dirección de la placa prefabricada, cumpliendo con los requerimientos estructurales tanto de la EHE como el Código Técnico de Edificación en cuanto a la resistencia al fuego |
| --- | --- |
| - Sistema de unidades adoptado: | - Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas a emplear. |