PROYECTO ESPECIFICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

1.1 OBJETO DEL PROYECTO

Tiene por objeto el presente Proyecto  la descripción de las premisas de diseño de la instalación eléctrica en baja tensión para la construcción de un nuevo Edificio que dará uso a un “CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL” situado en la parcela Nº12 del Plan Parcial “COVARESA” de Valladolid.

Como objetivo prioritario además de proporcionar seguridad de las personas y de las cosas, es conseguir una instalación totalmente fiable ante cualquier imprevisto que pudiera ocurrir así como garantizar el suministro eléctrico seguro a todas las dependencias del Edificio. .

Para la redacción del  Proyecto específico, se tiene en cuenta la siguiente Normativa:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (B.O.E. 18/9/2002), e Instrucciones Técnicas complementarias.

- Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Código Técnico de la Edificación  RD 314/2.006

- Ley de Protección del Ambiente Atmosférico (B.O.E. 9/6/75)

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones (B.O.E. 9/3/99).

- Normativa UNE en los conceptos que se consideren.

- Reglamento de Instalaciones térmicas en los Edificios (RITE) e Instrucciones Térmicas complementarias.

- Normas particulares de Compañía Suministradora de energía eléctrica, que cumplimentan la vigente Reglamentación.

1.2 AUTOR DEL ENCARGO

El encargo de este proyecto ha sido realizado por  D. Fausto Bueno Mestre, Arquitecto Director del Proyecto General.

El presente Proyecto Específico de Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión ha sido realizado por el Ingeniero Técnico Industrial Juan Carlos González Cancho, Colegiado Nº 1.206 de Valladolid.

1.3 DESCRICION DE LA EDIFICACION

El nuevo Edificio, se construirá en un solar rodeado por las calles Antonio Machado, Pío Baroja, Julio Camba y José María Pemán, situado dentro del núcleo urbano en la zona suroeste de Valladolid.

Las actuaciones especificadas en el Proyecto General de Arquitectura, contemplan la construcción de los siguientes edificios y ámbitos:

Edificio “A”:	Edificio Principal, para los usos principales de carácter educacional, residencial y administrativo del Centro.

Edificio “B”:	Edificio destinado a Invernadero.

Umbral de Acceso-Aparcamiento: Espacio situado junto a la calle Antonio Machado, a través del cual se realizan los accesos principales al Centro, tanto rodados como peatonales.

Vial Periférico: Espacio libre en planta baja, para comunicaciones, seguridad, Control y mantenimiento, situado junto al cerramiento perimetral del Centro y en torno al edificio principal “A”.

Patio Central:	Aglutina y conecta las diversas edificaciones y ámbitos del Centro, incluyendo la pista polideportiva. Ocupa una posición Central-Interior a la parcela.

Patio Infantil:	Patio cerrado, anexo al Patio Central- Destinado a los alumnos más pequeños.

Patio 1:	Patio afecto al edifico “A”- Situado en la zona de Aulas y Talleres.

Patio 2:	Patio afecto al edifico “A”- Situado en la zona de Administración.

RESUMEN DE SUPERFICIES

|  | M² |
| --- | --- |
| PLANTA BAJA | 4.115,48 |
| PLANTA PRIMERA | 871,12 |
| SUPERFICIE ÚTIL DE EDIFICIO | 4.986,60 |
| SUPERFICIE ÚTIL PORCHES | 189,59 |
| SUPERFICIE ÚTIL PATIOS INTERIORES | 56,70 |
| SUPERFICIE ÚTIL CONSTR. AUXILIARES | 58,19 |
| SUPERFICIE ESPACIOS EXTERIORES | 4.949,94 |
| SUPERFICIE DE LA PARCELA | 10.003,00 |

1.4  SUMINISTRO DE ENERGIA

1.4.1 SUMINISTRO NORMAL

El suministro de la energía eléctrica se realizará desde la red pública de distribución en baja tensión que la compañía dispone en la zona. Esta infraestructura, se ejecutará conforme al convenio de electrificación “PLAN PARCIAL COVARESA”.

Como el suministro eléctrico objeto de este Proyecto es para un único usuario, se instalará un único elemento denominado Caja General de Protección que será ubicada en un nicho en la pared exterior, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas.

La caja general de protección a utilizar corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora, dentro de la misma se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede.

El esquema de caja general de protección a utilizar estará en función de las necesidades del suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y lo determinará la empresa suministradora. La caja general de protección cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrá un grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instalada tendrá un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y será precintable.

La ubicación de esta caja general de protección está recogida en el capítulo de planos.

MODULO DE CONTADORES

Se instalará de acuerdo con las especificaciones de la Empresa Distribuidora de Energía, según su Normativa Particular, en una hornacina con acceso desde el exterior del recinto tal y como queda reflejado en su plano correspondiente.

El módulo de contadores para el suministro normal tendrá las características que a continuación se relacionan:

- MATERIAL DE CONSTRUCCION: HALYESTER TRANSPARENTE.

- NORMAS DE CONSTRUCCION: UNESA 1040D, 1411A, 1412A.

- MODELO DIT (CMT-750-E-I).

- UBICACION: EXTERIOR (SEGUN PLANOS).

Este módulo de contadores dispondrá de una placa de baquelita troquelada en la cual se alojarán los elementos que se relacionan a continuación:

- EQUIPOS DE MEDIDA DE ACTIVA Y REACTIVA.

- TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD.

- BORNAS DE PRUEBA.

1.4.2 SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

Tal y como establece la ITC-BT-028, la clasificación del edificio objeto de estudio es de Pública Concurrencia y por tanto, se instalará una segunda fuente de producción de energía que asegure el correcto funcionamiento de de las instalaciones servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales del edificio.

Esta fuente será un grupo electrógeno cuyas características se detallan a continuación y cuya potencia se justifica en el Capítulo de cálculos.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL GRUPO ELECTROGENO

Será de construcción fija  de 78 kVA y 62,4 kW de potencia máxima en servicio de emergencia por tiempo limitado según ISO 8528-1. La potencia activa (kW) está sujeta a una tolerancia de ± 5% de acuerdo con las especificaciones del fabricante del motor diesel.

Características del motor:

- MOTOR DIESEL “JOHN DEERE” tipo 4045TF158, de 67,5 kW a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico.

- ALTERNADOR TRIFASICO “LEROY SOMER” de 78 kVA, tensión 400/230 V, frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión tipo AREP R-438.

- CUADRO DE CONTROL tipo AUT-MP10B que realiza la puesta en marcha del grupo electrógeno al accionar el pulsador de marcha manual. Cuando el grupo ha arrancado y ha estabilizado la tensión y la frecuencia, puede realizarse la conexión de la carga. Todas las funciones están controladas por un módulo programable con MICROPROCESADOR que simplifica los circuitos y disminuye los contactos mecánicos, lográndose una gran fiabilidad de funcionamiento.

- INTERRUPTOR AUTOMATICO tripolar de 125 A con bobina de desconexión automática al actuar cualquier protección y al parar el grupo.

- UNA BATERIA de 12 V, 88 Ah, con cables, terminales y DESCONECTADOR.

- DEPOSITO DE COMBUSTIBLE de 225 l montado en la bancada, con detector de nivel mínimo, indicador de nivel y tapón de llenado, debidamente conectado al motor.

Todos estos elementos estarán montados sobre bancada metálica con antivibratorios de soporte de las máquinas y debidamente conectados entre sí.

El grupo se suministrará con líquido refrigerante al 50% de anticongelante, de acuerdo con la especificación del fabricante del motor diesel, para protección contra la corrosión y cavitación y con el cárter lleno de aceite.

El grupo debe incluir protecciones de los elementos móviles (correas, ventilador, etc.) y elementos muy calientes (colector de escape, etc.), cumpliendo con las directivas de la Unión Europea de seguridad de máquinas 98/37/CE, baja tensión 73/23/CEE y compatibilidad electromagnética 89/336/CEE.

El grupo llevará el marcado “CE” y se facilitará el certificado de conformidad correspondiente.

Datos de selección:

Marca del grupo.......................................................................      ELECTRA MOLINS

Modelo......................................................................................      EMJ-78

Construcción............................................................................      FIJO

Tipo de cuadro de control........................................................      AUT-MP10B

Potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red      78 kVA    62,4 kW

(Potencia LTP “Limited Time Power” de la norma ISO 8528-1)

Potencia en servicio principal..................................................      70 kVA    56    kW

(Potencia PRP “Prime Power” de la norma ISO 8528-1)

Tolerancia de la potencia activa máxima (kW).......................      + 5%

Intensidad en servicio de emergencia por fallo de red............      113 A

Intensidad en servicio principal................................................      101 A

Tensión....................................................................................      400 V

Nº de fases...............................................................................      3 + neutro

Precisión de la tensión en régimen permanente.....................       1%

Margen de ajuste de la tensión................................................       5%

Factor de potencia...................................................................      de 0,8 a 1

Velocidad de giro......................................................................      1.500 r.p.m.

Frecuencia...............................................................................      50 Hz

Variación de la frecuencia en régimen permanente................      +4%/-1%

Primer escalón de carga admisible.........................................       50kW

Nivel sonoro medio a 1 m del grupo en sala no reverberante.       93 dBA

Nivel sonoro a 1 m del tubo de escape sin silenciador...........       108 dBA

Largo........................................................................................      1.980 mm

Ancho.......................................................................................         760 mm

Alto...........................................................................................      1.400 mm

Peso sin combustible..............................................................      1.150 kg

Capacidad del depósito de combustible..................................      225    litros

Dimensiones del local para instalaciones no insonorizadas:

Mínimo recomendado: Largo x Ancho x Alto...........................      3,6 x 2,8 x 2,2 m

Ventilación:

Entrada de aire mínima recomendada....................................      0,3 m2

Salida de aire (dimensiones del panel del radiador)................      0,55 x 0,55 m

Caudal de aire del ventilador en salida libre............................      8.640 m3/h

Escape:

Caudal de gases de escape....................................................      732 m3/h

Diámetro tubería de escape para recorridos cortos (6 m)......      80 mm

DERIVACIONES  INDIVIDUALES

Denominamos de esta forma a las líneas que enlazan el módulo de contadores del suministro de red y los bornes de salida del grupo electrógeno  con el cuadro general de protección y mando del Centro de Educación.

Las características principales que deben de cumplir el suministro de red son las siguientes:

- Construcción: según UNE 21.123

- Designación RZ1 –k 0.6/1 kV

- Tensión nominal 0,6/1 kV

- Temperatura máxima: 90 ºC

- Conductor: Cobre

- Aislamiento: Poliolefinas (Libre de halógenos)

- Cubierta: Termoplástica (Libre de halógenos)

- La máxima caída de tensión admisible será del 1%.

- La corriente máxima admisible se tomará según ITC-BT-07 según corresponda.

- LINEA TRES FASES MÁS NEUTRO.

- NATURALEZ DEL CONDUCTOR: COBRE

- SECCION DE LOS CONDUCTORES: 4x240 mm2

La derivación individual para el suministro complementario poseerá las siguientes características particulares:

- Construcción: según UNE 21.123

- Designación SZ1 –k 0.6/1 kV

- Tensión nominal 0,6/1 kV

- Temperatura máxima: 90 ºC

- Conductor: Cobre

- Aislamiento: Poliolefinas (Libre de halógenos)

- Cubierta: Termoplástica (Libre de halógenos)

- La máxima caída de tensión admisible será del 1%.

- La corriente máxima admisible se tomará según ITC-BT-07 según corresponda.

- LINEA TRES FASES MÁS NEUTRO.

- NATURALEZ DEL CONDUCTOR: COBRE

- SECCION DE LOS CONDUCTORES: 4x25 mm2

El diámetro de las canalizaciones, así como la sección de los conductores, quedan perfectamente reflejados y justificados en las tablas de Cálculos Eléctricos.

La conmutación entre ambos suministros se ha proyectado automática mediante conmutador motorizado de interruptores automáticos magnetotérmicos, superpuestos y enclavados mecánicamente, instalado en el CGBT.

2. PREVISION DE CARGAS

En el Capítulo de Cálculos, se encuentran detalladas las diferentes potencias instaladas en todos los edificios, así como una previsión para las ampliaciones de instalaciones previstas. Detallamos a continuación un resumen de estas:

|  | RED |  |  | GRUPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P. INSTALADA | k | P. USO | P. INSTALADA |
| LAVANDERIA | 85.508,00 | 0,7 | 59.855,60 |  |
| COCINA | 38.051,00 | 0,8 | 30.440,80 |  |
| ZONA A | 68.096,00 | 0,5 | 34.048,00 | 4.411,00 |
| ZONA B | 28.678,00 | 0,5 | 14.339,00 | 1.668,00 |
| ZONA C | 60.503,00 | 0,5 | 30.251,50 | 1.703,00 |
| ZONA D | 45.549,00 | 0,5 | 22.774,50 | 991,00 |
| ZONA E | 41.626,00 | 0,8 | 33.300,80 | 4.721,00 |
| VIVIENDA | 12.664,50 | 0,3 | 3.799,35 |  |
| INFORMATICA | 6.000,00 | 0,8 | 4.800,00 |  |
| CALDERAS | 25.000,00 | 0,7 | 17.500,00 |  |
| GRUPO PCI | 15.000,00 |  |  | 15.000,00 |
| ASCENSOR | 5.500,00 | 0,5 | 2.750,00 | 5.500,00 |
| MONTACAMILLAS | 7.500,00 | 0,5 | 3.750,00 | 7.500,00 |
| SUMA | 439.675,50 |  | 257.609,55 |  |
| SIMULTANEIDAD |  | 0,75 | 193.207,16 | 41.494,00 |

En la tabla anterior vemos que la potencia máxima simultánea en modo normal es de 218.299,16 w y que el suministro complementario es de 45.540, debiendo ser el primero objeto de contratación con la Compañía Distribuidora y el segundo suministrado por el grupo electrógeno.

Una vez tenemos definido el origen de las derivaciones individuales y la potencia que deben transportar, pasamos a definir el cuadro general de protección y mando, que es el encargado de realizar la distribución de la energía así como la protección de todas las líneas secundarias que parten de él.

4.- CUADRO GENERAL

Se situará en un cuarto independiente, situado en el bloque técnico, previsto específicamente para su instalación. La forma de montaje será superficial, disponiendo el conjunto de puerta transparente de forma que impida cualquier tipo de manipulación indebida en él. Su montaje será en ángulo, tal como puede verse en el plano ibt02.

4.1.- ENVOLVENTE

Estará formado por un conjunto de armarios MERLIN GERIN modelo PRISMA PH o similar de 700 mm. de ancho, 400 mm. de profundidad y 2.010 mm. de altura, donde se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica, con pasillos laterales de 300 mm. de ancho, 400 mm. de profundidad y 2.010 mm. de altura donde se alojarán los juegos de barras de 400 A y dimensionadas para soportar esfuerzos electrodinámicos de hasta 25 kA.

Los armarios estarán constituidos por cuerpos de chapa fosfatada y pasivada por cromo de 1,5 mm, con junta de estanqueidad P.U.R (poliuretano). Estarán provistos de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado al calor y pintura color beyge RAL 1019.

El grado de protección del conjunto será IP559 y dispondrá de puertas con cerraduras individuales en cada panel. Todos los paneles estarán conectados eléctricamente a tierra por piezas de fijación metálica y las puertas dispondrán de un borne específico para conectase directamente a esta toma de tierra.

Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455.

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

Las características eléctricas de los armarios serán las siguientes:

- Tensión asignada de empleo: 1.000 V

- Corriente nominal: 3.200 A

- Corriente asignada de cresta admisible: 187 kA

- Corriente admisible de corta duración: 85 kA eff/1 seg.

- Frecuencia: 50/60 Hz.

4.2.- TIPO DE APARELLAJE

INTERRUPTORES GENERALES

SUMINISTRO NORMAL

El interruptor general será de MERLIN GERIN o similar del tipo BT COMPACT NSX 400A y 25 kA de poder de cortocircuito.

SUMINISTRO COMPLEMENTARIO

El interruptor general será de MERLIN GERIN o similar del tipo BT COMPACT NSX 160A y 25 kA de poder de cortocircuito.

Se instalarán, además, dos multímetros con display digital en los que se reflejen los principales parámetros eléctricos:

- Tensiones simples y compuestas

- Intensidades

- Potencia activa, reactiva y aparente

- Frecuencia

- Factor de potencia, etc.

Cada multímetro implicará la instalación de toroidales apropiados al calibre y la sección de la línea de alimentación y llevará sus correspondiente protecciones diferenciadas tanto en la alimentación como en la captación de tensión mediante guardamotores (tal y como recomienda el fabricante).

RESTO DEL APARELLAJE

Se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos MERLIN GERIN del tipo NS100N de diferentes calibres y 25 kA de poder de cortocircuito como mínimo. Cada interruptor dispondrá de protección diferencial mediante un módulo asociado tipo Vigi regulable en intensidad, sensibilidad y tiempo.

Estos interruptores automáticos realizarán el seccionamiento de corte plenamente aparente. La empuñadura solo podrá presentar la posición abierta si los contactos están realmente separados por una distancia suficiente

Estarán conforme a las Normas NF-C61-141 y NF-C60-130, así como a la norma NF-62-411 de protección contra disparos intempestivos.

El conexionado interior del armario se realizará de dos formas:

- Con elementos prefabricados que permiten mayor nivel de seguridad debido al asilamiento y capacidad de crecimiento sin necesidad de interrupciones en el suministro.

- Con cableado tradicional en aquellas partes donde no se pueda ejecutar con elementos prefabricado. Este deberá realizarse con conductores  no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 partes 4 y 5, UNE 21.1002)

Módulo de Red 						Módulo de Grupo

Desde este Cuadro general, parten las líneas de alimentación de los usos antes citados hacia los cuadros secundarios. Estas irán soportadas sobre una canalización de bandeja de rejilla que discurre a través de los pasillos o zonas comunes (ver plano de detalle), suspendidas del forjado.

Estas bandejas deberán poseer las siguientes propiedades:

- Estarán formadas por varillas de acero de alta resistencia de 4,5 mm.

- Estarán protegidas contra la corrosión mediante revestimientos electrolíticos de ZINC y tratamientos de sales de CROMO (bicromatación), con un espesor de 8 a 12 micras.

- Deberá cumplir lo establecido en las Normas UNE 37.552.73 y EN 50.085

- Las bandeja precisará de puesta a tierra.

- La suspensión se realizará según el siguiente detalle:

La bandeja portacables guardarán una distancia mínima al techo de 200 mm., excepto en casos justificados.  La distancia entre sujeciones será de 1,15 m. máximo, y la unión entre tramos será mediante pieza prefabricada del mismo fabricante.  Las curvas y cambios de plano serán de acuerdo con el radio mínimo de curvatura de los cables con piezas prefabricadas.

Las sujeciones serán al techo mediante perfil del mismo fabricante, y a la pared mediante pieza adecuada.  La bandeja irá atornillada al soporte, y los tornillos serán de cabeza redonda en los bordes.  Los codos, las derivaciones y las reducciones se realizarán con piezas prefabricadas del mismo fabricante y modelo.

En la medición estará incluida la parte proporcional de materiales de instalación así como la red de conexión equipotencial.

5.- LINEAS SECUNDARIAS

Denominamos de esta forma a las líneas que enlazan el cuadro general de protección y mando con los cuadros secundarios de distribución de los circuitos interiores de la instalación.

Los conductores empleados para estas líneas serán de cobre con aislamiento de XLPE para 0,6/1k V en servicio y corresponderán a la designación UNE RDt 0,6/1 kV, sin emisión de humos ni gases tóxicos.

Características eléctricas

Intensidad nominal:						1.000 A

Tensión de aislamiento:					750 V

Intensidad de cortocircuito eficaz IEC.439 1 sg:		150 kA

Intensidad de cortocircuito de cresta IEC.439:		330 kA

Estos cables tienen las siguientes características:

- Cuerda de cobre.

- Capa de aislamiento XLPE  de espesor adecuado a su tensión de servicio.

- Cubierta exterior de polifeina.

Su instalación se realizará con las condiciones especificadas en mediciones.

Consideraciones particulares

La creciente presencia de circuitos electrónicos en las instalaciones que provocan una inyección de corrientes de distinta frecuencia a la fundamental de 50 Hz, contaminan la corriente de alimentación, modificando sus características y sobre todo, incrementando de manera importante las pérdidas y los calentamientos excesivos.

Estas deformaciones provocadas por los armónicos, se pueden resumir en:

- Disparos fortuitos de las protecciones.

- Deterioro de los condensadores provocado por la presencia de resonancias

- Interferencias, vibraciones y ruidos.

- Calentamiento excesivo de los receptores.

Por estas razones, y para prevenir la instalación objeto de estudio, incluimos dos medidas elementales para compensar dichas perturbaciones:

- Igualar la sección del conductor neutro para compensar el calentamiento. Como consecuencia, los interruptores de protección de línea deberán ser omnipolares e incluir la protección para el conductor del neutro.

- Disponer en los circuitos de informática, interruptores diferenciales adecuados para este tipo de cargas.

La sección de los conductores se ha efectuado según corresponde a lo establecido en ITC BT-007 y ITCI-BT-021.

Los cables colocados en bandeja irán bien alineados y peinados, y fijados a la bandeja a intervalos regulares, de forma que sean  fácilmente identificables en todo momento.

Los cables llevarán tarjetas de identificación fijadas permanentemente a ellos, en las que estará impreso claramente el código de identificación del cable.  Estas tarjetas serán de material resistente a la corrosión.

Tanto las líneas eléctricas de la instalación como los tubos de protección, responderán a lo establecido en las instrucciones ITC-BT-019, 020 y 021, respectivamente.

6.- CUADROS SECUNDARIOS

Serán los destinados a la protección y mando de los circuitos interiores de distribución. Estarán ubicados en los lugares que se indican en sus planos correspondientes y estarán formados por los componentes que se exponen en los puntos que se relacionan a continuación.

6.1.- ENVOLVENTES

El tipo de envolvente de cada cuadro secundario estará condicionado por la ubicación y las condiciones de instalación de cada cuadro. Describiremos a continuación los diferentes tipos de envolventes proyectados:

CUADRO SECUNDARIO SALA DE CALDERAS

Estará formado por armario MERLIN GERIN modelo Prisma Plus  o similar de 1080 mm de alto, 1190 mm. de ancho y 200 mm. de profundidad. En esta envolvente se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica.

El armario será metálico y estará constituido por chapa electrocincada pintada. Estará provisto de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado al calor y pintura color beyge RAL 1019.

El grado de protección del conjunto será IP40/IK7 y dispondrá de puerta transparente con cierre.

Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455.

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

CUADRO SECUNDARIO COCINA

Estará formado por armario MERLIN GERIN modelo PRAGMA  o similar de 810 mm de alto, 1120 mm. de ancho y 200 mm. de profundidad. En esta envolvente se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica.

El armario será de material con un grado de protección del conjunto de IP40/IK7 y dispondrá de puerta transparente con cierre.

Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455.

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

El área de protección y la zona de influencia la podemos ver en la siguiente imagen

CUADRO SECUNDARIO DE LAVANDERIA

Estará formado por armario MERLIN GERIN modelo Prisma Plus  o similar de 930 mm de alto, 910 mm. de ancho y 200 mm. de profundidad.

En esta envolvente se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica. El armario será metálico y estará constituido por chapa electrocincada pintada. Estará provisto de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado al calor y pintura color beyge RAL 1019.

El grado de protección del conjunto será IP40/IK7 y dispondrá de puerta transparente con cierre Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

El área de protección la podemos ver en la siguiente imagen

CUADRO SECUNDARIO ZONA A

Estará formado por armario MERLIN GERIN modelo Prisma Plus  o similar de 1230 mm de alto, 1190 mm. de ancho y 200 mm. de profundidad. En esta envolvente se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica.

El armario será metálico y estará constituido por chapa electrocincada pintada. Estará provisto de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado al calor y pintura color beyge RAL 1019.

El grado de protección del conjunto será IP40/IK7 y dispondrá de puerta transparente con cierre.

Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455.

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

El área de protección la podemos ver en la siguiente imagen

CUADRO SECUNDARIO ZONA B

Estará formado por armario MERLIN GERIN modelo Prisma Plus  o similar de 1230 mm de alto, 1190 mm. de ancho y 200 mm. de profundidad. En esta envolvente se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica.

El armario será metálico y estará constituido por chapa electrocincada pintada. Estará provisto de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado al calor y pintura color beyge RAL 1019.

El grado de protección del conjunto será IP40/IK7 y dispondrá de puerta transparente con cierre.

Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455.

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

El área de protección la podemos ver en la siguiente imagen

CUADRO SECUNDARIO ZONA C

Estará formado por armario MERLIN GERIN modelo Prisma Plus  o similar de 1380 mm de alto, 1190 mm. de ancho y 200 mm. de profundidad. En esta envolvente se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica.

El armario será metálico y estará constituido por chapa electrocincada pintada. Estará provisto de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado al calor y pintura color beyge RAL 1019.

El grado de protección del conjunto será IP40/IK7 y dispondrá de puerta transparente con cierre. Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455.

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

El área de protección la podemos ver en la siguiente imagen

CUADRO SECUNDARIO ZONA D

Estará formado por armario MERLIN GERIN modelo Prisma Plus  o similar de 1380 mm de alto, 1190 mm. de ancho y 200 mm. de profundidad. En esta envolvente se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica.

El armario será metálico y estará constituido por chapa electrocincada pintada. Estará provisto de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado al calor y pintura color beyge RAL 1019.

El grado de protección del conjunto será IP40/IK7 y dispondrá de puerta transparente con cierre. Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455.

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

El área de protección la podemos ver en la siguiente imagen

CUADRO SECUNDARIO ZONA E

Estará formado por armario MERLIN GERIN modelo Prisma Plus  o similar de 1380 mm de alto, 1190 mm. de ancho y 200 mm. de profundidad. En esta envolvente se alojarán los componentes de aparamenta eléctrica.

El armario será metálico y estará constituido por chapa electrocincada pintada. Estará provisto de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado al calor y pintura color beyge RAL 1019.

El grado de protección del conjunto será IP40/IK7 y dispondrá de puerta transparente con cierre. Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1.(83) y NFC 20455.

El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100.

El área de protección la podemos ver en la siguiente imagen

RESTO DE CUADROS SECUNDARIOS.

Otros armarios de protección son el que da servicio al aula de informática y al alumbrado exterior.

Estarán formados por un armario aislantes MERLIN GERIN modelo Pragma  o equivalente para montaje empotrado, de diferentes alturas según la ocupación de cada uno.

En este Proyecto no se contemplan otros cuadros específicos como son los de ascensores, Grupos de agua o similares, ya que dichos elementos se encuentran integrados dentro de su Proyecto específico correspondiente y por tanto sólo calcularemos las líneas de alimentación y protecciones necesarias.

6.2.- TIPO DE APARELLAJE

INTERRUPTORES GENERALES

Se instalarán interruptores automáticos magnetotérmicos MERLIN GERIN del tipo NG125N  o C60N, de diferentes calibres y 16 kA de poder de cortocircuito como mínimo.

Estos interruptores automáticos realizarán el seccionamiento de corte plenamente aparente. La empuñadura solo podrá presentar la posición abierta si los contactos están realmente separados por una distancia suficiente

Estarán conforme a las Normas NF-C61-141 y NF-C60-130, así como a la norma NF-62-411 de protección contra disparos intempestivos.

RESTO DE  INTERRUPTORES

Se instalará aparellaje MERLIN GERIN del tipo C60N de intensidades nominales varias y 10 kA de poder de cortocircuito. Tendrán las siguientes características:

- Tensión de empleo: 240/415 V

- Calibres: 10/100 A

- Poder de corte: 6 kA

- Disparo magnético: entre 5 y 10 In

- Maniobras (A-C): 20.000

- Tropicalización: ejecución 2

- Conexionado: hasta 35 mm2

- Instalación: sobre panel o carril DIN

El cableado interior de los armarios deberá realizarse con conductores  no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 partes 4 y 5, UNE 21.1002)

7.- DISTRIBUCION DE FUERZA Y ALUMBRADO

7.1.- CANALIZACIONES

Se instalarán tres tipos de canalizaciones según el destino final de las líneas interiores de distribución y alimentación directa a receptores, dependiendo de las zonas a alimentar por las mismas:

- Bandeja de rejilla

- Tubo corrugado flexible forroplast en alimentación directa de receptores.

- Tubo de acero galvanizado enchufable en la sala de calderas.

Bandejas de rejilla

En los pasillos de usos comunes se ha optado por la instalación de bandejas de rejilla metálica suspendidas de los forjados y sobre los falsos techos en las cuales se alojarán los conductores de las líneas secundarias. Estas bandejas deberán poseer las siguientes propiedades:

- Estarán formadas por varillas de acero de alta resistencia de 4,5 mm.

- Estarán protegidas contra la corrosión mediante revestimientos electrolíticos de ZINC y tratamientos de sales de CROMO (bicromatación), con un espesor de 8 a 12 micras.

- Deberá cumplir lo establecido en las Normas UNE 37.552.73 y EN 50.085

- La bandeja precisará de puesta a tierra o certificado de equipotencialidad de la misma.

Tubos corrugados flexibles

Se ha optado por la instalación de de tubos corrugados flexibles tipo forroplast reforzado gp7 directamente grapados en los forjados y sobre los falsos techos o bien directamente empotrados en los paramentos verticales. Estos tubos deberán poseer las siguientes propiedades:

- Construcción: UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1

- Material: no propagador de llama

- Constitución: Corrugado doble capa.

- Temperatura de utilización: -5 a 60 ºC.

- Grado de protección: 7

- Resistencia al aplastamiento: 320 N

- Resistencia al impacto > 2J a -5ºC

Tubo de acero galvanizado.

Este tipo de canalización será específico para salas afectas a instalaciones (salas técnicas). El tipo de tubo será de acero galvanizado enchufable y se soportará cada 80 cms. mediante abrazadera adecuada al diámetro del tubo. La llegada a receptores en las salas técnicas se ejecutará con tubo traqueal con fleje de acero y  con los racores metálicos correspondientes que garanticen la estanqueidad.

Se admite que el tubo termine en ejecución vista (acometidas a motores) siempre que el conductor que aloje sea del tipo RZ1 0.6/1kV. En este caso el tubo siempre se finalizará con la correspondiente bocacha y en la conexión del cable al equipo se dispondrá de prensaestopas.

7.2.- CONDUCTORES

Los conductores estarán formados por cables unipolares del tipo 07Z1-K de las características siguientes:

- Se instalarán canalizados bajo tubo.

- Construcción: según UNE 21.1002

- Tensión nominal 750V

- Temperatura máxima: 70 ºC

- Conductor: Cable de cobre flexible

- Cubierta: Libre de halógenos

- Aislamiento: compuesto termoplástico

Los circuitos interiores de alimentación a los distintos receptores que componen la instalación partirán de los respectivos cuadros de protección y mando y serán los especificados en los planos de Esquemas Eléctricos.

La distribución a equipos se realizará por medio de cable de cobre de polietileno reticulado de 1000 V. de aislamiento (RZ1-0,6/1 KV),  canalizado en  bandeja de  rejilla, y disponiéndose la última conexión por medio de manguitos   de PVC.

La salida desde la bandeja hacia los puntos de utilización, se realizará de la siguiente forma:

Es decir, utilizando piezas para salida de tubos, dejando todas las líneas de alimentación perfectamente ordenadas.

Todas las bandejas llevarán en su recorrido un cable de cobre para realizar la unión equipotencial entre todas ellas

Todos los circuitos de alumbrado de zonas comunes deben distribuirse entre múltiples diferenciales a fin de evitar apagados totales de la instalación por avería o derivaciones y serán accionados a través de pulsadores ubicados en los accesos a las instalaciones.

Se dispondrán las cajas de registro y derivación necesarias para todos los tendidos bajo tubo de plástico rígido, plástico flexible reforzado (ambos exentos de halógenos) o de acero galvanizado.

Todas las bornas a utilizar en cajas de registro y derivación serán del tipo anticizallante, evitándose así el corte del cable.

Los circuitos de emergencia y alumbrado autónomo irán canalizados en tubos y conductos diferentes a los de suministro normal.

El tipo de aparato de iluminación, bases de enchufe y mecanismos queda definido en el plano y presupuesto correspondiente.

En general, desde cada cuadro secundario discurrirán los circuitos de alumbrado y fuerza canalizados inicialmente en bandeja o tubo de plástico rígido exento de halógenos hasta caja de derivación a aparato, mecanismo o base de enchufe, a partir de la cual irán canalizados en tubo de plástico flexible reforzado exento de halógenos.

Canalizaciones y registros

Dentro de las edificaciones utilizarán tubería de P.V.C. flexible, tipo Forroplast, bajo enlucido en los casos de montaje empotrado y fijado mediante abrazaderas en los casos que transcurra por falsos techos.

Cuando la conducción vaya vista, se utilizará tubería de P.V.C. rígido, tipo Fergondur, o acero roscado, fijándose a techos o paramentos mediante abrazaderas.

Las uniones de los tubos rígidos deberán realizarse mediante manguitos de unión.

En ningún caso ni en ningún tipo de distribución, se admitirán canalizaciones y tubos de P.V.C. del tipo Artiglás.

Todas las líneas o circuitos contarán con cajas de empalmes y derivaciones, del tipo de empotrar, de material no propagador de la llama, siendo su capacidad suficiente para el paso y derivación mediante clemas.

Estas cajas NUNCA se situarán alojadas en falsos techos, fuera de la vista, para que en su día y ante eventuales reparaciones no haya que levantar el falso techo, salvo que éste fuese registrable.

El tamaño mínimo a utilizar en finales de línea será de 100 x 100 x 40 mm. de profundidad, y la separación máxima entre dos cajas consecutivas nunca será mayor de 15 m. y con 3 curvas como máximo.

Las derivaciones se realizarán mediante clemas, bornas o regletas de conexión.  En todo caso, se tendrán en cuenta las indicaciones de la instrucción ITC-BT-021.

Las cajas de derivación y registro metálicas galvanizadas con tapa estarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico, y el grado de protección, según UNE 23204, será IP 44.  Tendrán forma rectangular o cuadrada, y la derivación de cables será a regletas de bornas de derivación. La fijación a hormigón y estructura metálica será mediante clavos Spit, arandelas y tuercas metálicas.  La fijación a bovedillas y obras de fábrica será mediante tornillos en tacos de expansión.  La fijación de la tapa será con tornillos. Tendrá conos de plástico flexibles o pretroquelados para entrada por acopladores o prensaestopas.

Las cajas de derivación  y registro de P.V.C. rígido serán autoextinguibles con tapa y estarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico y tendrán un grado de protección IP 55, según UNE 23024.  Serán de forma rectangular o cuadrada, la derivación de cables será a regletas de bornas de derivación.  La fijación a hormigón y estructura metálica mediante clavos Split, arandelas y tuercas metálicas.  La fijación a bovedillas y obras de fábrica será mediante tornillos en tacos de expansión.  La fijación de la tapa será con tornillos.  Tendrán conos de plástico flexibles o pretroquelados para entrada por acopladores o prensaestopas.

Las dimensiones serán de acuerdo con las entradas y salidas de tubos, cables y conexiones a realizar en su interior (mínimo 100 x 100).  Las dimensiones de las bornas de derivación serán adecuadas a cada conductor y estarán incluidas en la medición como parte proporcional.

Las cajas de derivación para montaje empotrado en obra de fábrica, de baquelita con tapa, estarán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico y tendrán un grado de protección 5, según UNE 23205, tendrán forma cuadrada o rectangular, la derivación de los cables será a regletas de bornas de derivación y serán fijadas recibidas.  La fijación de la tapa será mediante tornillos, las entradas serán pretroqueladas. Las dimensiones serán de acuerdo con las entradas y salidas de tubos y cables y conexiones a realizar en su interior (mínimo 100 x 100 mm.).

Estarán incluidas en la medición de tubos como parte proporcional y estarán situadas igual que los tubos de P.V.C. flexible.

Todas las cajas llevarán señalizado en su tapa, de forma indeleble, los circuitos que contiene, con designación coincidente a la que se incluye en los esquemas y planos “as built”.

En los puntos de luz, se dejarán suficientemente largos para realizar las conexiones a los aparatos de iluminación y dejar la coca suficiente para futuros imprevistos.

En los enchufes, se dejarán de 10 cm. más largos como mínimo para realizar las conexiones con facilidad y no dañar a los conductores en las torsiones que se realicen.

Los puntos de luz se alimentarán con conductores de 1.5 y 2.5  mm2, además del de protección.

Las tomas de corriente de 10/16 A. se alimentarán con conductores de 2,5 mm2, además del de protección.

Mecanismos

En todas las zonas se colocarán mecanismos para montaje empotrado, realizados en material plástico aislante.

En zonas de tipo industrial o de instalaciones serán de montaje superficial y colocado en cajas de material aislante, de idénticas características que las citadas anteriormente.

Los interruptores, conmutadores, etc., serán de balancín, capaces de soportar una intensidad mínima de 10 A. a 230 V.

Las tomas de corriente para usos varios serán monofásicas, con toma de tierra y capaces de soportar una intensidad de 16 A. a 230 V.

Las tomas de corriente para fuerza serán monofásicas o trifásicas, con toma de tierra y capaces de soportar una intensidad de 25 A. a 230V.

El resto de características serán las indicadas en mediciones.

Criterios de Iluminación

Se han tenido en cuenta en todo momento la nueva Norma Europea de alumbrado para puestos de trabajo interiores EN-12461-1. De forma que se  que las personas realicen tareas visuales de modo eficiente y preciso.

Para lograr este objetivo, se han elegido luminarias con  equipos de conexión electrónicos (ECE) pues reúnen múltiples ventajas, entre otros aspectos, respecto a:

Economía

- Ahorro de energía

- Menor carga térmica

- Mayor vida de la lámpara

- Menor mantenimiento

- Menores costes de reposición

Confort

- Encendidos sin destellos

- Iluminación agradable pues la alta frecuencia elimina el parpadeo y el efecto estroboscopio

- Funcionamiento sin ruidos ni zumbidos

- Desconexión de las lámparas defectuosas evitando destellos

El Proyecto tiene un apartado específico con cálculos por zonas estudiando todos los parámetros necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

Las instalaciones de iluminación de las distintas  dependencias que componen un Edificio de éste tipo, deben de estar dotadas de sistemas que proporcionen  un entorno visual confortable y suficiente, según las muy variadas tareas y actividades que se desarrollan. Aplicando criterios de calidad adecuados al diseño, instalación y mantenimiento de todos aquellos elementos que intervienen en la obtención de una buena iluminación, obtendremos los resultados de confort visual requeridos, todo esto garantizando la máxima eficiencia energética y por tanto, los mínimos costes de explotación.

PARÁMETROS DE ILUMINACIÓN

Iluminancia y uniformidad

El nivel de iluminancia viene determinado, básicamente por el tipo de tarea a realizar, su duración, la distancia de percepción y la edad de los usuarios. Dentro del ámbito estándar los niveles más elevados se deberán prever en los despachos, salas polivalentes, salas de juntas, etc. donde se realicen tareas administrativas. Por otra parte, tanto en el proyecto como en el control  de la realización, se han de distinguir los niveles de iluminación en los planos horizontales y, también, en determinados casos, en planos verticales.

Deslumbramientos

En la mayoría de las actividades existe un centro de atención que debe percibirse cómodamente. Tanto la distribución de puntos de luz como las luminarias utilizadas deben garantizar la ausencia de deslumbramiento, sea directo o reflejado. Los valores máximos permitidos de UGR según la Norma UNE 12464.1 son de 19 como norma general, de 22 en halls de entrada, talleres, gimnasios y de 25 en almacenes y escaleras.  También se ha de contemplar, cuidadosamente, el control del deslumbramiento que  puede producir la luz natural procedente del exterior, ya sea mediante una implantación adecuada de las mesas y mamparas y /o la utilización de vidrios coloreados, cortinas, persianas, lamas u otros medios que permitan su regulación.

Éste control del deslumbramiento de la luz exterior no ha de ser obstáculo para su aprovechamiento, tanto por lo que implica de ahorro energético como por sus beneficios psicológicos al mantener un contacto visual con el entorno. No se puede olvidar que el deslumbramiento reflejado está influenciado, en gran manera, por el color y acabado de las superficies que aparecen en el campo de visión. Las pinturas de paredes y techos han de ser mates para evitar los reflejos molestos.

Índice de reproducción cromática

Excepto actividades especiales, como pueden ser el salón de actos o algún tipo de sala, la exigencia de la distinción cromática no es crítica. Se pueden considerar adecuadas, en general, las fuentes de luz con índice de reproducción cromática (IRC o Ra) igual  a  80.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

La implantación más común, en los locales de los centros administrativos, educacionales  y hospitalarios es la cenital con distribución regular de los puntos de luz, evitando siempre los reflejos. Con el fin de reducir el deslumbramiento originado por las luminarias se aconseja disponerlas, en el caso de aparatos fluorescentes, en sentido longitudinal con relación a la dirección de la visual de los trabajadores. El empleo de sistemas de iluminación con componente directa, es una de las posibilidades existentes para realizar alumbrados de calidad.

Lámparas

Por razones de economía de funcionamiento y mantenimiento, como norma general, las fuentes de luz más adecuadas son los tubos fluorescentes (se recomienda tubo lineal de 16mm de diámetro, T5) y las lámparas fluorescentes compactas (lámparas de bajo consumo), teniendo en cuenta las exigencias de rendimiento cromático. Cuando se pretenda conseguir iluminaciones decorativas puntuales, se pueden utilizar lámparas halógenas o halógenas de alto voltaje. En las grandes superficies, ya sean exteriores o interiores, se utilizarán lámparas de descarga del tipo de halogenuros metálicos cerámicos.

Balastos

Se utilizarán balastos electrónicos ya que su uso en sustitución de los electromagnéticos implica las siguientes ventajas:

- Encendido rápido o inmediato de los tubos.

- Supresión de parpadeos y efectos estroboscópicos, debido al funcionamiento a alta frecuencia (28000Hz y 45000Hz en lugar de los 50 Hz, con lo que se produce un apagado y re-encendido 100 veces por segundo)

- Aumento del confort y disminución de la fatiga visual. Debido a que la iluminación es prácticamente constante, por el funcionamiento a alta frecuencia.

- Posibilidad de regulación del flujo luminoso, permitiendo ajustar el nivel lumínico según las necesidades. Consiguiendo así una reducción adicional del consumo eléctrico.

- Considerable aumento de la vida útil de los tubos, hasta un 50%, con lo cual se reducen los costes de mantenimiento.

- Aumento del flujo luminoso útil de los tubos.

- Desconexión automática de lámparas defectuosas o agotadas.

- Importante reducción del consumo de energía eléctrica ( en un 25%)

- Reducción del gasta de aire acondicionado, se reduce la carga térmica del edificio, debido al menor consumo.

- Reducción de la temperatura de funcionamiento de la luminaria, facilitando que las lámparas no superen su temperatura óptima

- Mayor seguridad contra incendios al reducirse la temperatura del equipo y la luminaria.

- Mínima emisión de armónicos a la red eléctrica.

- Mínima emisión de radiointerferencias.

- Amplio margen de tensión sin variaciones de luz.

- Circuito de detección de sobretensiones, protección del equipo eléctrico contra picos de tensión.

- Posibilidad de uso con corriente contínua para iluminación de emergencia.

- Eliminación de ruidos producidos por el equipo eléctrico. Los balastos electrónicos no emiten ningún ruido audible pues la frecuencia de  trabajo es superior a 28 KHz.

Luminarias

Las luminarias a utilizar se considerarán tanto desde el punto de vista fotométrico como mecánico y eléctrico.

- Fotométricamente, han de garantizar el mejor aprovechamiento del flujo luminoso emitido por los tubos o las lámparas, y un buen control del grado de deslumbramiento directo. Su distribución fotométrica será la adecuada para asegurar una buena uniformidad de iluminancias y reducir el deslumbramiento reflejado.

- Eléctricamente, desde la óptica de la seguridad, tanto las luminarias utilizadas como los equipos auxiliares que pudieran incorporar, deberán cumplir con la normativa que les sea de aplicación. Cuando las luminarias estén situadas en emplazamientos accesibles, su construcción ha de ser sólida para evitar desperfectos por mal uso

- En algunos recintos, como pueden ser las aulas con ordenadores, para mejorara la visibilidad y reducir la fatiga de los usuarios, se seleccionarán aparatos o implantaciones que permitan la iluminación indirecta o semi-indirecta.

- Las aulas destinadas a formación, o de usos varios, deben de disponer de un alumbrado flexible que permita el trabajo en grupo y que se adapte a las diferentes situaciones que se puedan dar.

En todo caso se tendrá presente los niveles de iluminación, requisitos y recomendaciones recogidos en la Norma EN 12464-1, de la que incluimos una breve reseña para los entornos de trabajo que nos encontraremos en el Edificio.

Tabla 5.3 – Oficinas

3	Oficinas

Nº Ref.	Tipo de interior, tarea y actividad	Ēm	UGRL	Ra	Observaciones

lux	   -	 -

  - Archivo, copias, etc.		300	19	80

3.2          Escritura, escritura a máquina,	500	19	80	Trabajo en DSE: véase 4.11

Lectura, tratamiento de datos

3.3	Dibujo técnico			750	16	80

3.4	Puestos de trabajo de CAD	500	19	80	Trabajo en DSE: véase 4.11

3.5	Salas de conferencias reuniones	500	19	80	La iluminación debe ser controlable

3.6	Mostrador de recepción		300	25	80

3.7	Archivos	200				25	80

Tabla 5.5 – Lugares de pública concurrencia

5.1	Áreas generales

Nº Ref.	Tipo de interior, tarea y actividad	Ēm	UGRL	Ra	Observaciones

lux	   -	 -

5.1.1	Hall de entrada			100	22	80	UGR solo si es aplicable

5.1.2	Guardarropas 			200	25	80

5.1.3	Salones	200				22	80

5.7	Aparcamientos públicos (interior)

Nº Ref.	Tipo de interior, tarea y actividad	Ēm	UGRL	Ra	Observaciones

lux	   -	 -

5.7.1	Rampas de acceso  (de día)	300	25	20	1. Iluminancias a nivel del suelo

2. Se reconocerán los colores de seguridad

5.7.2	Rampas de acceso de noche)	75	25	20	1. Iluminancias a nivel del suelo

2. Se reconocerán los colores de seguridad

5.7.3	Calles de circulación		75	25	20	1. Iluminancias a nivel del suelo

2. Se reconocerán los colores de seguridad

5.7.4	Áreas de aparcamiento		75	-	20	1. Iluminancias a nivel del suelo

2. Se reconocerán los colores de seguridad

5.7.5	Caja				300	19	80	1. Evitar reflejos en las ventanas

2. Impedir el deslumbramiento desde exterior

Así mismo, se incluyen planos con la ubicación de las luminarias, que indican las curvas de nivel de iluminación, así como las tablas con los cálculos obtenidos justificando el cumplimiento del CTE.

Otro de los objetivos que se recoge en el proyecto, es el cumplimiento con la especificación de control que realiza el Código Técnico de la Edificación. Con el se pretende marcar las pautas necesarias para realizar la instalación del sistema de control más adecuado para la mejor explotación del sistema de iluminación de manera que permita al usuario un claro e intuitivo control de la misma.

Especificaciones generales para el Control

Bus de control

Se integrará un sistema de control basado en bus de campo al que se conectarán la totalidad de módulos de la instalación, las topologías del bus serán totalmente flexibles facilitando así el cableado y conexión de los módulos, se admitirá cualquier tipo de topología (estrella, árbol, línea, etc.) excepto la distribución en anillo. Dicha flexibilidad de topologías se traducirá en la posibilidad de realizar el tipo de cableado adecuado para la instalación lo que evitará costosas tiradas de cable para ir conectando cada uno de los módulos como ocurriría si se emplearan buses que solamente permitan topologías de línea. Se podrán realizar segmentaciones del bus mediante separadores galvánicos, cada uno de estos segmentos se alimentará mediante una fuente de alimentación que permitirá la conexión de hasta 100 módulos por segmento, en el caso de ser requerido, se conectará una segunda fuente de alimentación en cada segmento funcionando de forma redundante y que alimentará el bus de forma automática cuando se detecte algún problema en la fuente primaria. Se aprovechará la segmentación del bus para realizar un cableado funcionalmente estructurado a lo largo de la totalidad de la instalación evitando de esta manera que problemas en el bus, como cortocircuitos, cortes de la línea de bus o falta de alimentación en una parte de la instalación afecten al resto de la misma. La libertad de topología del bus permitirá en un futuro realizar de una forma sencilla y económica cualquier modificación o ampliación en la instalación.

El bus será inmune a interferencias electromagnéticas sin necesidad de realizar el cableado del mismo con conductores apantallados, esta característica permitirá realizar el tendido del bus por las mismas canalizaciones que los tendidos de fuerza repercutiendo en una instalación más económica al no tener que disponer de canalizaciones diferenciadas para fuerza y mando. Todos los módulos con conexión al bus estarán equipados con un puente rectificador de diodos que permitirá realizar la conexión sin tener en cuenta la polaridad, además todos los módulos se podrán conectar y desconectar del bus en caliente, es decir, sin necesidad de interrumpir la alimentación del segmento de bus antes de realizar estas operaciones. El medio físico que se utilizará para el tendido del bus será cable totalmente estándar de mercado H 05 VV-U 2 x 0,75 ó H 05 VV-U 2 x 1,5 cables bipolares trenzados, la longitud máxima de la totalidad de un segmento de bus, sumando todas las ramificaciones del mismo, no podrá superar los 1.000m independientemente del cable utilizado siempre que no se superen las siguientes limitaciones: En un segmento de bus la distancia máxima entre los dos módulos más alejados entre sí será de 500m si se utiliza cable de 1,5mm² ó de 350m si se utiliza de 0,75mm² y la distancia máxima desde la fuente de alimentación hasta el módulo más alejado será de 500m si se utiliza cable de 1,5mm² ó 350m con cable de 0,75mm².

El bus trabajará a una velocidad de comunicación de 4.800 baudios y operará con una trama variable de bits con un chequeo cíclico redundante de 16 bits (CRC) que repite automáticamente el mensaje en el caso de un error en la transmisión. El método de acceso al bus será común con detección de colisiones (CSMA/CA), cuando un módulo quiera realizar una transmisión primero comprobará que el bus esta libre, y en ese caso realizará la comunicación, si a pesar de esto dos módulos transmitieran al mismo tiempo, este tipo de acceso al bus evitará la perdida de transmisiones dando prioridad a uno de ellos y devolviéndole la comunicación al módulo que ha sido denegado para que lo intente posteriormente. Esta asignación de prioridades permitirá que los mensajes de alarmas o fallos se comuniquen inmediatamente aunque exista saturación en el bus. Las comunicaciones en el bus serán de igual a igual, es decir, el bus no tendrá una jerarquía maestro esclavo, si no que las distintas programaciones de valores de escenas, direcciones, etc. residirán en los distintos módulos que compondrán la instalación.

Los módulos tanto de entradas como de salidas podrán disponer de varios canales y a cada uno de estos canales se les asignará una dirección inequívoca que le identificará dentro de cada bus. Esta dirección constará de tres números de dos dígitos cada uno, los dos primeros  corresponderán al número de habitación lógica en la que ha sido direccionado el canal y estarán comprendidos entre 1 y 99, los dos siguientes indicarán a que grupo pertenece el canal en cuestión y también estarán comprendidos entre 1 y 99, los dos últimos se tendrán en cuenta sólo para los canales de salida e indicarán el número de canal dentro de la habitación, no podrán existir dos canales con el mismo número de canal en una habitación pero si se podrán repetir dichos números de canales en otras habitaciones, el número de canal también estará comprendido entre 1 y 99. Los comandos de operación del sistema se podrán dirigir a un único canal, a todos los canales de un grupo, a todos los canales de una habitación o a todos los canales de la instalación. Igualmente, se realizará una distinción en los canales de salida según el tipo de elemento que va a controlar, este tipo será fijo para cada módulo y responderá a una codificación interna del sistema que el usuario no podrá modificar. A través de esta codificación de tipo se podrá distinguir a que tipo de módulo se dirige un comando como complemento del proceso de comandos comentado anteriormente. El procedimiento de direccionamiento se realizará de forma sencilla e intuitiva mediante una unidad de control conectada al sistema, esta unidad, además de realizar el direccionamiento de todos los módulos del sistema, podrá ser utilizada posteriormente si se desea como unidad de control para poder actuar sobre la instalación. No será necesario la utilización de complejas consolas de programación, ordenadores personales ni software específicos para realizar dicho direccionamiento. Cuando el sistema entre en el modo de direccionamiento todas las salidas de la instalación se posicionarán en su estado de reposo menos una que tomará su valor máximo lo que indicará que esa salida en cuestión es la que estará esperando ser direccionada, una vez direccionada la salida actual el sistema pasará automáticamente a la siguiente y se repetirá el proceso hasta que la totalidad de canales del sistema este direccionado. La asignación lógica entre canales de entrada ó sistemas de control y los canales de salidas se realizará mediante el proceso de direccionamiento descrito anteriormente, será tan sencillo como direccionar el canal de entrada en la misma habitación y grupo que los canales de salida asociados. Este sencillo método de asignación de canales de entradas a las salidas que controlarán permitirá realizar de forma sencilla modificaciones futuras en la instalación sin necesidad de establecer nuevos cableados o modificaciones en los mismos.

El sistema permitirá la creación y modificación de escenas en cada una de las habitaciones, dichas escenas consistirán en valores concretos de cada uno de los canales de salida dentro de la habitación que quedarán grabados en las memorias EPROM de cada módulo, dependiendo del tipo de módulo se podrán grabar hasta un máximo de veinte escenas distintas que se podrán llamar posteriormente con una simple pulsación en un elemento de control o entrada del sistema. Dichas escenas se crearán en el proceso de puesta en marcha de la instalación pero podrán ser sencillamente modificadas por el usuario durante la explotación del sistema.

El sistema permitirá establecer tiempos de fundido al pasar de una escena a otra que serán totalmente configurables por el usuario, al activar estos tiempos, cuando un usuario decida pasar de una escena a otra dentro de una habitación, las salidas irán variando progresivamente su valor desde la posición que tenían en la escena de partida hasta alcanzar el valor correspondiente en la nueva escena seleccionada, este proceso durará el tiempo que se haya establecido en el sistema. La definición de este tipo de tiempos podrá ser distinta para cada secuencia de destino o general para todas las secuencias definidas en la habitación.

Control de luminarias

Las luminarias fluorescentes de la instalación se controlarán a través del sistema de comunicación DALI. Toda comunicación entre los módulos de salida y los balastos electrónicos para el accionamiento de las luminarias fluorescentes se realizarán a través de una señal digital DALI que proporcionará el valor adecuando en cada caso a la luminaria. A través de esta señal digital se regularán las luminarias a lo largo de un margen mínimo del 3% al 100% de la luminosidad, pudiendo llegar en algunos casos, dependiendo del tipo de luminaria, a regulaciones entre el 1% y 100% o incluso inferiores. La utilización de esta señal digital permitirá una regulación constante incluso en bajos niveles de luminosidad sin producir parpadeos en la luminaria. La comunicación entre la salida digital y los balastos electrónicos para fluorescencias será bidireccional de manera que el balasto podrá enviar errores de lámpara al sistema. Las conexiones de la línea DALI no tendrán polaridad, lo que permitirá realizar los trabajos de cableado más rápidamente y eliminará posibles fallos en los mismos. El valor de la salida digital DALI variará desde 0 a 255 y la curva característica de correspondencia entre dicho valor y el porcentaje de luminosidad de la luminaria será una curva exponencial especialmente estudiada para ajustarse a la sensibilidad del ojo humano y conseguir así una óptima percepción de la variación de la luminosidad por parte del usuario. Gracias a esta característica, para incrementar un determinado porcentaje de luminosidad, se necesitará un incremento de la señal DALI si la luminosidad de partida es baja menor que el que se necesitará si la luminosidad de partida es alta. Este efecto compensará la baja respuesta del ojo humano a variaciones de luminosidad cuando esta se encuentra en niveles altos y permitirá al sistema disponer de más resolución en la zona de baja iluminación donde el ojo humano es más sensible a cambios de niveles lumínicos.

Todos los módulos con salida DALI para el control de luminarias dispondrán de un servicio de vigilancia de sus salidas de manera que serán capaces de enviar códigos de error al sistema en el caso de malfuncionamiento, como por ejemplo cortocircuitos en la línea DALI, abertura de la línea, fallos de lámpara enviados por los balastos digitales para fluorescencias, etc.

Existirán módulos de salida DALI con uno o varios canales, cada canal será totalmente independiente de los otros disponibles en el módulo si los hubiera y en cada uno de ellos se podrán conectar un máximo de 30 luminarias sobre una longitud máxima de 300m. Cada una de las luminarias conectada a la línea DALI recibirá un direccionamiento según se comentó en apartados anteriores del presente estudio, esto implicará que cada luminaria conectada a cualquier línea DALI se podrá regular de forma totalmente individualizada. El cable que se utilizará será totalmente estándar de mercado H 05 VV-U 2 x 0,75 ó H 05 VV-U 2 x 1,5 cables bipolares trenzados.

Para realizar la regulación de luminarias no fluorescentes (transformadores electrónicos y reguladores fásicos) se utilizará una señal digital DSI que proporcionará el valor adecuando en cada caso a la luminaria. A través de esta señal digital se regularán las luminarias a lo largo de un margen mínimo del 3% al 100% de la luminosidad, pudiendo llegar en algunos casos, dependiendo del tipo de luminaria, a regulaciones entre el 1% y 100% o incluso inferiores. La utilización de esta señal digital permitirá una regulación constante incluso en bajos niveles de luminosidad sin producir parpadeos en la luminaria. Las conexiones de la línea DSI no tendrán polaridad, lo que permitirá realizar los trabajos de cableado más rápidamente y eliminará posibles fallos en los mismos. El valor de la salida digital DSI variará desde 0 a 255 y la curva característica de correspondencia entre dicho valor y el porcentaje de luminosidad de la luminaria será una curva exponencial especialmente estudiada para ajustarse a la sensibilidad del ojo humano y conseguir así una óptima percepción de la variación de la luminosidad por parte del usuario. Gracias a esta característica, para incrementar un determinado porcentaje de luminosidad, se necesitará un incremento de la señal DSI si la luminosidad de partida es baja menor que el que se necesitará si la luminosidad de partida es alta. Este efecto compensará la baja respuesta del ojo humano a variaciones de luminosidad cuando esta se encuentra en niveles altos y permitirá al sistema disponer de más resolución en la zona de baja iluminación donde el ojo humano es más sensible a cambios de niveles lumínicos.

Todos los módulos con salida DSI para el control de luminarias dispondrán de un servicio de vigilancia de sus salidas de manera que serán capaces de enviar códigos de error al sistema en el caso de malfuncionamiento, como por ejemplo cortocircuitos en la línea DSI, abertura de la línea, etc.

Existirán módulos de salida DSI con uno o varios canales, cada canal será totalmente independiente de los otros disponibles en el módulo si los hubiera y cada uno de ellos recibirá un direccionamiento según se comentó en apartados anteriores del presente estudio, esto implicará que todos los elementos de control de luminarias conectados al mismo canal DSI se regularán simultáneamente. Estos elementos de control de luminarias podrán ser transformadores electrónicos para halógenos de bajo voltaje y reguladores fásicos, estos últimos podrán controlar directamente halógenos de alto voltaje y lámparas incandescentes o halógenos de bajo voltaje con transformadores magnéticos o electrónicos sin capacidad de comunicación DSI. En una línea DSI se podrá conectar cualquier combinación de los elementos de control de luminarias descritos, las limitaciones en cuanto a la cantidad de módulos a conectar será totalmente independiente de la potencia de las luminarias instaladas y dependerá del módulo utilizado, se tendrá una limitación máxima de 100 elementos de control por línea y una longitud máxima de la misma de 250m. El cable que se utilizará será totalmente estándar de mercado H 05 VV-U 2 x 0,75 ó H 05 VV-U 2 x 1,5 cables bipolares trenzados.

Aquellas luminarias que por sus características físicas o por no ser necesario no sean objeto de regulación se controlarán a través de los módulos de salida de relé, estos módulos estarán disponibles en varias versiones dependiendo de la cantidad de salidas que dispongan cada uno. En aquellos módulos que dispongan de varias salidas estas serán totalmente independientes entre ellas y cada una recibirá una dirección según el método de direccionamiento explicado en apartados anteriores del presente estudio. Los módulos de salida por relé podrán soportar una carga de conexión máxima de 16 A para factores de potencia elevados, según se disminuya el factor de potencia del circuito gobernado por la salida de relé se reducirá el consumo máximo permitido del mismo.

Mandos de control

El sistema dispone de elementos de control para montaje sobre pared con distintas funciones, desde ellos se podrá actuar sobre cualquier salida de la instalación o sobre grupos o habitaciones de la misma, se podrán conectar o desconectar, regular o llamar a escenas preestablecidas así como, con los elementos de la gama alta, grabar las escenas o incluso realizar la programación de la instalación. En aquellos módulos con funciones de programación se podrán bloquear dichas funciones y protegerlas con contraseña para evitar la modificación de los parámetros de funcionamiento de la instalación por personal no autorizado. Los mandos dispondrán de un cierto número de botones para el encendido y apagado general y llamada de escenas, los botones de escenas se podrán suministrar con un serigrafiado explicativo del uso que se le dará al recinto para esa configuración de salidas.

Sensor de luminosidad exterior

El sistema dispone de un sensor general para toda la instalación situado en la parte más elevada del edificio, este sensor estará compuesto por un total de ocho células fotoeléctricas y un sensor de infrarrojos. El sensor recogerá en todo momento los datos de iluminación tanto directa como difusa en dirección vertical y horizontal sobre cada uno de los puntos cardinales así como el estado general del cielo a través del sensor de infrarrojos. Todo los datos captados por el sensor serán enviados a través del bus al resto de la instalación para su posterior procesamiento y explotación. Debido a su posición de montaje, el sensor estará equipado con un sistema autónomo de calefacción que evitará la formación de condensación en la cubierta exterior evitando así errores en las medidas de los sensores. Todas las conexiones eléctricas del sensor como alimentación y bus de comunicación serán protegidas con elementos de seguridad de descarga de rayos.

Procesador de luz diurna

El tratamiento centralizado de la instalación se realizará a través de tantos procesadores como sean necesarios, cada uno de ellos tendrá capacidad para controlar tres buses de campo totalmente independientes entre sí con un máximo de 500 salidas del sistema en cada uno de ellos, 1.500 salidas en total. La conexión entre el procesador y los buses de campo se realizará mediante los puertos de comunicación RS 232 dispuestos a tal fin en el procesador, en cada uno de ellos se conectará una interface de comunicaciones que permitirá establecer la comunicación entre el procesador y los elementos de campo. El procesador dispondrá de un módem para acceso telefónico que permitirá realizar trabajos de tele asistencia sobre la instalación. Sobre el procesador de luz natural se instalará todo el software necesario para el correcto funcionamiento de la instalación que correrá sobre un sistema operativo estándar de mercado. El procesador dispondrá también de una tarjeta TCP/IP para su conexión a una LAN de trabajo en caso de ser requerido.

Las funciones siguientes serán realizadas por el procesador de luz natural:

Regulación en función de la luz natural

En aquellas zonas en las que el aporte de luz natural sea suficiente, se realizará una regulación de las luminarias en función de la luz natural disponible que repercutirá en el confort del usuario así como en un importante ahorro energético. El procesador de luz será el encargado de ajustar los valores de iluminación de cada una de las salidas del sistema en función de las variaciones de la luz natural recogidas por el sensor ubicado en la cubierta del edificio. El sistema de control permitirá la creación de una curva característica de control para cada una de las salidas regulables que utilizará para calcular en cada momento el valor de salida necesario para mantener unos niveles de iluminación constantes en el recinto pese a las variaciones normales de iluminación natural en el exterior. Para las salidas por relé del sistema, si las hubiera, se podrá definir una histéresis que determinará en que valores de luz natural exterior se producirá el cambio de estado del relé. Para realizar la programación de la curva de control se grabarán en el sistema dos puntos con una luminosidad exterior dispar, uno con mucha aporte de luz natural y otro con aporte casi nulo, en cada una de estas circunstancias se regularán las salidas correspondientes a las luminarias del recinto en cuestión de manera que la suma de luz artificial y natural se corresponda con el nivel constante deseado en dicha ubicación. Una vez guardados los puntos el sistema calculará una recta que los contenga y la utilizará para ajustar en cada momento el valor de la salida para los datos de iluminación exterior recogidos por el sensor exterior. Para cada luminaria se podrán grabar distintas curvas de control en cada una de las posibles escenas del sistema de control de manera que al seleccionar una de estas escenas en un recinto el sistema automáticamente calculará los valores de salida con la curva de control correspondiente a dicha escena. El usuario en todo momento podrá realizar variaciones sobre el valor de las luminarias aunque estén siendo controladas automáticamente por el sistema, se definirá el tiempo que tardará la instalación en volver al funcionamiento automático después de una intervención manual sobre la misma.

En cada recinto susceptible de regulación en función de luz natural se instalará un sensor de luz interior que recogerá la luz natural que entre en la habitación en función de la posición de los elementos de bloqueo como persianas, estores, etc. La utilización de este sensor interno implicará la definición de un tercer punto en la curva de control para tener en cuenta la distorsión introducida en la entrada de luz natural en el recinto, con este tercer punto el sistema creará un plano en lugar de la recta de control y seguirá ajustando de manera totalmente automática el valor de las luminarias para mantener el grado de iluminación constante requerido en la habitación teniendo en cuenta en todo momento los agentes externos que perturbarán dichas condiciones.

Gestión de tiempos

El procesador de luz natural permitirá la programación de eventos en función de horarios, días festivos o períodos vacacionales, estos eventos actuarán sobre cualquier parte de la instalación, varias habitaciones, una única habitación, grupos o salidas individuales, e incluso se podrá seleccionar a que tipo de salida va dirigido el evento. Se podrán realizar funciones estrictamente dependientes de horarios o utilizar el estado de otras salidas como condiciones únicas o múltiples del evento pudiendo así realizar complejas tareas de programación. Las acciones sobre las salidas consistirán normalmente en cambios de escena aunque se podría llegar a mandar comandos específicos al bus como resultado del evento, se indicará sobre que salidas se quiere actuar, a que escena de deberá ir y los tiempos de paso, durante estos tiempos de paso las salidas irán cambiando del valor de partida al valor final mediante una regulación continua.

Pasillos

Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los horarios establecidos para el edificio.

Escaleras

Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los horarios establecidos para el edificio.

Recepción

En aquellas zonas con influencia de la luz natural se realizará una regulación continua de las luminarias comprendidas en una franja de unos 5m de profundidad.

Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los horarios establecidos para el edificio.

Oficinas

La zona se encenderá, apagará y regulará mediante pulsadores convencionales montados en pared.

En aquellas zonas con influencia de la luz natural se realizará una regulación continua de las luminarias comprendidas en una franja de unos 5m de profundidad.

Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los horarios establecidos para el edificio.

Despachos

La zona se encenderá, apagará y regulará mediante pulsadores convencionales montados en pared.

En aquellas zonas con influencia de la luz natural se realizará una regulación continua de las luminarias comprendidas en una franja de unos 5m de profundidad.

Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los horarios establecidos para el edificio.

Salas de reunión

La zona se encenderá, apagará y regulará mediante pulsadores convencionales montados en pared.

Se instalará en esta zona un mando con el que se podrán activar, desactivar y regular salidas, así como guardar la configuración actual en tres escenas distintas y llamarlas posteriormente, se podrán realizar actuaciones sobre la totalidad de la zona o individualmente sobre un máximo de cinco grupos.

Salón de Actos

La zona se encenderá, apagará y regulará mediante pulsadores convencionales montados en pared.

Se instalará en esta zona un mando con el que se podrán activar, desactivar y regular salidas, así como guardar la configuración actual en tres escenas distintas y llamarlas posteriormente, se podrán realizar actuaciones sobre la totalidad de la zona o individualmente sobre un máximo de cinco grupos.

Se incluye un gráfico del sistema:

8.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

Normativa Aplicada

Se aplican la norma CTE en el DB SI, la UNE-EN 1838 y el nuevo Reglamento de Baja Tensión, especialmente la guía técnica de aplicación de la ITC 28 de este nuevo reglamento.

Se ha considerado todo el edificio de acceso público.

Descripción de la instalación eléctrica de acuerdo a ITC.BT-028

Para el diseño de las instalaciones eléctricas del edificio se considerará especialmente la satisfacción de lo establecido en la normativa vigente y en particular en ITC.BT-028.

Según lo anterior, se proyectará la correspondiente instalación de aparatos de emergencia y señalización cuya distribución se coordinará en todo caso con el proyecto de protección contra incendios.

Tanto el alumbrado de emergencia como el de señalización se realizarán por medio de aparatos autónomos de emergencia, con autonomía mínima de 2 horas y satisfaciendo en su diseño la normativa UNE aplicable.

Ambos alumbrados deberán estar previstos para entrar en funcionamiento automáticamente por fallo o bajada de tensión de al menos 70%.

Se proyectarán ambos alumbrados cubriendo la totalidad del edificio y coincidente el alumbrado de emergencia en la proximidad de las ubicaciones de los cuadros eléctricos.

Para la distribución de los equipos de alumbrado de emergencia, se considerarán en cada caso la superficie de cubrición homologada respecto al R.E.B.T.

El alumbrado de señalización se dispondrá en todas las vías de evacuación, puertas, etc. garantizando niveles superiores a 5 lux en el eje de los pasos principales.

Todos los equipos utilizados para tanto el alumbrado de emergencia como el de señalización serán según los casos de encendido instantáneo incandescentes y/o fluorescentes, siendo en los casos de alumbrado de señalización del tipo permanente.

Los aparatos autónomos se distribuirán entre al menos dos circuitos en todas las áreas, y alternando la conexión de éstas según su posición física, a dichos circuitos.

Los circuitos de alumbrado de emergencia se alimentarán de los subembarrados de los que "cuelgan" los circuitos de alumbrado de las mismas zonas en que se disponen los primeros.

Los circuitos se originarán en automáticos de 10 A bipolares (fase-neutro) no considerándose en ningún caso la conexión de más de 12 equipos en el mismo circuito.

Elementos seleccionados I: Bloques Autónomos

Se ha seleccionado un Alumbrado de Emergencia utilizando los modelos HYDRA. Las potencias elegidas se encuentran descritas en los planos correspondientes

Distribución del Alumbrado de Emergencia

Se ha utilizado el programa DAISA para calcular la iluminación de los recorridos de evacuación. Asegurando en todos los casos 1 Lux a nivel del suelo en los recorridos.

Se han aplicado las distintas normativas a la hora de proyectar los elementos en distintos locales. A continuación se citan el lugar en la que se ha aplicado y la norma:

- Recorridos de Evacuación: Según el artículo 3.3.1 epígrafes f) a k) de la ITC 28 del Nuevo Reglamento de Baja Tensión.

- Puertas Exteriores: Según el artículo 3.3.1 epígrafe i) de la ITC 28 del Nuevo Reglamento de Baja Tensión.

- Aseos de uso público. Según el artículo 3.3.1 epígrafe c) de la ITC 28 del Nuevo Reglamento de Baja Tensión

- Archivos. Al tener más de 25m2 de superficie construida y, por tanto, ser local de riesgo especial.

- Zona pública de la planta baja Se ha estimado su ocupación como zona de alta densidad. Cuenta con una ocupación superior a 100 personas y, por tanto, debe tener alumbrado según el artículo 3.3.1 epígrafe a) de la ITC 28 del Nuevo Reglamento de Baja Tensión.

- Cuadro Eléctrico. Según el artículo 3.3.1 epígrafe n) de la ITC 28 del Nuevo Reglamento de Baja Tensión.

Al ser exigido por Normativa, se  iluminarán los extintores y bocas de incendio.

Distribución de los Elementos de Señalización

Se han señalizado:

- El acceso a las escaleras en todas las plantas.

- Las salidas de todas la escaleras en la planta

- Las salidas al exterior en la planta

- Cambios de dirección en el recorrido de Evacuación

Se ha intentado mantener un nivel de señalización suficiente y no excesivo tal, evitando así situaciones contradictorias que pueden confundir a los ocupantes del edificio a evacuar.

ITC 28 DEL REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN]

3.3 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia

3.3.1 Con alumbrado de seguridad

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia:

- en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas

- los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas.

- en los aseos generales de planta en edificios de acceso público.

- en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.

- en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección.

- en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.

- en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.

- en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación.

- en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida

- cerca (1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.

- cerca (1) de cada cambio de nivel.

- cerca (1) de cada puesto de primeros auxilios.

- cerca (1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.

- en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente

(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación.

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, según lo establecido en 3.1.3.

También será necesario instalar alumbrado de evacuación, en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación de edificios así como toda zona clasificada como de riesgo especial.

9.- SISTEMAS DE PROTECCION

Se instalará una toma de tierra de protección con cable de cobre desnudo que enlazará directamente con el cuadro general de protección y mando, y más concretamente a una borna destinada exclusivamente a este fin, la cual conexionará los elementos metálicos del cuadro a esta toma de tierra.

Del cuadro partirán, con sus respectivos circuitos, los conductores de protección que conectarán la totalidad de la instalación tierra, así como en general, cualquier masa que por su ubicación pudiera ser accesible accidentalmente al contacto de los conductores activos.

Esta toma de tierra tiene una resistencia máxima de 10 ohm., valor notablemente inferior al especificado en ITC-BT 18, apartado 9 de:

R= 50/0,03= 1.666 ohm.

En los locales húmedos se realizará una red equipotencial tal y como especifica el R.E.B.T. en su instrucción ITC-BT 18.

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales como  marcos metálicos de puertas, radiadores, etc.

Los conductores de protección de puesta a tierra y los de conexión equipotencial estarán conectados entre sí.

Tal y como se indica anteriormente la resistencia de toma de tierra tendrá un valor máximo de 10 ohms, valor muy inferior, teniendo en cuenta que tenemos protección diferencial de alta sensibilidad (30 mA), al fijado en la ITC-BT 18, en su apartado 9, donde se indica:

R =< 24 / 0.03 = 800 ohms

De esta manera queda garantizado que la tensión de contacto es muy inferior al valor especificado de 24 voltios para los locales o emplazamientos húmedos o mojados.

Se instalarán cortacircuitos e interruptores magnetotérmicos (de poder de corte ya especificado anteriormente) debidamente calibrados, de acuerdo con la intensidad nominal de cada uno de los circuitos a proteger, como sistema de protección contra sobreintensidades y cortocircuitos, de tal forma que al alejarse progresivamente del arranque de la instalación, los elementos de protección van disminuyendo su poder de corte, para de esta forma conseguir una selectividad en estas protecciones que nos permita evacuar el defecto exclusivamente en los circuitos en que este se produzca.

De acuerdo con ITC-BT 24, se adopta como sistema de protección contra contactos indirectos el de puesta a tierra de las masas y el empleo de interruptores diferenciales.

10.- SEGURIDAD FRENTE A RIESGOS CAUSADOS POR LA ACCION DE RAYOS

10.1.- Procedimiento de verificación

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

10.1.- Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

siendo

- Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).

- Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².

- C1: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ng (León) = 2.50 impactos/año,km²

Ae = 8786.31 m²

C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50

Ne = 0.0110 impactos/año

10.2.- Cálculo del riesgo admisible (Na)

siendo

- C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.

- C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.

- C4: Coeficiente en función del uso del edificio.

- C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00

C3 (otros contenidos) = 1.00

C4 (resto de edificios) = 1.00

C5 (resto de edificios) = 1.00

Na = 0.0055 impactos/año

10.3.- Verificación

Altura del edificio = 12.0 m <= 43.0 m

Ne = 0.0110 > Na = 0.0055 impactos/año

10.2.- Descripción de la instalación

10.2.1.- Nivel de protección

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula:

Na = 0.0055 impactos/año

Ne = 0.0110 impactos/año

E = 0.499

Como:

0 <= 0.499 < 0.80

Nivel de protección: IV

Es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo

10.2.2.- Descripción del sistema externo de protección frente al rayo

Se instalará un sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado y avance de 15 µs y radio de protección de 52 m para un nivel de protección IV según DB SU Seguridad de utilización (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura.

11.- CALCULOS ELECTRICOS

Se realiza el cálculo y dimensionamiento de circuitos de acuerdo a las caídas máximas de tensión indicadas por el Reglamento, con la densidad de corriente en él permitida y en particular según:

a)	Que la caída de tensión no sea nunca superior al 4,5% en el caso más desfavorable para el alumbrado y del 6% para fuerza desde salida de los transformadores (ITC-BT-19), con las limitaciones parciales impuestas por el Reglamento.

b)	Que la densidad de corriente sea inferior a lo exigido en el Reglamento, considerando un factor de reducción de carga de 0,75 respecto a los valores establecidos en tablas del reglamento.

Las fórmulas empleadas son las siguientes:

Intensidad nominal trifásica

Intensidad nominal monofásica

Caída de Tensión trifásica

=

Caída de Tensión Monofásica

=

- P      = 	Potencia Nominal (VA)

- V     = 	Tensión Nominal (V)

- In     =	 Intensidad Nominal (A)

- = 	Caída de Tensión(V)

- L      = 	Longitud del circuito (m)

- S      = 	Sección de los conductores (mm2)

- =   	 56 para Cu y 35 para Al

El cálculo de los circuitos se efectuará empleando las fórmulas y caídas de tensión indicadas anteriormente, teniendo como consideración especial que los circuitos de distribución se considerarán formados por una única carga, suma de las cargas puntuales que componen el circuito, ubicada en el extremo más desfavorable del mismo.

En el caso de que existieran varios circuitos con características análogas, se calculará solamente uno de ellos, el que se considere como el más desfavorable, instalándose el resto con las secciones del circuito así calculado.

Siguiendo todas las consideraciones expuestas anteriormente, se obtienen las tablas que se adjuntan a continuación de Cálculos Eléctricos, que constituyen un resumen general de la totalidad de líneas y circuitos a calcular.

Juan Carlos González Cancho

Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado Nº 1.206 - Valladolid