INSTALACIÓN:

Protección Contra Incendios

DOCUMENTO:

Memoria

CONTENIDO:

1.	Objeto, uso y normativa

2.	Criterios de diseño

3.	Instalación de protección contra incendios

4.	Condiciones de las instalaciones referidas a La protección de incendios

1.	Objeto, uso y normativa	1

1.1.	Objeto	1

1.2.	Uso	1

1.3.	Normativa	2

2.	Criterios de diseño	4

3.	Instalación de protección contra incendios	5

3.1.	Definición de las instalaciones a incorporar al edificio	5

3.2.	Descripción de la instalación	7

A)	Extinción de incendios	7

B)	Detección de Incendios	15

C)	Alumbrado de emergencia y señalización	26

D)	Instalación de protección pasiva	29

E)	Detección de gases	30

3.3.	Criterios de Instalación	31

4.	Condiciones de las instalaciones referidas a La protección de incendios	35

4.1.	Condiciones de las instalaciones de climatización	35

4.2.	Condiciones de las instalaciones eléctricas	35

# Objeto, uso y normativa

## Objeto

Se redacta el presente documento para exponer las condiciones técnicas en cuanto a la protección contra incendios del edificio, tanto desde el punto de vista de las medidas pasivas, resistencia, estabilidad, compartimentación y evacuación, como de las activas, detección y extinción, para cumplimentar las exigencias del Código Técnico de la Edificación referidas a la seguridad en caso de incendio así como a la seguridad de utilización.

El edificio de uso hospitalario de nueva planta, se resuelve en una única planta teniendo sobre ésta, una Planta Primera parcial destinada a dormitorios y dispondrá de todos los servicios necesarios, área de terapia, aulas ocupacionales, servicios general administrativos, salas técnicas de instalaciones, así como servicios auxiliares de restauración y lavandería.

Es objetivo específico de esta parte del Proyecto dotar al Edificio con las instalaciones necesarias, adecuadas al uso, según el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad en caso de Incendios 4: Detección, control y extinción de incendio.

Dados los riesgos inherentes al uso del edificio, se propone un diseño que permita cubrir los riesgos específicos de cada local y del conjunto del edificio, en lo referente a la localización y extinción de estos, con objeto de evitar daños a las personas, que en algunos casos tiene su movilidad reducida dado que se trata de un edificio hospitalario, así como proteger al edificio por el alto valor social que representa.

## Uso

Dado que el parámetro definitorio del riesgo del edificio es el uso al que este va a ser destinado, definiremos este, según el anejo SI, Terminología de Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad en caso de Incendios, por tanto según este anejo este edificio queda enmarcado dentro de la categoría de USO HOSPITALARIO.

Además dentro del programa de implantación existen locales de uso asignado a la actividad como son, locales técnicos de instalaciones así como área administrativa y terapia, por lo que no existe incompatibilidad de uso.

Como locales de riesgo especial están los cuartos técnicos de instalaciones, almacenes, cocina, lavandería, vestuarios de personal, locales de residencia y basuras.

## Normativa

- Código técnico de la Edificación.

Documento Básico SU. Seguridad utilización.

Real Decreto 314/2006

- Código técnico de la Edificación.

Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio.

Real Decreto 314/2006.

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Real Decreto 2267/2004.

- Real Decreto 1371/207 por el que se modifica el Real Decreto 314/2006.

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifica parcialmente el Real Decreto 314/3006, de 23 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

- Normas UNE:

  - UNE 23033-81: Señalización

  - UNE 23034-88: Señalización seguridad y vías de evacuación.

  - UNE 23110 y siguientes: Extintores portátiles.

  - UNE EN 3-7: Extintores portátiles de incendios.

  - UNE 25500-90: Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

  - UNE 23007-90/1 y siguientes: Sistemas de detección y alarma.

  - UNE 20432 Apartado 3: Cables no propagadores de incendios.

  - UNE 50265 apartados 1 y 2: Cables no propagadores de llama.

  - UNE 50267 apartados 1, 2 y 3: Cables no emisores de halógenos.

  - UNE 50268: Transluminancia de los humos.

  - UNE 20431: Cables resistentes al fuego.

  - UNE 23035/4: 2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente.

  - UNE EN 23007 Parte 14: Sistemas de detección y de alarmas. Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Guía técnica de aplicación al reglamento.

(GUIABT28: Instalaciones en locales de pública concurrencia).

- Normas C.E.:

  - Norma EN54

Partes 5, 7, 8 y 9: Sistemas de Detección y Alarma;

y Parte 14: Instalación de Sistemas de Detección y Alarma.

  - Norma EN500811: Compatibilidad electromagnética, emisiones.

  - Norma EN500822: Compatibilidad electromagnética, inmunidad.

- Reglas Técnicas CEPREVEN:

R.T.2.	EXT	Regla Técnica para las instalaciones de extintores móviles.

R.T.3	DET	Regla Técnica para las instalaciones de detección automática.

D.T.10	Elementos separadores cortafuegos.

D.T.15	Evaluación del riesgo de incendio, método de cálculo.

Manual de Inspección, Pruebas y Mantenimiento, para Sistemas de Protección Contra Incendios.

- Normas de consulta o referencia:

  - Normas Vds.

  - Normas UL (UNDERWRITER LABORATORIES).

  - Normas FM (FACTORY MUTUAL).

  - Norma ISO-9001.

- Protocolos NFPA:

NFPA	101	Código para seguridad de vidas.

NFPA	72	Código sobre alarmas de incendio.

NFPA	25	Regla para la inspección, ensayo y mantenimiento de sistemas de protección a base de agua.

NFPA	10	Regla sobre extintores manuales.

# Criterios de diseño

Consideraciones previas

El edificio destinado para uso hospitalario exige un adecuado planteamiento de protección de incendios y seguridad. Para ello, se plantean como objetivos básicos de diseño los siguientes:

- Atención preventiva

Adoptando medidas de prevención, que eviten los siniestros en base a la elección de unos sistemas adecuados para el edificio, así como los detectores adecuados de alta fiabilidad.

- Rapidez de acción

De manera que los focos de peligro sean rápidamente neutralizados y se limiten al mínimo los posibles daños al edificio y las personas.

- Mínimos daños en el proceso de actuación

La adecuada planificación permitirá que la intervención no provoque más daños que la agresión en sí.

- Seguridad personal

Para lo que se dotará con los adecuados elementos de protección y comunicación que permitan la ejecución de su contenido con el mínimo riesgo posible.

- Optimización de los costes de la instalación

Para lo cual se buscará que la relación intervenciónseguridad obtenida, sea razonable.

- Minimización de los costos de uso y mantenimiento

Mediante el uso de la tecnología informática para la gestión de datos y la adopción de equipos de teleinformación con el consiguiente ahorro de medios humanos y materiales, gracias a la integración de los sistemas.

# Instalación de protección contra incendios

## Definición de las instalaciones a incorporar al edificio

En función de los usos se establecen las condiciones mínimas de la instalación de protección según la siguiente tabla:

| INSTALACIÓN | USO HOSPITALARIO | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| Extinción manual | SI En todo caso | Nota 1 |
| Boca de incendio | SI En todo caso | Nota 2 |
| Columna seca | NO h < 15 m | No se dan las condiciones para el uso de este tipo de instalación |
| Hidrantes | SI 2000  S  10000 | Nota 3 |
| Extinción automática | SI P > 20 kW | Nota 4 |
| Detección incendios | SI En todo caso | Nota 5 |
| Alarma | SI En todo caso | Nota 6 Nota 7 |
| Control de humos y temperatura | NO | No se dan las condiciones para el uso de este tipo de instalación |
| Alumbrado de emergencia y señalización | SI P > 100 | Nota 8 |

Nota 1:	Se instalarán en general extintores 21A-113B en todas las áreas, instalándose extintores eficacia 89B en áreas con riesgo de fuego de origen preferentemente eléctrico. En zonas de riesgo especial alto, si las hubiera, se instalarán extintores de 25 g de polvo polivalente.

Notas 2:	Se dotará a la totalidad del edificio con BIEs de 25 mm de diámetro, suministradas desde grupo de presión con aljibe con una autonomía de una hora.

Nota 3:	Se implantarán hidrantes de incendios enterrados de 100 mm de diámetro, cubriendo los accesos al edificio, en cantidad de uno por cada 10.000 m2 o fracción.

Nota 4:	Se instalará un sistema de extinción automática sobre los fuegos de la cocina y en conducto de extracción de campana de humos.

Nota 4:	Se instalará detección en todo el Edificio mediante la detectores de humo situado en todo los recintos y locales del Edificio, dotados de base con altavoz para poder ser utilizados en la transmisión de instrucciones verbales.

Nota 6:	Se instalarán pulsadores de alarma repartidos por todo el Edificio.

Nota 6:	No será necesario instalar comunicación exterior a través de dispositivos de comunicación telefónica con el servicio de bomberos por ser el número de camas menor de 100 unidades.

Nota 8:	Se instalará sistema de alumbrado de emergencia al menos en los siguientes locales:

- Recintos de una ocupación superior a 100 personas.

- Recorrido de evacuación previsto para más de 100 personas.

- Escaleras y pasillos protegidos, vestíbulos previos y escaleras de incendios

- Locales destinados a contener los equipos de protección de incendios.

- Aseos públicos.

- Cuadro eléctrico de alumbrado.

- Señales de seguridad.

## Descripción de la instalación

### Extinción de incendios

#### Extinción manual

- Área de uso hospitalario

Planta general: extintores 21A-113B, cada 15 m. Los extintores se colocan de manera que el recorrido real desde todo origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m en aquellos puntos donde no sea posible cumplir estas condiciones se instalarán los extintores de manera que cada uno de ellos cubra, al menos, una superficie no superior a 300 m2.

- Áreas riesgo especial y salas técnicas

- Almacenes 		Extintor 21A-113B cada 50 m2

- Cuadros eléctricos y grupo electrógeno 		Extintor 21A-113B cada 50 m2

- Cuartos instalaciones de agua y bombeo 		Extintor 21A-113B cada 50 m2

Adicionalmente, en locales donde el riesgo de incendio sea predominantemente eléctrico se complementará la instalación de extintores 21A-113B con extintores de 5 kg de CO2 y eficacia 89B.

Los extintores se colocan según los siguientes criterios:

- Se colocan en el exterior de los locales, próximos a la puerta de acceso.

- En el interior se colocan de forma que el recorrido hasta alcanzar un extintor sea menor de 15 m en los riesgos clasificados como medios o bajos, o 10 m si el riesgo se clasifica como alto.

#### Bocas de incendio equipadas (B.I.E.)

Las BIEs están conectadas a la red de abastecimiento de agua y serán del tipo 25 mm de diámetro, según los criterios que posteriormente se indican.

Las BIEs se instalan sobre planos verticales, sobre soportes autoportantes, de manera que la boquilla se sitúe como máximo a 1,7 m del nivel del suelo terminado y a 0,9 m como mínimo.

Las BIEs se sitúan preferentemente en los accesos a los riesgos a cubrir, de manera que éstas se sitúen a menos de 5 m de los accesos. Las BIEs se sitúan de forma que sean perfectamente visibles y no entorpezcan el paso.

En espacios diáfanos se sitúan de manera que la superficie del riesgo quede dentro del radio de acción de la manguera, considerándose éste, el resultado de la suma de la longitud de la manguera más 5 m de chorro de agua. En ningún caso dos mangueras están separadas más de 50 m.

Las BIEs tendrán las siguientes dotaciones:

- BIE de 25 mm de diámetro

  - Caudal 	 1,6 l/s

  - Autonomía 	 1 hora

  - Número en funcionamiento 	 2

TOTAL 		11520 l/s

La red de tuberías del sistema BIE se diseña de manera que se garantice el suministro simultáneo a las dos BIEs hidráulicamente más desfavorables, manteniendo una presión dinámica en lanza de BIE de 2 bar como mínimo.

Las condiciones de caudal y presión quedan garantizadas por los grupos de presión de incendios, según se describirá en el Punto A.1.5.

El sistema BIE se probará, siendo sometiendo al sistema a una presión estática de 10 kg/cm2 manteniéndose dicha presión durante 2 horas, no presentando el sistema fugas, exudaciones o deformaciones.

Áreas de uso pública concurrencia

Se dispondrán BIEs de 25 mm de manera que quede cubierta toda la superficie bajo el radio de acción de estás con una presión disponible de 3,5 kg/cm2.

#### Sistema de abastecimiento de agua

El edificio se suministrará de la red de la urbanización mediante conexión independiente para uso exclusivo de incendios, disponiéndose de válvula de corte, filtro y contador.

El sistema de suministro de agua para BIE será automático y suministrará agua a las BIEs de 25 mm de diámetro del edificio proyectado.

El diseño de la acometida garantizará los siguientes parámetros:

- Caudal

BIE de 25 mm de diámetro

  - Caudal 		100 l/min.

  - Constante orificio 		K=42

  - Autonomía 		60 minutos

  - Número en funcionamiento 		2 unidades

TOTAL 		200 l/h

- Presión

5,7 kg/cm2 (disponible)

0,5 kg/cm2 (altura)

+	0,8 kg/cm2 (red)

=	7,0 kg/cm2 (Total).

Por lo anteriormente expuesto, se dispondrá un grupo de presión de caudal 12000 l/h y una presión disponible de 70 m.c.a., con un aljibe para una autonomía de una hora, con un coeficiente de seguridad del 20 %, esto es, 15 m3.

El grupo se instalará en condiciones de aspiración negativa por lo que se cumplirán los siguientes requerimientos:

        - Tubería de aspiración

No se instalará directamente ninguna válvula en la brida de aspiración de la bomba.

La tubería de aspiración, incluyendo las válvulas y los accesorios, será diseñada de manera que asegure que el NPSH disponible en la entrada de la bomba supera el NPSH requerido en al menos un metro, con el 135 % del caudal nominal de demanda y con el nivel mínimo de agua.

En el caso de bombas no en carga, se instalará horizontalmente o con una pequeña subida continua hacia la bomba para evitar la posibilidad de formación de bolsas de aire en la tubería.

El diámetro de la tubería de aspiración se adecuará de manera que, con el caudal nominal, la velocidad no sea superior a 1,8 m/s para bombas en carga y 1,5 para bombas no en carga.

La tubería de aspiración para bombas en carga, puede ser común a más de una bomba siempre que no exista, en su recorrido, riesgo de daños mecánicos y, por supuesto, sea de diámetro suficiente para transportar la suma de caudales de todas las bombas.

Cuando se instale más de una bomba, las tuberías de aspiración únicamente podrán interconectarse si están provistas de válvulas de cierre que permitan que cada bomba pueda continuar funcionando cunado otra esté desmontada para mantenimiento. Las conexiones se diseñarán en función del caudal requerido.

Se debe impedir que una bomba, al funcionar sola, pueda aspirar aire a través del sistema de purga o del caudal mínimo de otra bomba.

Se debe instalar una válvula de cierre en la tubería de aspiración de cada bomba y otra en cada salida depósito, excepto si depósito y bomba son colindantes, en cuyo caso bastará con una sola válvula de cierre.

Se debe instalar una válvula de retención y otra de cierre en la tubería de impulsión de cada bomba.

        - Circuito de pruebas

Se instalará en la impulsión de las bombas un circuito de pruebas. Descargará el drenaje o volverá a la fuente de agua, pero no a la tubería de aspiración. La descarga a la fuente de agua se hará en un punto en que no afecte hidráulicamente a las condiciones de aspiración de las bombas.

Aguas debajo de las válvulas de cierre y retención, se montará en el circuito una válvula de cierre y un equipo de medición de caudal, para poder verificar la curva característica de cada equipo de bombeo en su totalidad. El colector y equipo de medición tendrán capacidad para medir hasta el 150 % del caudal nominal del sistema.

        - Sistema de cebado

La finalidad del sistema automático de cebado es la de garantizar que las bomba no en carga estarán correctamente cebadas en todo momento. Cada bomba dispondrá de un sistema independiente de cebado.

El sistema comprenderá un depósito situado a un nivel más alto que la bomba, con una tubería de conexión con pendiente desde el depósito hasta la impulsión de la bomba. Se instalará una válvula de retención en esta conexión.

El depósito, la bomba y la tubería de aspiración se mantendrán permanentemente llenos de agua, incluso cuando haya una fuga de agua en la válvula de pie. En el caso de que el nivel de agua del depósito cayese a los 2/3 de su nivel normal, la bomba deberá arrancar.

El sistema de cebado se alimentará de la impulsión de la red de incendio o de otra red de agua para otros usos. El depósito de cebado se abastecerá automáticamente y tendrá un volumen mínimo 4 veces superior al del agua contenida en la tubería de aspiración y su tubería de cebado será como mínimo de 25 mm de diámetro.

Al estar el grupo de presión sobre el aljibe, el grupo será tipo bomba NPSH (altura neta positiva en la aspiración) siendo el NPSH disponible < NPSH requerido por la bomba.

El NPSH disponible será igual a .

El NPSH requerido por la bomba igual a Hz+Va2/2g (dato del fabricante)

Cálculo NPSH Disponible:

Pa = 1 bar

Ha = 2,5 m

Pca = pérdida de carga en aspiración

Tva = 0,0238 bar

d = 1 kg/dm3

para calcular Pca aplicamos la fórmula de Hazam-Williams:

para el tramo de aspiración a DN-75 obtenemos

Pca = 0,15 m.c.a.

para el tramo de colector y bomba DN-50 obtenemos

Pca = 0,12 m.c.a.

Total Pca = 0,27 m.c.a.

Luego NPSH = 10  2,5  0,27  0,238 = 6,99

Puesto que NPSH Disponible < NPSH Bomba se selecciona una bomba de NPSH = 5.

El grupo de presión estará homologado para funcionamiento de BIEs según norma UNE EN 23500:90 y estará compuesto por bomba de caudal movida por energía eléctrica, con bomba de reserva movida por motor de impulsión tipo diesel, se dispondrá de bomba JOCKEY para mantenimiento de presión. El conjunto se instalará sobre bancada autoportante y dispondrá de cuadro eléctrico de mando y maniobra dotado de contactos auxiliares para señalización en central de detección de incendios del estado y las alarmas de éste.

También se señalizará el nivel del aljibe mediante sonda de cuatro contactos, donde se indicarán, nivel mínimo, nivel apertura válvula de admisión, nivel cierre válvula admisión agua al aljibe y nivel de rebose.

La alimentación eléctrica al grupo se realizará bajo tubo de acero con cable eléctrico aislado al fuego en grado de 60 minutos.

#### Sistema de extinción automática

Extinción por agente seco R-102

- Descripción del agente empleado

El agente tipo ANSULEX R-102 es un gel que utiliza como propelente gas inerte presurizado y que se contiene en cilindros de acero inoxidable.

Puesto que la gran mayoría de fuegos en cocina son de origen graso, procedentes de los elementos de cocción que desprenden o acumulan grasas, que calientes en estado sólido se convierten en vapores inflamables, este agente es el más indicado para este tipo de riesgo ya que consigue una eficaz extinción basada en los siguientes principios.

- Enfriamiento

Dentro del mecanismo de la extinción, el poder de enfriamiento por intercambio de calorías entre este medio ambiente sobrecalentado dispone de un sitio preferente.

- Desplazamiento del oxigeno

La proyección del agente desplaza el aire y reduce la cantidad del oxígeno en las proximidades del incendio, ello origina que los niveles de oxígeno en la superficie del combustible se reduzcan y por tanto, se dificulta la combustión.

- Reducción del calor de radiación

La reducción del calor de radiación, se efectúa mediante la expansión del agente, al crear un poderoso aislante térmico lo cual ayuda a reducir la energía térmica radiante y por tanto la expansión del fuego.

- Descripción de principio de funcionamiento

Un cable trenzado conectado mediante eslabones fusibles estratégicamente situados en el perímetro interior de la campana, así como en los conductos de extracción, mantiene un gatillo que dispara un cilindro presurizado con CO2, que una vez liberado este presuriza el depósito, para descargar el agente a través de una red de tuberías con unos difusores de proyección del agente sobre la campana y fuegos. Una vez proyectado y según se ha descrito anteriormente, se produce el fenómeno de la extinción.

Al estar la red vacía de es imposible la pérdida del agente por escapes, rotura o manipulación inadecuada.

- Criterio de selección

Dicho sistema de extinción tiene las siguientes ventajas respecto a los sistemas tradicionales de extinción:

  - Minimiza los daños pues no hay agua y el agente es fácilmente limpiable.

  - Mejora el proceso de refrigeración pues la atomización del agente aumenta la capacidad de absorción de calor de éste.

  - Mejora la capacidad de extinción por desplazamiento parcial del oxígeno a causa de la expansión del agente en el ambiente.

- Componentes del sistema

  - Red de tubería de acero inoxidable.

  - Red de detección formada por cable, poleas y eslabones fusibles.

  - Rociadores micronizadores, dotada de tapón protector.

  - Sistema de detección de incendios.

  - Válvula mecánica de disparo.

  - Palanca manual de disparo.

  - Central de mano y señalización.

  - Cilindros de acero inoxidable presurizados.

  - Agua destilado, desmineralizada y agente espumante.

  - Válvula de corte de gas.

  - Cajas de relés para señalización a C.P.I.

- Riesgos protegidos

  - Cocina y campana.

#### Sistema de hidrantes exteriores

Estará formado por una red de tuberías que darán servicio a los hidrantes que serán del tipo arqueta enterrada, de 100 mm de diámetro y conectado al Sistema Municipal de Abastecimiento de Agua.

La tubería exterior se diseñará de manera que esté protegida contra heladas y corrosión, proponiéndose como material idóneo la tubería de fibra de vidrio, y estará protegida mecánicamente con dados de hormigón y lecho de arena de río lavado, con solera de hormigón y mayazo de reparto de cargas.

Los hidrantes serán convenientemente señalizados mediante placas normalizadas y se situarán de manera que ningún punto de la fachada está a más de 100 m de estos, siendo de fácil acceso y uso por parte del Cuerpo de Bomberos.

El caudal mínimo a suministrar será de 1.000 l/min. y con una presión de 10 m.c.a., el sistema de abastecimiento garantizará una autonomía de 2 horas.

Se dispondrán hidrantes en Cota 0,00:

- Muelle de carga área de cocina

- Acceso General al Edificio

### Detección de Incendios

#### Consideraciones previas

La técnica de detección de incendios se basa en la instalación de una serie de elementos que captan la señal que evidencia la presencia de un incendio, éste se puede manifestar mediante, humo, temperatura o radiaciones que pueden ser visibles o invisibles, en el campo del infrarrojo o del ultravioleta.

En función del riesgo se ha de seleccionar alguno de estos elementos captadores y para el objeto de nuestro proyecto el tipo de captador más adecuado será el de humos y el de temperatura.

El modo de analizar y transmitir la señal que indica la presencia del incendio ha variado con los tiempos y la técnica, tendiendo a resolver los problemas de fiabilidad, evitando las falsas alarmas, y de rapidez de detección, para favorecer la fácil extinción del fuego.

Diversas técnicas se han empleado para trata de resolver esta difícil dicotomía, los primeros sistemas, dispondrán de captadores de valor límite que unidos en serie de hasta 20 unidades mandaban a la central de recepción señales digitales genéricas, la siguiente generación, permitirá un análisis analógico de la señal pero la activación se guía siendo por valor límite, pudiendo ser variada la sensibilidad, pero sin resolver el problema de la transmisión de un valor constante.

Todos estos métodos resultarán eficaces por la rapidez de detección pero soportaban altos niveles de falsas alarmas y una alta indefinición del foco del incendio, que fue subsanada con la introducción de detectores direccionales. Para mejorar la fiabilidad se dotó a los detectores direccionales con la capacidad de análisis analógico y transmisión analógica de los datos recogidos. Dicha señal sería posteriormente procesada en la central de incendios y evaluada en base a curvas parámetros programables de valor límite, dándose a llamas esta tecnología como detección analógica.

El último paso dado ha sido el empleo de la tecnología de lógica difusa o predictiva adaptativa que recibe la señal transmitida por los captadores y la compara con unos parámetros o algoritmos predeterminados a la clase de fuego y basados en experiencias reales de fuegos tipo, de manera que la señal recogida solo es considerada como incendio real si su forma coincide con la forma de incendios reales, por lo tanto ya no importa el valor en cuanto a cantidad de señal sino la forma de ésta, así pues, se une una alta velocidad de análisis y respuesta con una mínima posibilidad de falsa alarma.

Otro elemento referido a la fiabilidad del sistema, es la forma de transmisión de la señal producida, en general se emplean sistemas de transmisión analógica, pues son directamente compatible con el análisis analógico de la señal, pero tiene el inconveniente que puede ser alterado a causa de ruidos eléctricos en la red o por causas naturales como son. son las tormentas, si bien el uso de cables especiales, minimiza este efecto no lo elimina del todo, la solución por tanto para convertir la señal analógica en digital y transmitirla en formato digital mucho más fiable e inmune a alteraciones en la red, por lo tanto para este proyecto se empleará dicha tecnología denominada transmisión digital por variación de frecuencia de señal.

#### Detección automática

- Área general de uso hospitalario

- Sensor multicriterio óptico/térmico (programado según algoritmo para uso hospitalario)

Se selecciona el sensor multicriterio con sensor óptico de humos de alto rendimiento sobre la base de su capacidad de detección del mayor espectro de riesgos de humo, su alta fiabilidad y su total inocuidad en contraposición con el detector iónico. La tecnología analógica junto con la evaluación de los valores de medición mediante algoritmos empleando lógica difusa ha conseguido equiparar en eficacia el detector óptico con el iónico por lo que la selección de sistema de detección basado en detectores ópticos resulta lo más lógico y eficaz.

En áreas húmedas se instalarán detectores de doble cámara con objeto de evitar las falsas alarmas a causa de gotas de aire en suspensión.

- Principio de funcionamiento de la cámara óptica

Está basado en la refracción de la luz al paso de los distintos tipos de cuerpos, así en condiciones ambiente la luz tendrá un determinado grado de refracción, más si por la cámara de refracción pasa aire con contenidos de humo el ángulo de refracción de la luz varía, lo que provoca una alarma. El detector empleará la técnica de lógica difusa, basada en la comparación de señales de campo con parámetros preestablecidos de detección en función del campo de aplicación.

Para garantizar la fiabilidad del sistema la fuente de luz no será continua, si no que será una fuente de tipo “LED IR”, que pulsará con un periodo de 12 pulsaciones por segundo y para producirse alarma se ha de mantener la refracción por un periodo mínimo de 2 pulsaciones.

- Principio de funcionamiento del sensor termovelocimétrico

El sensor dispone de un dispositivo térmico que acciona un contacto eléctrico, por efecto de fusión de un conductor, dilatación de un cuerpo sólido, líquido o gaseoso contenido en un recipiente estanco, variación de tensión de conductor eléctrico, etc.

Considerando la inercia térmica de sus componentes, la temperatura de funcionamiento se sitúa en los 75/78 ºC.

La seguridad es grande para fuegos corrientes pero no detecta fuegos de evolución lenta por lo tanto, además del sistema térmico de detección dispone de sistema velocimétrico que reacciona con aumentos rápidos de temperatura.

- Detección en conducto

La detección en conducto de aire acondicionado es un sistema muy eficaz de detección pues permite detectar humos de forma precoz en los sistemas de ventilación, por lo que se instalarán en los retornos de los citados sistemas, permitiendo así en caso de incendio, parar la climatización y evitar la propagación del humo.

- Principio de funcionamiento del sensor de conducto

El principio de funcionamiento es sensiblemente similar al del detector precoz, sustituyendo la red de tubos por el conducto de retorno y el ventilador de aspiración por el del climatizador. El sensor se sitúa en cámara de remanso adosado al conducto de ventilación y toma el aire de éste mediante tubos Pilot aprovechando el efecto Venturi.

Una vez producida la detección y a través del módulo de una entrada/una salida se dará mando al sistema de control de climatización para proceder al paro de la unidad en alerta. Una vez parado el climatizado el sistema de control confirmará este estado al módulo de no producirse esta secuencia se generará un estado de alarma general en el sistema.

#### Criterios de implantación

- Multisensor programado como óptico u óptico-térmico

1	Detector cada 80 m2 para techos de una altura mayor de 6 m y menor de 10 m.

1	Detector cada 60 m2 para techos de una altura menor de 6 m.

1	Detector en pasillo cada 10 m.l. siempre que estos pasillos tengan menos de 3 m de ancho, para pasillos de más de 3 m de ancho la implantación de detectores se haría por el criterio de superficie.

NOTA:	Estos criterios son genéricos. Para casos particulares se aplicarán los criterios del Anexo A.6: Planificación y Diseño de la Norma UNE EN 23007:Parte 14.

#### Módulos de acción y mando

Serán los elementos accesorios del sistema de detección que permite las reacciones conducentes a activar los sistemas de extinción, alarma y aviso, que instalados en bucles de comunicación son complementarios de la instalación de detección y alarma.

- Módulo de entrada y salida

Se trata de un elemento de actuación que permite una salida de actuación sobre compuertas cortafuego, así como señalización de su cierre. También se utilizará como medio de control de climatizadores y ventiladores en general, empleando su salida para accionar el sistema paro de éstos y su entrada como medio de señalización de confirmación de paro de climatizadores.

- Módulo de entrada vigilada

Se trata de un elemento de señalización de sistemas de alta seguridad que requieran la permanente verificación de su estado, por lo que se utilizará para señalizar estados de alarma, en central de detección de gas, grupo de presión de incendio, fuentes de alimentación, etc.

- Módulo de salida vigilada

Se trata de un elemento de mando de sistemas de alta seguridad que requieran la permanente verificación de su estado, por lo que se utilizará para disparo de sistemas automáticos de extinción y sistemas de alarma que funcionen por alimentación.

- Módulo de conmutación

Se trata de un elemento de mando, por sistemas que requieren estar permanentemente alimentados como son puertas de esclusa. Su misión será cortar los sistemas de alimentación, normal y de emergencia, que alimentan los cerraderos de las puertas.

- Fuentes de alimentación

Para garantizar el funcionamiento del sistema de detección y la continuidad de suministro se establecen fuentes de alimentación dotada de, transformador, rectificador y cargador de baterías, así como de batería autónoma, de manera que se mantenga una autonomía de funcionamiento en caso de fallo de corriente de 72 horas en reposo y 24 horas en alarma. La fuente de alimentación ésta supervisada continuamente desde las centrales de incendios a través de un módulo de entrada de alarma vigilada conectada al contacto testigo de estado de la fuente.

La capacidad mínima de la batería se definiría mediante la siguiente relación:

Cmin = 1,25 (A1  t1 + A2  t2)

siendo

A1	=	Corriente absorbida por el sistema en fallo de la fuente principal en situación de funcionamiento en vigilancia.

A2	=	Corriente absorbida en estado de alarma general

t1	=	72 horas

t2	=	0,5 hora

#### Cableado

Los cables de servicio al sistema que requieran funcionar 1 minuto después de detectado un incendio, resistirán los efectos del fuego al menos durante 60 minutos, dichos cables serán los que den servicio a:

- Alimentación a sirenas flashes y altavoces.

- Alimentación a retenedores

- Alimentación a fuentes de alimentación.

- Bus de detección.

Para conseguir este objetivo, el bus de señalización discurrirá por canalización independiente de las líneas de alimentación estando éstas construidas con cable especial RF-60 minutos o bien, se emplearán cables convencionales de categoría M-1 libres de halógenos, bajo canalización ignifugada.

#### Central de detección de incendios

La instalación de Detección de Incendios y la de Pulsadores Manuales de Alarma, se ha proyectado de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE 23007, Parte 14.

El sistema de detección de incendios seleccionado deberá:

- utilizar un altamente inmune y fiable protocolo digital de transmisión de los valores analógicos de los sensores de detección en bucle bidireccional, que permita un cableado con topología libre (bucle, bus, línea ó su combinación) tanto con cables trenzados o no trenzados, apantallados o no apantallados y que soporte hasta 125 elementos direccionables por bucle,

- permitir incorporar aisladores de cortocircuito en los sensores hasta 125 por bucle,

- disponer de detectores de incendios monosensor y multisensor con al menos las siguientes variantes según su principio de detección:

- humo por dispersión de luz (óptico) y temperatura,

- monóxido de carbono y temperatura,

- temperatura,

- LASER

- llamas IR,

- llevar a cabo en la central de detección para los elementos del bucle tanto, la monitorización continuada de todos los detectores, pulsadores y elementos entrada como el tratamiento y evaluación de los valores de medición de los distintos principios de detección de los detectores (humo-óptico, humo-iónico, monóxido de carbono, temperatura, llamas IR) aplicando algoritmos tanto de lógica digital como de lógica difusa (Fuzzy Logic) y también el tratamiento individualizado (direccionable) de los elementos-pulsador y de los elementos-interface (de entrada y salida o adaptadores para detectores convencionales).

Cada central de detección de incendios:

- Podrá gestionar hasta 2 bucles, de hasta 125 direcciones por bucle.

- Permitirá configurar los detectores para operar en dos distintos estados (conmutación manual ó automática) de modo de funcionamiento en detección y/o sensibilidad, haciendo así posible la selección (por ejemplo noche/día) entre los modos de detección y sensibilidades.

- Dispondrá de un display de 16 renglones a 40 caracteres para indicar de forma clara y detallada el estado del sistema con identificación precisa de cada punto de aviso.

- Tendrá una memoria para hasta 250 acontecimientos permitiendo su selección, visualización y salida a impresora.

- Incluirá funciones de edición que hagan posible la visualización e impresión de los valores de medición de los detectores (temperatura, nivel de monóxido de carbono, nivel de oscurecimiento).

El sistema hará posible la iniciación de funciones de control y mando a través de bucle (mediante los elementos interface de entrada y salida).

Los sistemas convencionales de detección con técnica de valor límite podrán conectarse al bucle a través de elementos-interface tipo adaptador (MASTER).

Los pulsadores del tipo “ROMPER EL CRISTAL” y “PULSAR EL BOTÓN” se colgaran directamente a cada bucle, haciendo así posible su tratamiento individualizado (direccionable) por la central programable microprocesada de detección de incendios.

Para integrar en los bucles correspondientes las señales procedentes de otros equipos (compuerta cortafuego, detector de flujo, etc.) se instalarán los elementos interface de entrada necesarios.

El sistema dispondrá de las salidas (accionamiento, activación de medios de alarma, disparos de extinción, etc.) que se precisen. La activación de las salidas del sistema, salidas tanto a través del bucle mediante elementosinterface de salida como directamente desde la central programable microprocesada de detección de incendios, serán programables por software en la central.

Las centrales de detección de incendios así como los detectores, pulsadores y demás elementos que formen parte del sistema de detección deberán ser del mismo fabricante, poseer la homologación de VdS y/o LPCB y haber sido fabricados según la norma ISO 9000 de aseguramiento de la calidad.

La central dispondrá de fuente de alimentación propia para consumo interno y de elementos de bucle; para elementos exteriores, se dispondrá de fuentes de alimentación independientes. Dichas fuentes alimentarán los dispositivos siguientes:

- Sirenas de alarma, flash y altavoces.

Estableciéndose circuitos de alimentación independientes de los bucles de señal e identificados individualmente por cada grupo de elementos de consumo.

Las fuentes de alimentación podrán ser de dos tipos de 5 Ah a 220 V c.a. y 2 Ah a 220 V c.a. y transforman la corriente a 24 V c.c., con un grado de aprovechamiento máximo del 80 %.

La central dispondrá de salida serie RS-232 para conexión de paneles remotos así como posibilidad de transmisión de señal de alarma remota a centro de control de alarmas homologado, vía contacto NC a central bidireccional de alarmas, o bien vía módem telefónico, tipo línea caliente.

La central se situará área de acceso y control disponiéndose de paneles remotos en control de enfermería y UCI.

#### Instalaciones de alarma

##### Pulsadores de alarma

Este es un sistema auxiliar a la detección automática de humos. Su misión es la de transmitir una señal al puesto de control centralizado, de forma que tal señal resulte localizable y se puedan tomar las medidas pertinentes en la zona.

Los pulsadores serán fácilmente visibles y se dispondrán situados preferentemente junto a los accesos al edificio y recintos de éste, de manera que ningún origen de evacuación se sitúe a más de 25 m de alguno de estos dispositivos.

Los pulsadores se instalarán a una altura respecto del nivel del suelo terminado de 1,20 a 1,40 m.

Los pulsadores estarán diseñados de forma que se impida su actuación involuntaria, estarán contenidos en una caja de plástico provista de puerta con cerradura y vidrio recambiable.

El modo de funcionamiento será mediante la rotura del vidrio y presión del pulsador.

##### Alerta

Tiene como finalidad la transmisión desde el puesto de control de una señal óptico-acústica, perceptible en todo el edificio, para caso de emergencia general y en las distintas zonas del edificio cuando las alarmas sean localizadas. Se instalarán en todo el edificio bases de detección con sirena, incorporando una luz flash adicional en aquellos locales cuyo ruido de fondo supere los 75 dB(A).

El timbre del sistema de alarma será similar en todos los recintos del edificio y se diferenciarán de cualquier otro sistema de aviso acústico.

Su nivel sonoro será audible por encima de cualquier otro ruido ambiental tomándose los siguientes criterios de niveles sonoros mínimos:

- Superará en +5 dB(A) sobre cualquier ruido permanente que pueda durar 30 segundos o más.

- El nivel mínimo audible será de 65 dB(A) en cualquier recinto.

- Como límite superior se establecerá un nivel de 120 dB(A) medido a 1 m de la fuente sonora.

El sistema de alarma se dotará de altavoces en los detectores de manera que puedan transmitir instrucciones verbales para la evacuación del Edificio y avisos de emergencia en hasta 5 idiomas.

##### Alarma exterior

En el exterior del Edificio se instalarán sirenas estroboscópicas de intemperie, conectadas a salida de alarma de central de incendios, para emisión de avisos al exterior en caso de que la alarma no sea atendida desde el interior del Edificio.

##### Sistema de Megafonía

La megafonía se empleará para la emisión de avisos de auxilio en la evacuación en caso de emergencia.

El Sistema de gestión estará incorporado a la Central de detección de incendios. Contendrá los equipos amplificadores, de comunicación y el sistema microprocesador de control.

El sistema habrá de suministrar una capacidad mínima de compresión del 95% en todos los emplazamientos en los que pueda haber oyentes.

En áreas de ocupación mayor de 100 personas, éstas se subdividen en dos zonas de manera que la avería en uno de los circuitos no afecte a la totalidad, garantizándose al menos un 50% del funcionamiento de los equipos reproductores de sonido.

La capacidad de compresión de los emisores del sistema se mide mediante evaluación rápida del índice de transmisión (RASTI) (EIC268: Parte 16). El sistema habrá de aportar un índice que no sea superior a 0,45 en cualquier emplazamiento en el que pueda haber oyentes. Los valores tendrán vigencia con niveles de ruido de fondo que no excedan los niveles globales de señal de la zona especificada menos de 10 dB:

- Recepción, aseos y áreas generales de circulación 		75 dB

- Vestuarios 		80 dB

- Salón de actos y comedor 		80 dB

- Área administrativa 		80 dB

- Área dormitorios 		80 dB

- Área aulas 		80 dB

- Salas de máquinas y locales técnicos 		85 dB

- Gimnasio 		85 dB.

Las señales de los tonos de alarma, incluyendo aquellas que forman parte de los mensajes de emergencia, habrán de satisfacer un nivel mínimo de 5 dB por encima de todo nivel de ruido de fondo que pudiera llegar a existir durante 30 segundos o más. Los niveles habrán de medirse a 1,5 m por encima del suelo.

Funciones básicas:

- Direccionamiento de aviso seleccionable a cualquier zona de altavoz o grupos de zonas.

- Direccionamiento de mensajes programados mediante selección de menús.

- Asignación de prioridades a los puntos de llamada.

- Indicación de estado de operación.

- Contactos programables para activar mensajes o tonos de alarma en modo automático.

- Monitorización de entradas y salidas en amplificadores.

- Supervisión permanente de líneas.

### Alumbrado de emergencia y señalización

#### Alumbrado de emergencia

En proyecto de instalación eléctrica se describirá esta instalación en profundidad, teniendo este documento sólo intención informativa y de coordinación por estar esta instalación íntimamente ligada con la especialidad de protección contra el fuego.

El alumbrado de emergencia deberá llevar las señales correspondientes con objeto de indicar una adecuada y clara señalización de la evacuación.

La señalización cumplirá lo expuesto en la norma UNE 23034:88.

El alumbrado de emergencia situado inmediatamente próximo a las salidas de emergencia deberá llevar la señal literal S.L.2 (según UNE 23034:88) y el situado en las vías de evacuación con objeto de indicar el sentido en los tramos de recorrido de evacuación deberá llevar la señal S.L.1+P24 (según UNE 23034:88). Asimismo, deberá situarse un punto de alumbrado de señalización sobre cada punto donde existan instalaciones de protección contra incendios.

Las luminarias constarán de una lámpara de Xenón de 2,4 V  3 W dando 30 lúmenes, dispondrán de dos acumuladores de 1,2 Ah de CdNi o similar con autonomía superior a 1 hora.

Se ha optado por la disposición de las luminarias en recintos vías de evacuación, salidas de recintos y lugares donde se ubiquen los distintos sistemas de extinción. Como parámetros de cálculo se tendrán en cuenta los siguientes:

- Una iluminancia de 3 lux en vías de evacuación y un cociente entre iluminancia máxima y mínima menor de 40.

- En los recintos de menos de 40 m2 se ha previsto una luminaria situada en la salida del recinto a una vía general de evacuación.

- En los accesos a recintos y sectores, así como en los inicios de los caminos de evacuación se dispondrá de una iluminancia de 5 lux.

- En los cuadros eléctricos de mando y maniobra de grupos de presión y junto a equipos de intervención de incendios se dispondrá de una iluminancia de 10 lux. Si por necesidades de uso hubiera que reducir la iluminación, se mantendrá una iluminancia mínima de 0,5 lux.

El fabricante de las luminarias deberá justificar que éstas cumplen lo especificado en la instrucción MI-BT-025, del actual reglamento electrotécnico de baja tensión y de las normas UNE 20062: 73 y en su caso 20392:75, aportando correspondiente certificado de homologación.

Las luminarias de emergencia y señalización se situarán preferentemente a una altura de 2,20 m.

Además de las medidas de alumbrado de emergencia indicadas se dota al edificio de un alumbrado de reemplazamiento al 25 % a través de fuente de energía propia suministrada por grupo de electrógeno situado en área de instalaciones electromecánicas.

Dispondrán de alumbrado de emergencia y señalización:

- Aseos públicos.

- Sala de máquinas de climatización.

- Cuarto bombeo de agua sistema de extinción de incendios.

- Locales de pública concurrencia.

- Pasillos de evacuación.

- Escaleras de evacuación.

- Aseos y vestuarios de personal.

- Oficinas.

- Almacenes.

- Muelle de carga.

- Medios de intervención contra incendios, BIEs, extintores, etc.

#### Señalización

Se emplearán carteles normalizados tipo panorámico en pasillos y placas de salida en puertas. El tamaño de la señal será proporcional a la distancia de observación según la regla siguiente A=L2/2000, siendo A, la superficie de la señal y L distancia del observador a la placa.

Las placas estarán homologadas según UNE 23054-4 y tendrán al menos las siguientes características:

- Luminosidad a 10 minutos después del fallo de suministro eléctrico 	 ≥ 40 mcd/m2

- Luminosidad a 60 minutos después del fallo de suministro eléctrico 	 ≥ 5,6 mcd/m2

- Tiempo de atenuación 	 ≥ 800 minutos

Las señales estarán protegidas contra pintadas y podrán ser limpiadas sin perder sus características de funcionamiento, teniendo una vida no inferior a 2 años.

Las señales se instalarán sobre puertas de 2,0 a 2,5 m, sobre vías de evacuación de 1,7 a 2,0 m y sobre medios de extinción y alarma de 2,0 a 2,2 m.

En el diseño del sistema de iluminación se tendrá en cuenta la implantación de fuentes de luz de manera que incidan sobre las señales para estimularlas. Preferentemente se empleará luz fluorescente para la estimulación.

### Instalación de protección pasiva

#### Compuertas cortafuegos

Se situarán en aquellos puntos que siendo delimitadores entre sectores de incendios estén atravesados por sistemas de aire acondicionado, dichas compuertas tendrán un grado para llamas similar a la del elemento delimitado.

Todas las compuertas cortafuego dispondrán de motor de actuación de cierre por falta de tensión de manera que cerrarán por corte de alimentación eléctrica a estos, una vez restablecida la alimentación la compuerta retornará a la situación de paso libre de aire, mediante muelle de retorno. Dichos motores se alimentarán a 24 V c.c. y tendrán un consumo de 2,0 W.

El cierre de la compuerta se mandará desde la central de incendios por activación de los detectores afectados al área atravesada por los conductos y se señalizará localmente mediante un indicador óptico y remotamente en central de incendios, para realizar el mando y señalización de estas se empleará el módulo denominado de compuerta formado por dos módulos uno de entrada digital vigilada y otro de salida digital vigilada.

El cierre de las compuertas cortafuego se realizará según el siguiente protocolo:

El sistema de detección de incendios señalizará el control BMS del edificio la alarma de fuego de manera que el climatizador afectado por el área de alarma pare. Una vez parado, el sistema BMS confirmará este paro al sistema de detección de incendios y una vez el sistema de detección advertido de éste procederá a cerrar las compuertas cortafuego correspondientes.

Las compuertas cortafuego dispondrán de un sensor térmico que se activará a los 70 ºC en el interior o bien por un aumento brusco de +30 ºC.

La compuerta dispondrá de contacto fin de carrera con objeto de señalizar su cierre de forma visible y eficaz, tanto en el local de seguridad como en el departamento de servicios técnicos.

#### Sellado de patinillos, pasa tubos, pasa conductores y cables

Con objeto de proporcionar una correcta compartimentación, los pasos de instalación a través de elementos compartimentadores estarán correctamente sellados mediante el retacado de los huecos con lana de vidrio de alta densidad y relleno de juntas con resinas intumescente dando al conjunto resultante la misma resistencia al fuego que el paramento penetrado.

### Detección de gases

El uso de gases como combustible para calderas en virtud de su alta peligrosidad por: explosividad, inflamabilidad o toxicidad plantea la necesidad de instalar de sistemas autónomos de detección cuyo objeto será el cierre de las válvulas de admisión de gas, actuación de los sistemas de ventilación y neutralización de éstos, así como aviso para facilitar la evacuación de los locales sometidos al riesgo de un escape de gas.

Dicho sistema constará de central de detección modular, tipo bastidor 19” con una capacidad de hasta 8 módulos de análisis conectados individualmente a cada cabezas sensoras específicas para cada familia de gases y hasta 4 salidas de mando programables.

Con esta comunicación y en virtud de la Norma UNE-60-601-93 se establecen los siguientes controles e interactividades entre los sistemas:

- El mando de los equipos receptores de gas estará enclavado con el de la extracción de manera que siempre que exista combustión, el sistema de extracción esté en funcionamiento.

- En caso de avería del sistema de extracción la central de detección de gas enviará señal de cierre y corte de suministro de gas los recintos donde se emplee el gas.

- El sistema de detección automática de incendios cortará el suministro de gas al recinto en caso de detectar fuego en los recintos. Para comunicar estos sistemas se dispondrá de módulo de salida vigilada para mando sobre central de detección de gas.

La central dará al menos las siguientes señales:

- Aviso.

- Prealarma.

- Alarma.

- Avería.

La central generará las siguientes reacciones:

- Corte de la alimentación de gas.

- Activación del sistema de ventilación de emergencia.

- Aviso óptico acústico de emergencia.

En principio, a falta de otros datos, el tipo de gas que se prevé controlar será el gas natural para mecheros y otras aplicaciones por lo que se seleccionan las cabezas sensoras específicas del siguiente tipo:

- Gases explosivos con sensores de pelistores.

Se establecen sistemas de detección de gas en los siguientes locales:

- Cuarto de calderas

- Cocina.

Se establece el siguiente criterio de implantación:

1	Detector al menos cada 30 m2 y no menos de dos por recinto.

## Criterios de Instalación

Los planos de esta especialidad son esquemáticos y representativos de la solución a adoptar, por lo que en la fase de implantación se definirán de forma coordinada la implantación de equipos así como los trazados definitivos de las instalaciones quedando dichos planos bajo custodia del instalador y serán propiedad exclusiva del usuario del edificio.

Al tratarse de un edificio de alto valor arquitectónico, tanto la implantación de equipos como los trazados de instalaciones auxiliares, no podrán realizarse con criterios estrictamente técnicos o de optimización de medios sino que prevalecerán los criterios estéticos dictados por la arquitectura por lo tanto, tanto trazados de tuberías como de cableado se realizarán siguiendo los pasos y canalizaciones señalados a tal efecto por el proyecto arquitectónico.

En cuanto a mecanismos, aparatos y equipos su implantación se realizará coordinadamente a juego con el resto de las instalaciones del edificio y con los acabados y texturas materiales de los paños o superficies sobre los que se implante, por lo que previo a la instalación se realizarán controles de coordinación interdisciplinarios presididos por el arquitecto director de la obra y con presentación previa, a la instalación, de muestras para aprobación.

Las instalaciones discurrirán en general por:

- Patios o conductos verticales

- Instalaciones vistas

- Bajo falsos techos y empotrados.

Patios o conductos verticales

En cuanto a la instalación de tubos para BIEs, ésta se realizará en tubo de acero galvanizado DIN 2440 sin soldadura y protegida contra la intemperie mediante doble capa de pintura según norma UNE previamente desgrasada, desoxidada y tratada con una imprimación de minio, mientras que las instalaciones eléctricas de alimentación y señal de instalación bajo tubo de acero grapado a paños verticales.

Instalación vista

La instalación de tubo de alimentación para BIEs en acero galvanizado DIN 2440 sin soldadura se protegerán con doble capa de pintura según norma UNE y se soportará mediante anclajes a forjados y soportes tipo pera y redondos roscados de 8 mm de diámetro. Las líneas eléctricas de alimentación y señal se instalarán en canaleta de chapa perforada en sus trazos generales mientras que la línea de servicio a elementos de campo, se harán en tubo de acero enchufado, dotándose de caja de empalme y derivación metálica.

Bajo falsos techos y empotrados

Los tubos de alimentación de BIE en acero galvanizado DIN 2440 sin soldadura, en falsos techos se instalarán con simple capa de pintura y con tratamiento previo de preparación, mientras que los tupos empotrados dispondrán de banda protectora de aluminio montada en espiral con un solape de 2 cm y dotada de cinta de sellado en piezas especiales. Las líneas eléctricas bajo falsos techos se instalarán bajo tubo de plástico con bajo contenido en halógenos rígido P7 con sus soportes y cajas de empalme y derivación, mientras que en las empotradas se realizarán bajo tubo flexible P7 de bajo contenido en halógenos.

NOTA: Los tubos que discurran por el exterior del edificio dispondrán de aislamiento térmico a base de coquilla sintética, tipo ARMAFLEX o similar aprobado, unida mediante adhesivo de contacto.

El instalador tenderá las siguientes líneas coordinada con los siguientes oficios:

- Seguridad:	interconexión central de incendios con adaptador sistema general de protección de incendios y seguridad

- Electricidad:	líneas de alimentación de fuerza a las fuentes de alimentación.

- Climatización:	línea de alimentación y señalización de compuertas cortafuego, línea de mando a ventiladores de unidades climatizadoras y equipos de presurización de escaleras y sistemas de ventilación natural.

Cables e interconexiones

- Generalidades

Los cables destinados a la alimentación de tensión o a transmitir señales del sistema de alarma de incendios deberán estar separados de los cables utilizados para otros sistemas, sea mediante el uso de separadores aislantes o conectados a tierra sea mediante la separación de los mismos a una distancia adecuada para prevenir las interferencias mutuas o los daños comunes.

- Tipo de cables

Los cables deberán satisfacer todos los requisitos especificados por el fabricante o el suministrador del equipo. Deberá prestarse especial atención a la capacidad de carga y a la atenuación de las señales de datos.

Es esencial que se sigan implícitamente las instrucciones del fabricante de cada cable en lo referente a la eliminación de los picos de tensión.

- Protección contra los daños por fuego y mecánicos

Donde sea posible, los cables deberán pasarse por áreas de bajo riesgo de incendio. Si fuere necesario pasar cables por otras áreas y una avería en dichos cables pudiera impedir las funciones esenciales del sistema, deberán usarse cables resistentes al fuego o tratarse éstos con una protección contra el fuego.

Los cables deberán fijarse a bandejas, guías, rieles pasacables, estar empotrados o pasarse por canales. La resistencia mecánica de los cables deberá ser adecuada para el método de instalación.

- Protección contra el fuego

Los cables que necesiten funcionar más de un minutos después de detectado un incendio deberán ser capaces de resistir los efectos del fuego durante un mínimo de 30 minutos o estar ignifugados para resistir durante dicho tiempo, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE EN 50200, así como a la norma UN 21123 partes 4 ó 5 y UNE 21123-4/5, Apartado 3.4.6.

Tales señales pueden incluir:

- interconexiones entre un equipo de señalización y control y los timbres/sirenas;

- interconexiones entre un equipo de señalización y control y cada uno de los equipos de alimentación por separado;

- interconexiones entre partes separadas del equipo de control y señalización;

- interconexiones entre un equipo de señalización y control principal y cada uno de los paneles repetidores de señales;

- interconexiones entre un equipo de señalización y control principal y cada uno de los paneles repetidores de control;

- todo cable que se pueda precisar para operar después de un tiempo para la investigación del fuego.

Se establecen como características de las líneas eléctricas las siguientes:

- Bus de comunicaciones

Tipo Detecfire COM 21,5 m2 LSHO libre de halógenos, EI-60.

- Alimentación a elementos y módulos de entrada/salida

Línea conductor Cu de 21,5 mm2, EI60.

- Alimentación ventiladores y compuertas cortafuego

Línea conductor Cu de 22,5 mm2, EI60.

- Señales de mando generales

Líneas conductor Cu de 21,5 mm2, EI-60.

- Sistema detección gas

Línea conducto Cu de 22,5 mm, EI-60.

# Condiciones de las instalaciones referidas a La protección de incendios

## Condiciones de las instalaciones de climatización

- Los conductos de ventilación distribución o extracción de aire, cumplirán los siguientes requisitos:

  - Ser estancos.

  - Incombustibles.

  - No discurrirán por caminos de evacuación y si lo hicieran estos conductos serán de tipo EI con una resistencia similar a la del camino atravesado.

- Los pasos de tuberías se harán de forma que el paramento quede estanco y no sea combustible con un grado PF mitad del paramento e igual al del paramento atravesado si éstos son potencialmente transmisores del fuego.

- Se colocarán compuertas cortafuego en paso de conductos por sectores de incendios diferenciados con un grado PF igual al del paramento que va a atravesar. Las compuertas estarán accionadas por el sistema de detección de humo y dispondrán de sistema autónomo de actuación mediante fusible térmico tarado a 70 ºC. El cierre de las compuertas se señalizará en la central de incendios previo paro del climatizador asignado al área de riesgo.

- Se señalarán las zonas de riesgo con carteles indicadores de prohibido pasar, fumar, etc.

- En ningún local del edificio se instalarán estufas, caloríferos y otros aparatos fijos o móviles para poder calentar mediante la acción directa del fuego.

- Se indicarán las tuberías de las instalaciones conforme al Reglamento de Colores de la Norma UNE.

## Condiciones de las instalaciones eléctricas

- Todos los locales dispondrán de sistemas de iluminación de manera que quede garantizada una iluminación mínima de 5 lux en vía de evacuación, 10 lux en áreas técnicas y junto a medios de intervención de incendio, pudiendo ser reducido el nivel hasta 0,5 lux en caso de actuaciones.

- Todo local cuyo aforo exceda de 100 ocupantes o sea destinado a pública concurrencia dispondrá de alumbrado de emergencia.

- El alumbrado de emergencia y señalización tendrá las siguientes características:

  - Dispondrá de doble fuente de alimentación.

  - La conmutación será automática para una tensión menor de 70%.

  - La autonomía de la fuente auxiliar será de una hora como mínimo.

  - En caso de que la fuente auxiliar sea formada por pilas o baterías, estas se encontrarán en cuarto cerrado y bien ventilado, estando los ácidos situados en cuarto adecuado y sus vertidos estarán controlados y neutralizados.

  - Las luces se colocaran en zonas estratégicas, sobre puerta y de manera que en eje de vía de evacuación se obtenga una intensidad de 1 lux, así como junto cuadros eléctricos y equipos de protección y extinción de incendios.

- Los cables conductores cumplirán los siguientes requisitos:

  - Irán colocados en interior de tubos aislantes o incombustibles, estando aquellos diseñados para soportar el paso de la corriente que tenga que circular.

  - No se dejarán instalaciones volantes ni provisionales.

  - No se utilizará como tierra, la estructura del edificio o las tuberías.

- Los cuadros eléctricos cumplirán los siguientes requisitos:

  - Cada dependencia del edificio estará dividida en circuitos independientes de alumbrado. Cada uno de estos circuitos dispondrá de interruptores y cortacircuitos de las dimensiones adecuadas a la intensidad que soporten.

  - Los cuadro se situarán lo más alejado posible de la zona del público y en recintos RF-60.

- En cuanto a los aparatos eléctricos cumplirán lo siguiente:

  - No se emplearán elementos portátiles.

  - Las carcasas y protecciones de los aparatos serán ignífugos y resistentes al calor.

Los aparatos de alumbrado de emergencia estarán homologados, el equipo de emergencia así como el equipo de iluminación.