REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). - El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. - Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. - El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas

3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico

| Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de proyecto (1) | Tipo de obras previstas (2) | Alcance de las obras (3) | Cambio de uso (4) |
| EJECUCION | OBRA NUEVA | NO PROCEDE | NO |
| (1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... (2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... (3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... (4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. |  |  |  |
| Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. |  |  |  |
| Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. |  |  |  |

3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior

| Compartimentación en sectores de incendio |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo, así como los espacios considerados exteriores (como porches, umbrales y terrazas) Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. |  |  |  |  |  |
| Sector | Superficie construida (m2) |  | Uso previsto (1) | Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (3) |  |
|  | Norma | Proyecto |  | Norma | Proyecto |
| Sector 1 | 2.500 | 2239.51 | Hospitalario / Docente | EI-90 | EI-90 |
| Sector 2 | 2.500 | 391.05 | Hospitalario / Docente | EI-90 | EI-90 |
| Sector 3 | 2.500 | 1679.82 | Hospitalario / Docente/Publica Concurrencia | EI-90 | EI-90 |
| Sector 4 | 2.500 | 488.55 | Hospitalario / Docente | EI-90 | EI-90 |
| (1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. (2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. (3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. |  |  |  |  |  |

| #### Ascensores |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ascensor | Número de sectores que atraviesa | Resistencia al fuego de la caja (1) |  | Vestíbulo de independencia |  | Puerta |  |
|  |  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| A-1 | 0 | EI-120 | EI-120 | no | no | E-30 | E-30 |
| A-2 | 0 | EI-120 | EI-120 | no | no | E-30 | E-30 |
| A-3 | 0 | EI-120 | EI-120 | no | no | E-30 | E-30 |
| (1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. |  |  |  |  |  |  |  |

| #### Locales de riesgo especial |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. |  |  |  |  |  |  |  |
| Local o zona | Superficie construida (m2) |  | Nivel de riesgo (1) | Vestíbulo de independencia (2) |  | Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas) (3) |  |
|  | Norma | Proyecto |  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| Zona Instalaciones S4 | - | 124.72 | Alto | No | SI | EI-90 (EI2 45-C5) | EI-90 (2xEI2 30-C5) |
| Cocina S3 | - | 123.70 | Alto | SI | SI | EI-90 (EI2 45-C5) | EI-90 (EI2 45-C5) |
| Lavandería S3 |  | 95.35 | Bajo | No | No | EI-90 (EI2 45-C5) | EI-90 (EI2 45-C5) |
| Residuos S3 |  | 9.50 | Alto | No | No | EI-90 (EI2 45-C5) | EI-90 (EI2 45-C5) |
| Almacenes S3 |  | 34.56 | Bajo | No | SI | EI-90 (EI2 45-C5) | EI-90 (EI2 45-C5) |
| Vest. Personal S3 |  | 33.32 | Bajo | No | No | EI-90 (EI2 45-C5) | EI-90 (EI2 45-C5) |
| (1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. (2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección. (3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. |  |  |  |  |  |  |  |

| Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. |  |  |  |  |
| Situación del elemento | Revestimiento |  |  |  |
|  | De techos y paredes |  | De suelos |  |
|  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| Zonas comunes del edificio | C-s2,d0 | C-s2,d0 | EFL | EFL |
| Aparcamiento | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2FL-s1 | A2FL-s1 |
| Escaleras protegidas | B-s1,d0 | B-s1,d0 | CFL-s1 | CFL-s1 |
| Recintos de riesgo especial | B-s1,d0 | B-s1,d0 | BFL-s1 | BFL-s1 |

3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior

| Distancia entre huecos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las fachadas, muros colindantes con el edificio y cubiertas tendrán una resistencia de R-120, cumpliendo además las zonas de resistencia minima de R-60, las distancias detalladas a continuación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachadas |  |  |  |  |  |  |  |  | Cubiertas |  |  |  |
| Distancia horizontal (m) (1) |  |  |  |  | Distancia vertical (m) |  |  |  | Distancia (m) |  |  |  |
| Ángulo entre planos |  | Norma | Proyecto |  | Norma |  | Proyecto |  | Norma |  | Proyecto |  |
| 90 |  | 2.00 | 3,35 |  | 1.00 |  | 2.10 |  | > 0.50 |  | 27,50 |  |
| 180 |  | 0.50 | 59 /200/270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 3.00 | 9.62 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| (1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α | 0º (fachadas paralelas enfrentadas) |  |  | 45º |  | 60º |  | 90º |  | 135º |  | 180º |
| d (m) | 3,00 |  |  | 2,75 |  | 2,50 |  | 2,00 |  | 1,25 |  | 0,50 |

3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes

### Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación

- En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. - Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. - El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. - Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

| Recinto, planta, sector | Uso previsto (1) | Superficie (m2) | Densidad ocupación (2) (m2/pers.) | Ocupación (pers.) | Número de salidas (3) |  | Recorridos de evacuación (3) (4) (m) |  | Anchura de salidas (5) (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |  |
| Sector 1 | Hospitalario/ Docente | 2239.51 | Varios según zona / usos | 680 | +1 | 7 | 35 | <35 | 1,00 | 2,04 |  |
| Sector 2 | Hospitalario/ Docente | 391.05 | Varios según zona / usos | 83 | +1 | 2 | 35 | <35 | 1,00 | 2,04 |  |
| Sector 3 | Hospitalario/ Docente /Publica Concurrencia | 1679.82 | Varios según zona / usos | 556 | +1 | 6 | 35 | <35 | 1,00 | 2,04 |  |
| Sector 4 | Hospitalario/ Docente | 488.55 | Varios según zona / usos | 45 | +1 | 2 | 35 | <35 | 1,00 | 2,04 |  |
| (1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. (2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección. (3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. (4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. (5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### Protección de las escaleras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. - Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. - Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. - Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escalera | Sentido de evacuación (asc./desc.) | Altura de evacuación (m) | Protección (1) |  | Vestíbulo de independencia (2) |  | Anchura (3) (m) |  | Ventilación |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Natural (m2) |  | Forzada |  |
|  |  |  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| Escalera 1 | descendente | 4 | si | si | no | si | 1.00 | 1,45 | si | si | si | si |
| Escalera 2 | descendente | 4 | si | si | no | no | 1.00 | 1,45 | si | si | si | si |
| (1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). (2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. (3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). Escalera; Resistencia al fuego de la estructura portante; Resistencia al fuego de los elementos compartimentadores; Puertas de acceso a las escaleras protegidas. Escalera 1; R-30; EI-120; EI2 60-C5. Escalera 2; R-30; EI-120; EI2 60-C5. |

| ### Vestíbulos de independencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas escaleras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vestíbulo de independencia (1) | Recintos que acceden al mismo | Resistencia al fuego del vestíbulo |  | Ventilación |  |  |  | Puertas de acceso |  | Distancia entre puertas (m) |  |
|  |  |  |  | Natural (m2) |  | Forzada |  |  |  |  |  |
|  |  | Norma | Proy | Nor | Proy. | Norm | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| Almacenes S4 | Almacenes | EI-120 | EI-120 | - | - | - | si | EI2 45 C5 | EI2 45 C5 |  |  |
| Cuarto Calderas S4 | Cuarto Calderas /instalaciones | EI-120 | EI-120 | - | - | - | si | EI2 45 C5 | EI2 45 C5 |  |  |
| Cocina S3 | Cocina-comedor | EI-120 | EI-120 | - | - | - | si | EI2 45 C5 | EI2 45 C5 |  |  |
| Zona Publica Concurrencia S3 | Usos Multiples /Aseos | EI-120 | EI-120 | - | - | - | si | EI2 45 C5 | EI2 45 C5 |  |  |
| (1) Señálese el sector o escalera al que sirve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios

| - La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. - Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. - El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto, planta, sector | Extintores portátiles |  | Columna seca |  | B.I.E. |  | Detección y alarma |  | Instalación de alarma |  | Rociadores automáticos de agua |  |
|  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| Sector 1 | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | No | No |
| Sector 2 | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | No | No |
| Sector 3 | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Sector 4 | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Si | Si | Si | Si | No | No |
| En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos

| Aproximación a los edificios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura mínima libre (m) |  | Altura mínima libre o gálibo (m) |  | Capacidad portante del vial (kN/m2) |  | Tramos curvos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Radio interior (m) |  | Radio exterior (m) |  | Anchura libre de circulación (m) |  |
| Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| 3,50 | >3,50 | 4,50 | El edificio | 20 | 20 | 5,30 | >5,30 | 12,50 | >12,50 | 7,20 | >7,20 |

| Entorno de los edificios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. - El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. - En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anchura mínima libre (m) |  | Altura libre (m) (1) |  | Separación máxima del vehículo (m) (2) |  | Distancia máxima (m) (3) |  | Pendiente máxima (%) |  |  | Resistencia al punzonamiento del suelo |  |
| Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma |  | Proy. | Norma | Proy. |
| 5,00 | - |  | - |  | - | 30,00 | - | 10 |  | - |  | - |
| (1) La altura libre normativa es la del edificio. (2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| edificios de hasta 15 m de altura de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 m |  |  |  |
| edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 m |  |  |  |
| edificios de más de 20 m de altura de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |
| (3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Accesibilidad por fachadas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. - Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura máxima del alféizar (m) |  | Dimensión mínima horizontal del hueco (m) |  | Dimensión mínima vertical del hueco (m) |  | Distancia máxima entre huecos consecutivos (m) |  |
| Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. |
| 1,20 | 1.20 | 0,80 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 25,00 | <25 |

3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura

| La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: - alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; - soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector o local de riesgo especial | Uso del recinto inferior al forjado considerado | Material estructural considerado (1) |  |  | Estabilidad al fuego de los elementos estructurales |  |
|  |  | Soportes | Vigas | Forjado | Norma | Proyecto (2) |
| Sector 1 | Hospitalario / Docente | Hormigón | Hormigón | Hormigón | R-90 | R-90 |
| Sector 2 | Hospitalario / Docente | Hormigón | Hormigón | Hormigón | R-90 | R-90 |
| Sector 3 | Hospitalario / Docente /Publica Concurrencia | Hormigón | Hormigón | Hormigón | R-90 | R-90 |
| Sector 4 | Hospitalario / Docente | Hormigón | Hormigón | Hormigón | R-90 | R-90 |
| (1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) (2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: - comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; - adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; - mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. |  |  |  |  |  |  |