PRESENTACIÓN

I. OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto se refiere a la construcción de un “CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL PLAN PARCIAL “COVARESA” DE VALLADOLID”, situado en la Calle Antonio Machado s/n de Valladolid, que tiene como objetivos principales: 1º La construcción de un conjunto de edificaciones de carácter dotacional educativo, residencial y administrativo; 2º La urbanización y ajardinamiento de los espacios exteriores generados por dichas edificaciones; y 3º El equipamiento de las diferentes estancias de forma funcional y segura.

II. AUTOR DEL ENCARGO

El encargo de este proyecto ha sido realizado por La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, con fecha 28 de Enero de 2009.

El número de expediente es el 14847/2008/84

III. EQUIPO TECNICO REDACTOR

El presente Proyecto de Ejecución ha sido redactado por el equipo dirigido por el arquitecto FAUSTO BUENO MESTRE, colegiado nº 0424 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este.

IV. COMPOSICIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto, desde un punto de vista formal, se compone de los siguientes volúmenes:

Vol.1. PROYECTO DE ARQUITECTURA: MEMORIA, ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y PLANOS

I. MEMORIA

-Memoria DESCRIPTIVA: Agentes, información previa, descripción del proyecto y prestaciones del edificio.

-Memoria CONSTRUCTIVA: Sustentación del edificio, Sistema estructural, Sistema envolvente, Sistema de Compartimentación, Sistema de acabados, Sistema de Acondicionamiento e Instalaciones y Equipamiento.

-Cumplimiento del CTE: Seguridad Estructural, Seguridad en caso de incendio, Seguridad de Utilización, Salubridad, Protección Contra el Ruido, Ahorro de Energía.

-ANEJOS a la Memoria: Normativa Sísmica, Normativas municipales y Autonómicas respecto a Vados y  Medioambiente, Normativa de Accesibilidad, Condiciones establecidas por la Administración.

- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- PLIEGOS DE CONDICIONES:

-Pliego de Cláusulas Administrativas

-Disposiciones Generales

-Disposiciones Facultativas

-Disposiciones Económicas

-Pliego de Condiciones Particulares

-Prescripciones sobre los materiales

-Prescripciones en cuanto a las unidades de obra

-Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

- ESTUDIO DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

- PLANOS: De situación, de emplazamiento, de urbanización, plantas generales, de cubiertas y alzados y secciones; planos de estructura, planos de instalaciones, planos de definición constructiva, memorias gráficas.

Vol. 2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Vol. 3. PROYECTO ESPECÍFICO DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.

Vol. 4. PROYECTO ESPECÍFICO DE CLIMATIZACIÓN E  INSTALACIÓN DE GAS.

Vol. 5. PROYECTO ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Vol. 6. PROYECTO ESPECÍFICO DE BAJA TENSIÓN.

Vol. 7. PROYECTO ESPECÍFICO DE TELECOMUNICACIONES.

Vol. 8. PROYECTO ESPECÍFICO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Vol. 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Vol. 10. ESTUDIO GEOTÉCNICO

1                                                        MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, encargó con fecha 28 de Enero de 2009, a Fausto Bueno Mestre, la redacción de un proyecto y dirección de las obras para la construcción de un Centro de educación especial en el Plan Parcial “Covaresa” de Valladolid, situado en parcela bajo su potestad, cuyas características se describen en la presente Memoria.

El presente proyecto corresponde a la segunda de las fases del encargo, efectuado en misión completa y se trata de un refundido de los proyectos Básico y de Ejecución.

El proyecto ha sido realizado por el equipo dirigido por Fausto Bueno Mestre y han colaborado los siguientes técnicos:

EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO:

FAUSTO BUENO MESTRE				Arquitecto Director

MARTA ESTREMERA VELASCO			Arquitecto

EDUARDO FERNÁNDEZ LÓPEZ 			Arquitecto Técnico

PROYECTOS ESPECÍFICOS:

JUAN CARLOS GONZÁLEZ CANCHO		Ingeniero

CARLOS MIGUEL CUADRADO MAÑUECO	Ingeniero

1.2. INFORMACIÓN PREVIA

I. Documentación aportada por la Consejería Educación:

1.- Pliego de Cláusulas Administrativas

2.- Pliego de Prescripciones Técnicas

3.- Levantamiento Topográfico de la parcela y entorno

4.- Estudio Geotécnico

5.- Cédula Urbanística

1.2.1. SITUACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR.

UBICACION

El solar objeto de este proyecto se encuentra en la ciudad de Valladolid, en la parcela nº 12 del denominado Plan Parcial “Covaresa”,  rodeado por las calles Antonio Machado, Pío Baroja, Julio Camba y José María Pemán.

El solar se sitúa dentro del núcleo urbano, al suroeste del mismo, en una zona de ensanche con uso básico residencial.

CARACTERISTICAS DEL SOLAR.

- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Al solar se accede principalmente desde la calle Antonio Machado, que se encuentra asfaltada y con aceras, que parte de la prolongación del Paseo de Zorrilla con dirección a la carretera del Pinar de Antequera en su travesía por la población. Dicho acceso se produce ligeramente elevado sobre el nivel del terreno natural, no existiendo en la actualidad obstáculos que impidan el mismo.

El solar citado, posee una forma rectangular; en el interior no existen edificaciones, instalaciones, ni vegetación que destacar.

La parcela se encuentra delimitada físicamente mediante una acera encintada interior y exteriormente con bordillo.

La finca, objeto del proyecto, proviene de la reparcelación efectuada en base al Plan Parcial Covaresa.

Las lindes según han quedado fijadas in situ y sus dimensiones, según el estudio topográfico realizado, son las siguientes:

- Noreste: (Calle Antonio Machado) 			  79,42 m

- Noreste:   (Calle Pío Baroja)			125,84 m

- Sureste: (Calle José Mª Pemán)			125,86 m

- Suroeste: (Julio Camba) 	  			  79,49 m

Con un perímetro de 410,61 metros la parcela define una superficie de 10.000,00 m² según documentación catastral y 10.003,00 metros cuadrados según medición topográfica.

La altitud del solar oscila entorno a los 690 metros. Presenta un ligero desnivel hacia el sureste, con una diferencia de cotas de 0,60 metros.

En el solar, en la actualidad se pueden observar plantas silvestres y algún mobiliario deportivo.

Las características del terreno que pueden destacarse, según los datos iniciales, son su porosidad y la presencia de gravas silíceas y arenas. Los firmes son bastante uniformes en toda la zona, sin que se encuentren elementos destacables.

- SERVIDUMBRES APARENTES

En la zona de actuación no se observan servidumbres aparentes.

- SOLAR: DATOS REGISTRALES/CATASTRALES:

La anteriormente denominada “finca matriz” comprende dos solares cuyos datos catastrales se indican a continuación:

Solar Norte:

Ref. Catastral: 4085801UM5048E0001IE

Dirección: Pío Baroja. Parcela 12 Valladolid

1.2.2. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EXISTENTES. ESTADO ACTUAL.

EDIFICACIONES EXISTENTES:

En el interior del solar objeto de este proyecto, no se observan sobre el terreno ni edificaciones, ni cerramientos, ni instalaciones, ni restos arqueológicos reseñables.

1.2.3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA Y ENTORNO

CARACTERISTICAS DE LA ZONA.

En la zona que se ubica el solar existen numerosas construcciones que corresponden principalmente a viviendas unifamiliares y pequeños bloques plurifamiliares, junto a diversos equipamientos y algunos locales comerciales.

La orografía de la zona es bastante homogénea y llana.

La vegetación en la zona se concentra principalmente en los parques diseminados por la misma que albergan numerosos árboles y arbustos; también podemos encontrar pequeñas plantaciones situadas en el interior de las parcelas que disponen de jardín, así como algunas hileras de árboles de bajo porte dispuestas a lo largo de algunas calles.

En cuanto a infraestructuras viarias, destaca en las proximidades la presencia del paseo de Zorrilla que articula la ciudad y la travesía de salida a la carretera del Pinar de Antequera.

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO.

En el entorno del solar podemos observar:

- Las CALLES que lo delimitan: se encuentran totalmente pavimentadas y disponen de las infraestructuras básicas:

-Calzada asfaltada; aceras encintadas con bordillo de hormigón y pavimento de baldosa hidráulica; aparcamientos en serie o en batería; pasos de peatones; parada de autobús urbano.

-Canalización de servicios e instalaciones básicas: agua, saneamiento, electricidad, telefonía y gas.

-Mobiliario urbano: farolas con báculo, semáforos, señalización de tráfico.

La sección de las calles es muy ajustada, hasta tal punto que el tránsito por las mismas de vehículos de grandes dimensiones, como pueden ser los autobuses urbanos, presenta grandes dificultades:

-Calle Antonio Machado: ancho nominal: 21 m. Calzada y aceras de 7 m.

Aparcamientos a ambos lados. Arbolado en el lateral del solar.

-Calle Pío Baroja: ancho nominal: 21 m. Calzada y aceras de 7 m.

Aparcamientos a ambos lados. Arbolado en el lateral del solar.

-Calle José Mª Pemán: ancho nominal: 10 m. Calzada de 6 m y aceras de 2 metros.

-Calle Julio Camba: ancho nominal: 10 m. Calzada de 6 m y aceras de 2 m.

Un conjunto consolidado de EDIFICACIONES, tales como viviendas unifamiliares adosadas de una altura media de dos plantas, bloques de viviendas de una altura media de tres plantas, e incluso un centro parroquial.

La conexión de esta parte de la ciudad con el centro es buena y se realiza a través del Paseo Zorrilla. El paso próximo de la carretera de circunvalación Sur-oeste permitirá también una buena conexión de la zona con el exterior.

1.2.4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

De acuerdo con los datos disponibles, extraídos de las compañías suministradoras de la zona, el Solar está dotado de los servicios de:

##### SANEAMIENTO.

En tubería enterrada, que discurre por las Calles Antonio Machado, Pio Baroja, José María Pemán y Julio Comba. Sin acometida actual a la parcela.

##### ABASTECIMIENTO.

En tubería enterrada, que discurre por las Calles Antonio Machado, Pio Baroja, José María Pemán y Julio Comba. Sin acometida actual a la parcela.

##### ENERGÍA ELÉCTRICA.

En conducción aérea/subterránea bajo tubo de PVC, suministrada en baja y media tensión por la compañía, que discurre por las Calles Antonio Machado, Pio Baroja, José María Pemán y Julio Comba. Sin acometida actual a la parcela.

##### TELEFONÍA-TDT.

En conducción aérea/subterránea suministrada por la C.T.N.E., que discurre por las Calles Antonio Machado, Pio Baroja, José María Pemán y Julio Comba Sin acometida actual a la parcela.

##### GAS NATURAL.

En conducción subterránea que discurre por las Calles Antonio Machado, Pio Baroja, José María Pemán y Julio Comba. Sin acometida a dicha parcela.

##### ALUMBRADO PÚBLICO.

Farolas sobre báculo de acero en aceras y de brazo sobre fachadas de los edificios existentes. Lámparas V.S.A.P.

##### PAVIMENTACIÓN DE ACERAS.

Baldosa hidráulica. Bordillo de hormigón. Pasos peatonales con baldosa cemento relieve (algunos no adaptados).

##### CONCLUSIONES

1.-No es preciso solicitar nuevos servicios para la ejecución de las edificaciones previstas.

2.-Sí es preciso establecer las acometidas al solar necesarias, algunas de ellas múltiples.

3.-Sí es preciso crear vados de acceso rodado y adaptar pasos peatonales.

1.2.5. NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

El planeamiento vigente en el municipio de Valladolid es el de “Plan General de Ordenación Urbana modificado y adaptado al T.R.L.S. de 1992” (B.O.C.y L.18-12-96, B.O.P. 8-1-97, B.O.C. y L. 25-6-98).

La parcela se encuentra reflejada en los Planos de Ordenación 48-14 y 48-15 del P.G.O.U.

En el P.G.O.U., la parcela se encuentra fuera del Casco Histórico y por lo tanto, la edificación no se encuentra afectada por la Normativa de Protección del Plan Especial del Casco Histórico (P.E.C.H.) de Valladolid.

El planeamiento de desarrollo vigente en la parcela es el del Plan Parcial “Covaresa”

CEDULA URBANISTICA

Conforme a la “Cédula Urbanística” aprobada por decreto municipal de 28 de julio de 2008, las condiciones de edificación y parámetros generales definidos para el solar y edificaciones objeto de este proyecto son los siguientes:

Localización: Parcela 12 –Sector IA 43-Plan Parcial “Covaresa”, AOE-34

Plan Parcial “Covaresa”: Aprobación definitiva: 31-07-86

Proyecto de Compensación: Aprobación definitiva: 30-07-87

Proyecto de Urbanización: Aprobación definitiva: 05-11-87

El sector IA-43 del P.P. “Covaresa”, pasa a Suelo Urbano Consolidado constituyendo un área de Ordenanza Específica al haber concluido su urbanización de acuerdo con el planeamiento aprobado según el art. 205 del PGOU.

- Condiciones de USO Pormenorizado y Aparcamiento Asociado en Parcela:

Uso A: Equipamiento Escolar Público (Ea). (Art 383-PGOU)

Básicos determinantes: Colectivo escolar. Mínimo 70%

Básicos Admisibles: Residencial para las personas que prestan o reciben el servicio, según los casos; garaje y estacionamiento; deportivo, recreo, ocio y expansión; y parque y jardín; se autoriza el uso comercial hasta el 2% de la superficie construida total.

Básicos Prohibidos: El resto.

Nº de Plazas de Aparcamiento: 1 por cada 100 m² o fracción (Art. 299  PGOU)

- Condiciones de PARCELACIÓN:

Límite a la Superficie de parcela edificable: la señalada según las condiciones del plano 48-14, 48-15 y 48-19 Serie 1 y art. 391 PGOU.

Límite a la superficie segregable: No se autoriza la segregación de parcelas que den lugar a parcelas con superficies inferiores a 200 m² o con un frente inferior a 8 metros.

- Condiciones de Edificabilidad Materializable y Edificación en las zonas:

Zonas Edificatorias correspondientes al uso A: Equipamiento EQ (art 445 y 446 PGOU)

Edificabilidad Materializable: índice 2m²/m²

Límite a la longitud de fachada: 8 m

Límites a la altura de la edificación y Gálibo: B+III (13,75 m) art 444.3 PGOU

Límites en planta baja y accesos: art 399 PGOU

Límites en Ocupación de parcela, patio: según plano de Ordenación y PGOU.

Límite a fondo desde alineación fachada: según plano de Ordenación.

Retranqueos a alineación y linderos: según plano de Ordenación.

1.3___DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EDIFICACIÓN. PROGRAMA.

La actuación prevista en proyecto, comprende:

-La construcción de los siguientes edificios y ámbitos:

Edificio “A”:	Edificio Principal, de nueva construcción, que aglutina los usos

principales de carácter educacional, residencial y administrativo

del Centro.

Ocupa una posición periférica en la parcela.

Edificio “B”:	Edificio destinado a Invernadero, de nueva construcción.

Ocupa una posición interior en la parcela.

Umbral de Acceso-Aparcamiento: Espacio situado junto a la calle Antonio

Machado, a través del cual se realizan los accesos principales al Centro, tanto rodados como peatonales.

Vial Periférico: Espacio libre en planta baja, para comunicaciones, seguridad,

Control y mantenimiento, situado junto al cerramiento perimetral del Centro y en torno al edificio principal “A”.

Patio Central:	Aglutina y conecta las diversas edificaciones y ámbitos del

Centro, incluyendo la pista polideportiva.

Ocupa una posición Central-Interior a la parcela.

Patio Infantil:	Patio cerrado, anexo al Patio Central- Destinado a los alumnos

más pequeños.

Patio 1:	Patio afecto al edifico “A”- Situado en la zona de Aulas y Talleres. Patio 2:	Patio afecto al edifico “A”- Situado en la zona de Administración. Huerto:	Zona afecta al taller de Jardinería. Situado en la zona sur de la

parcela.

-La urbanización de los espacios interiores de la parcela y exteriores afectadas por la ejecución de las obras: Vados de acceso, canalizaciones de acometidas, reposición de aceras y calzadas, desmontaje y montaje de mobiliario urbano afectado por las obras.

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN.

JUSTIFICACIÓN FUNCIONAL

La presente propuesta se adecúa a las determinaciones de los Pliegos que rigen el contrato, respetándose exhaustivamente las recomendaciones establecidas en éstos.

Las soluciones adoptadas se encaminan fundamentalmente a dar una máxima operatividad a los usos planteados, dándoles la independencia que necesitan, al tiempo que se facilita el control de los alumnos; adecuar el equipamiento previsto a las necesidades reales de los usuarios, facilitando su uso y su limpieza; y simplificar el acceso y las comunicaciones interiores y exteriores.

Exteriormente se diseñan minuciosamente los accesos para que desempeñen no sólo la labor de conexión entre los espacios interiores y exteriores, sino que además intervengan activamente en la tarea de control tanto del usuario como del visitante.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El planteamiento de la actuación que recoge este proyecto, parte de las consideraciones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecido para la redacción del Proyecto; y del análisis previo realizado con carácter general, para establecer la jerarquía de necesidades que presenta la actuación, con la aportación de las consideraciones y recomendaciones expuestas por los Técnicos de la Consejería de Educación, así como diversos directores de centros similares. El proyecto ha recogido, dentro de las limitaciones presupuestarias, aquellas opciones que permiten compaginar diseño, durabilidad y funcionalidad.

En la elección de materiales y sistemas constructivos, se ha primado la resistencia, durabilidad y mantenimiento de los mismos. Se han utilizado, en la medida de lo posible, materiales y equipos existentes en la zona.

JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCION DE MATERIALES

Descripción y Justificación de los materiales y sistemas elegidos:

Con carácter general, tanto materiales como sistemas constructivos, se han seleccionado principalmente en base a los siguientes parámetros:

1-Correspondencia con el diseño y las características de la intervención

2-Funcionalidad

3-Durabilidad

4-Seguridad

5-Mantenimiento

3-Relación precio/calidad

4-Adecuación y respuesta al clima de la zona

5-Disponibilidad y conocimiento en el lugar

6-Tradición, simbología y reconocimiento social

En el apartado de “Memoria de Oficios” de este documento, se hace referencia a cada uno de los sistemas y materiales utilizados

COMPOSICION Y PROGRAMA

El esquema de la edificación y ordenación de la zona de actuación, surge fundamentalmente de los condicionantes de la parcela tanto en cuanto a su delimitación como de sus características físicas, así como del programa de necesidades concreto que expone el cliente y que queda recogido en los anexos justificativos de esta Memoria.

- ZONIFICACIÓN

Básicamente el Centro Docente se zonifica del siguiente modo:

1.-Perímetro exterior de cerramiento del recinto.

Vallado perimetral

Accesos del Centro, situados en el frente de parcela, al noroeste.

Nichos de instalaciones y acometidas, situados en diversos puntos del perímetro, a modo indicativo: Acometidas de agua y gas en fachada a calle Pío Baroja, Acometida eléctrica en fachada a calle Julio Camba. Acometida de telecomunicaciones (arqueta) por la calle Jose María Pemán.

2.-Zona de Comunicaciones y Aparcamiento:

Patio de acceso, junto al acceso peatonal-rodado principal.

Zona de aparcamiento junto al acceso rodado principal.

3.-Zonas exteriores de Juego:

Patio de juegos infantiles

Pista polideportiva

Zonas ajardinadas 1 y 2.

4.-Edificaciones:

Edificación Principal

Gimnasio

Invernadero

Porches

- SITUACIÓN DEL EDIFICIO

La situación de las edificaciones responde a criterios de funcionalidad, control y seguridad y se justifican en la descripción de cada uno de ellos.

La ubicación de cada elemento se establece fundamentalmente en base a las referencias entre las diferentes zonas que componen el conjunto, su función y su control exterior e interior.

- SOLUCIÓN PLANTEADA

ORDENACION GENERAL

La distribución del Centro Docente se basa en los conceptos de recinto privado, área de actividad y comunicaciones.

El proyecto parte del establecimiento del orden de prioridades en los recintos necesarios para establecer el control y asegurar el funcionamiento del conjunto, de la ubicación de las áreas de actividades en cada uno de ellos y del análisis de las relaciones entre áreas y recintos, todo ello sobre la base de un esquema de edificación en “U” y aumento de la privacidad “hacia el interior", surgido del estudio de la estructura del programa de necesidades, de la orientación y de las características de la parcela.

Ver anexo justificativo.

1.3.2. USO CARACTERÍSTICO. OTROS USOS.

Uso característico: 	EDUCACIONAL

Otros Usos: 		OFICINAS, APARCAMIENTO.

1.3.3. RELACIÓN CON EL ENTORNO. ACCESOS Y EVACUACIÓN.

La relación del Centro con el entorno es directa pero controlada: por una parte se ha tratado de ofrecer una imagen urbana del conjunto y de las edificaciones, tanto en materiales, como en tipología de huecos y demás elementos compositivos; por otra se ha controlado en la medida de lo exigible la conexión del Centro con la trama urbana a nivel de accesos y vistas (protegiendo la intimidad de los residentes).

Los accesos se proyectan con carácter unitario, centralizándose en la fachada de la calle Antonio Machado, si bien se prevén como alternativas secundarias otros puntos de acceso y evacuación distribuidos en el resto de fachadas y viales.

1.3.4. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA. VOLUMEN.

La edificación prevista se configura dentro de varios volúmenes paralepipédicos, a los que con carácter general se dota de un tratamiento exterior homogéneo, pero que a su vez se significan por la volumetría, escala y jerarquía en la que se presentan.

Geométricamente se utilizan volúmenes simples, en algunos casos maclados o adosados, que se apoyan unos en los otros por motivos de espacio y funcionamiento, que se ubican sobre la parcela buscando las mejores orientaciones tanto de soleamiento como de control y seguridad.

En nuestro caso, tanto los requisitos funcionales y en particular los de relación, así como los de carácter urbano, juegan un papel prioritario en la conformación de los edificios:

La forma regular y dimensiones de la parcela permiten establecer la mayor parte del programa en una planta, predominando el volumen apaisado, pero al mismo tiempo, precisa de una estudiada interconexión de los espacios, así como su sectorización. La geometría del conjunto se conforma pues a partir de volúmenes básicos, sin más limitación de alturas de la edificación, que las del propio programa.

La necesidad de facilitar rápidos y cómodos desplazamientos, así como la compatibilidad de diversos niveles de enseñanza y/o tratamiento, en un mismo edificio obligan a desarrollar la mayor parte del programa en una o dos plantas.

Los requisitos de iluminación y el control del soleamiento de las estancias implica el diseño apaisado de huecos exteriores y la ubicación de parasoles en las fachadas más expuestas.

1.3.5. SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS. ACCESOS Y EVACUACIÓN.

SUPERFICIE DE PARCELA, SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN Y ESPACIOS DEL PROYECTO.

Las superficies generales de actuación y edificación consideradas en este proyecto son las siguientes:

| EDIFICACIÓN PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA BAJA |  |  | SUPERFICIE ÚTIL |  | SUP. CONSTRUIDA |  |
|  | AREA DE ACCESO |  |  |  |  |  |
|  |  | CORTAVIENTO 1-A1 | 18,62 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO DE ACCESO | 141,69 |  |  |  |
|  |  | CORTAVIENTO 2-A8 | 18,62 |  |  |  |
|  |  | TELECOMUNICACIONES | 5,16 |  |  |  |
|  |  | CONSERJERIA -REPROGRAFIA | 25,88 |  |  |  |
|  | AREA ADMINISTRACION |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO ADMINISTRACION | 4,73 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR ADMINISTRACION | 74,17 |  |  |  |
|  |  | SECRETARIA | 30,11 |  |  |  |
|  |  | DESPACHO DIRECCION | 17,32 |  |  |  |
|  |  | DESPACHO JEFE DE ESTUDIOS | 15,05 |  |  |  |
|  |  | SALA DE PROFESORES | 30,00 |  |  |  |
|  |  | BIBILIOTECA | 30,00 |  |  |  |
|  |  | ARCHIVO | 10,20 |  |  |  |
|  |  | DESP. JEFE DE RESIDENCIA | 15,05 |  |  |  |
|  |  | SALA VISITAS PADRES 1 | 15,38 |  |  |  |
|  |  | SALA VISITAS PADRES 2 | 20,20 |  |  |  |
|  |  | ASEO VISITAS | 12,51 |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A2 | 7,15 |  |  |  |
|  |  | SALA DE RECURSOS 1 | 29,89 |  |  |  |
|  |  | SALA DE RECURSOS 2 | 29,91 |  |  |  |
|  |  | ASEO D.A. | 22,16 |  |  |  |
|  |  | CUARTO LIMPIEZA | 2,27 |  |  |  |
|  |  | BOTIQUIN Y SALA CURAS | 34,09 |  |  |  |
|  | AREAS GENERALES |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO U.M. | 7,74 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR S.U.M. | 158,47 |  |  |  |
|  |  | SALA DE USOS MULTIPLES | 205,44 |  |  |  |

| PLANTA BAJA |  |  | SUPERFICIE ÚTIL |  | SUP. CONSTRUIDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COMEDOR | 152,06 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN E2 | 3,15 |  |  |  |
|  |  | CUARTO INSTALACIONES RACK | 3,36 |  |  |  |
|  |  | CUARTO INSTALACIONES | 3,41 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR ASEOS S.U.M. | 5,69 |  |  |  |
|  |  | ASEO M | 11,82 |  |  |  |
|  |  | ASEO M ADAPTADO | 4,10 |  |  |  |
|  |  | ASEO F | 11,75 |  |  |  |
|  |  | ASEO F ADAPTADO | 4,10 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN LENCERIA | 7,60 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO ESCALERA 2 | 5,97 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR ESCALERA 2 | 10,29 |  |  |  |
|  |  | ESCALERA 2 | 7,66 |  |  |  |
|  |  | ASCENSOR E2 | 3,67 |  |  |  |
|  |  | MONTACAMILLAS E2 | 7,62 |  |  |  |
|  | ZONA DE PERSONAL |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO L | 4,22 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR L | 71,67 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR VESTUARIOS PERSONAL | 7,44 |  |  |  |
|  |  | ASEO M | 15,16 |  |  |  |
|  |  | ASEO M ADAPTADO | 3,70 |  |  |  |
|  |  | ASEO F | 15,29 |  |  |  |
|  |  | ASEO F ADAPTADO | 3,70 |  |  |  |
|  |  | SALA ESTANCIA - COMEDOR | 40,62 |  |  |  |
|  |  | LAVANDERIA | 67,34 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN LAVANDERIA | 10,56 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN ROPA LIMPIA | 9,33 |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A3 | 4,47 |  |  |  |
|  |  | BASURAS | 8,36 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO A3 | 15,84 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN MENAJE | 14,09 |  |  |  |
|  |  | LAVADO VAJILLAS | 16,24 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO LV | 11,06 |  |  |  |
|  |  | COCINA | 44,61 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO C | 10,42 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO A4 | 10,79 |  |  |  |
|  |  | ARCONES FRIGORIFICOS | 15,53 |  |  |  |
| PLANTA BAJA |  |  | SUPERFICIE ÚTIL |  | SUP. CONSTRUIDA |  |
|  |  | ALMACEN VIVERES | 14,10 |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A4 | 4,40 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR A4 | 16,68 |  |  |  |
|  |  | ASEOS PERSONAL COCINA | 18,68 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO ESCALERA 1 | 27,26 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO ASCENSOR 1 | 8,23 |  |  |  |
|  |  | ASCENSOR E1 | 3,68 |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A5 | 9,75 |  |  |  |
|  |  | ESCALERA 1 | 7,44 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN E1 | 8,93 |  |  |  |
|  | INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR INSTALACIONES | 5,62 |  |  |  |
|  |  | C.CALDERAS-I.A.E.SOLAR | 28,84 |  |  |  |
|  |  | C. INST. INCENDIO | 5,74 |  |  |  |
|  |  | C. INST. AGUA POTABLE G.P.FLUXORES | 9,07 |  |  |  |
|  |  | ALJIBE AGUA POTABLE | 2,41 |  |  |  |
|  |  | G. ELECTROGENO | 12,64 |  |  |  |
|  |  | C. INST. ELECTRICA | 6,88 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN GRAL. | 20,12 |  |  |  |
|  |  | C.RESIDUOS | 20,37 |  |  |  |
|  | ZONA AULAS GENERALES Y TALLERES |  |  |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR Z.A | 247,12 |  |  |  |
|  |  | C. PERSONAL AUXILIAR Y EDUCATIVO | 30,05 |  |  |  |
|  |  | TALLER 1 | 76,08 |  |  |  |
|  |  | C.MATERIAL 1 | 14,65 |  |  |  |
|  |  | TALLER 2 | 76,08 |  |  |  |
|  |  | C.MATERIAL 2 | 14,62 |  |  |  |
|  |  | TALLER 3 | 75,08 |  |  |  |
|  |  | C.MATERIAL 3 | 15,45 |  |  |  |
|  |  | GABINETE DE LOGOPEDIA 1 | 15,50 |  |  |  |
|  |  | GABINETE DE ORIENTACION 1 | 15,00 |  |  |  |
|  |  | GABINETE DE ORIENTACION 2 | 15,00 |  |  |  |
|  |  | GABINETE DE LOGOPEDIA 2 | 15,00 |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A8 | 5,22 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO A8 | 6,53 |  |  |  |
|  |  | AULA 1 | 30,03 |  |  |  |
|  |  | AULA 2 | 30,00 |  |  |  |
|  |  | AULA 3 | 30,00 |  |  |  |

| PLANTA BAJA |  |  | SUPERFICIE ÚTIL |  | SUP. CONSTRUIDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AULA 4 | 30,00 |  |  |  |
|  |  | AULA 5 | 30,00 |  |  |  |
|  |  | AULA 6 | 30,03 |  |  |  |
|  |  | AULA 7 | 30,03 |  |  |  |
|  |  | AULA 8 | 50,11 |  |  |  |
|  |  | AULA 9 | 50,35 |  |  |  |
|  |  | AULA 10 | 30,39 |  |  |  |
|  |  | AULA 11 | 30,16 |  |  |  |
|  |  | AULA 12 | 30,21 |  |  |  |
|  |  | AULA 13 | 30,21 |  |  |  |
|  |  | AULA 14 | 30,00 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR ASEOS 1 | 6,67 |  |  |  |
|  |  | ASEO M | 14,14 |  |  |  |
|  |  | ASEO M ADAPTADO | 4,39 |  |  |  |
|  |  | ASEO F | 14,55 |  |  |  |
|  |  | ASEO F ADAPTADO | 4,51 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR ASEOS 2 | 6,67 |  |  |  |
|  |  | ASEO M | 14,14 |  |  |  |
|  |  | ASEO M ADAPTADO | 4,39 |  |  |  |
|  |  | ASEO F | 14,55 |  |  |  |
|  |  | ASEO F ADAPTADO | 4,10 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO A11 | 7,83 |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A11 | 3,25 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO A12 | 7,33 |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A12 | 3,01 |  |  |  |
|  | AREA TRATAMIENTO Y AULAS ESPECIFICAS |  |  |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A9 | 7,31 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO A9 | 6,14 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR A9 | 25,56 |  |  |  |
|  |  | SALA DE OCIO-DESCANSO-JUEGO 1 | 60,05 |  |  |  |
|  |  | ASEOS DA10 | 14,80 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR Z.A.E. | 32,55 |  |  |  |
|  |  | AULA INFORMATICA | 40,00 |  |  |  |
|  |  | AULA SUPERMERCADO | 50,51 |  |  |  |
|  |  | AULA VIVIENDA | 61,05 |  |  |  |
|  |  | AULA AUDIOVISUALES | 60,65 |  |  |  |
|  |  | UMBRAL A10 | 17,56 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO A10 | 15,18 |  |  |  |

| PLANTA BAJA |  |  | SUPERFICIE ÚTIL |  | SUP. CONSTRUIDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DISTRIBUIDOR A10 | 16,85 |  |  |  |
|  |  | SALA OCIO-DESCANSO-JUEGO 2 | 59,27 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR S.T. | 33,47 |  |  |  |
|  |  | SALA HIDROTERAPIA | 70,26 |  |  |  |
|  |  | AULA ESTIMULACION SENSORIAL | 56,47 |  |  |  |
|  |  | GAB. FISIOTERAPIA | 74,52 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO GIMNASIO | 16,27 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO S.H. | 7,23 |  |  |  |
|  |  | VESTUARIO GIMNASIO F | 36,28 |  |  |  |
|  |  | VESTUARIO GIMNASIO M | 41,79 |  |  |  |
|  |  | C. LIMPIEZA | 3,78 |  |  |  |
|  |  | PSICOMOTRICIDAD Y GIMNASIO | 250,71 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN G | 7,34 |  |  |  |
|  |  | TOTAL PLANTA BAJA | 4.113,09 | M² | 4.689,15 | M² |
| PLANTA PRIMERA |  |  | SUPERFICIE ÚTIL |  | SUP. CONSTRUIDA |  |
|  | ZONA ESCALERA 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ESCALERA 2 | 10,10 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR E2 | 50,05 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO AA | 3,53 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR AA | 3,45 |  |  |  |
|  |  | ARMARIO AA | 3,11 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN ROPA CAMA | 7,31 |  |  |  |
|  |  | ALMACEN OTROS USOS | 19,84 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR A2 | 16,59 |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR P1 | 42,20 |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO P1C | 14,87 |  |  |  |
|  | MODULO 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO | 7,13 |  |  |  |
|  |  | SALA DE ESTAR | 20,09 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 1 | 22,64 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 1 | 6,66 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 2 | 22,66 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 2 | 6,65 |  |  |  |
|  | MODULO 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO | 7,13 |  |  |  |
|  |  | SALA DE ESTAR | 20,09 |  |  |  |

| PLANTA PRIMERA |  |  | SUPERFICIE ÚTIL |  | SUP. CONSTRUIDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DORMITORIO 1 | 22,66 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 1 | 6,65 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 2 | 22,70 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 2 | 6,69 |  |  |  |
|  | MODULO 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO | 7,13 |  |  |  |
|  |  | SALA DE ESTAR | 20,09 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 1 | 22,70 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 1 | 6,69 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 2 | 22,70 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 2 | 6,69 |  |  |  |
|  | MODULO 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO | 7,38 |  |  |  |
|  |  | SALA DE ESTAR | 16,02 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 1 | 16,87 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 1 | 6,74 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 2 | 16,87 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 2 | 6,74 |  |  |  |
|  | MODULO 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO | 7,38 |  |  |  |
|  |  | SALA DE ESTAR | 16,02 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 1 | 16,87 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 1 | 6,74 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 2 | 16,83 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 2 | 6,57 |  |  |  |
|  | MODULO 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | VESTIBULO | 7,38 |  |  |  |
|  |  | SALA DE ESTAR | 16,02 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 1 | 16,83 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 1 | 6,74 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 2 | 16,21 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 2 | 6,57 |  |  |  |
|  | ZONA ESCALERA 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR E1 | 49,33 |  |  |  |
|  |  | DESPACHO C.C | 20,91 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO C.C | 9,05 |  |  |  |
|  |  | BAÑO C.C. | 6,00 |  |  |  |
|  |  | LIMPIEZA | 3,78 |  |  |  |

| PLANTA PRIMERA |  |  | SUPERFICIE ÚTIL |  | SUP. CONSTRUIDA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VESTIBULO AC | 7,46 |  |  |  |
|  |  | ASEO CAMILLA | 15,22 |  |  |  |
|  |  | ESCALERA 1 | 13,91 |  |  |  |
|  | DORMITORIOS |  |  |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUIDOR F | 26,68 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 1F2 | 22,43 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 1F1 | 11,51 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 1 | 6,69 |  |  |  |
|  |  | BAÑO 2 | 6,97 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 2F1 | 11,51 |  |  |  |
|  |  | DORMITORIO 2F2 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | ASEO DORMITORIO 2F2 | 3,00 |  |  |  |
|  |  | TOTAL PLANTA PRIMERA | 870,58 | M² | 995,88 | M² |
|  | TOTAL SUPERFICIE ÚTIL DE EDIFICIO |  | 4.983,67 | M² |  |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIO |  |  |  | 5.685,03 | M² |
| PORCHES |  |  |  |  |  |  |
|  | PORCHE 1 (50% s 147,40) |  | 73,70 |  |  |  |
|  | PORCHE 2 (50% s 231,77) |  | 115,89 |  |  |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PORCHES |  | 189,59 | M² |  |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PORCHES |  |  |  | 189,59 | M² |
| PATIOS INTERIORES |  |  |  |  |  |  |
|  | PATIO Z.A 1 (50% s 94,94) |  | 47,47 |  |  |  |
|  | PATIO B (50% s 18,45) |  | 9,23 |  |  |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PATIOS INTERIORES |  | 56,70 | M² |  |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PATIOS INT. |  |  |  | 56,70 | M² |

| CONSTRUCCIONES AUXILIARES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INVERNADERO |  | 28,80 | M² | 29,88 | M² |
|  | ALJIBE AGUA DE LLUVIA |  | 16,05 | M² | 22,52 |  |
|  | GRUPO BOMBEO AGUA DE LLUVIA |  | 6,23 | M² | 8,74 |  |
|  | ALJIBE AGUA DE INCENDIOS |  | 7,11 | M² | 10,38 |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE ÚTIL CONSTR. AUXILIARES |  | 58,19 | M² |  |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA CONSTR.AUXIL. |  |  |  | 71,52 | M² |
| ESPACIOS EXTERIORES |  |  |  |  |  |  |
|  | CERRAMIENTO PERIMETRAL PARCELA |  | 84,26 |  |  |  |
|  | ZONA DE APARCAMIENTO |  | 1.044,00 |  |  |  |
|  | PATIO INFANTIL |  | 150,13 |  |  |  |
|  | ZONA JUEGOS INFANTILES |  | 158,35 |  |  |  |
|  | PISTA POLIDEPORTIVA |  | 968,00 |  |  |  |
|  | ZONA EXTERIOR INVERNADERO |  | 30,49 |  |  |  |
|  | ZONA AJARDINADA PERIMETRAL |  | 228,53 |  |  |  |
|  | ZONA PAVIMENTADA |  | 2.286,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | M² |  |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE ESPACIOS EXTERIORES |  | 4.949,94 |  |  |  |
| TERRAZAS Y CUBIERTAS |  |  |  |  |  |  |
|  | CUBIERTA 1 |  | 656,43 |  |  |  |
|  | CUBIERTA 2 |  | 2.264,50 |  |  |  |
|  | CUBIERTA 3 |  | 275,01 |  |  |  |
|  | CUBIERTA PORCHE 1 |  | 147,40 |  |  |  |
|  | CUBIERTA PORCHE 2 |  | 231,77 |  |  |  |
|  | CUBIERTA CENTRAL |  | 155,19 |  |  |  |
|  | ZONA TENDEDERO |  | 149,57 |  |  |  |
|  | CUBIERTA ZONA RESIDENCIAL |  | 1.030,12 |  |  |  |
|  | CUBIERTA INVERNADERO |  | 29,88 |  |  |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE CUBIERTAS |  | 4.939,87 | M² |  |  |

| SUPERFICIES NO COMPUTABLES A EFECTOS DE EDIFICABILIDAD (S/ART423 PGOU) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y SERVICIOS PÚBL.: |  |  |  | 139,76 |  |
|  | PATIOS INTERIORES DESCUBIERTOS |  |  |  | 56,70 |  |
|  | PORCHES |  |  |  | 189,59 |  |
|  | ASCENSORES |  |  |  | 16,99 |  |
|  | TOTAL SUPERFICIE NO COMPUTABLE |  |  |  | 403,03 | M² |
| RESUMEN DE SUPERFICIES |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPERFICIE DE LA PARCELA |  | 10.003,00 | M² |  |  |
|  | SUPERFICIE UTIL TOTAL DE EDIFICACIONES |  | 5.288,14 | M² | 0,88 | m²u/m²c |
|  | SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL EDIFICACIONES |  | 6.002,83 | M² | 60,01 | % |
|  | SUPERFICIE OCUPADA |  | 4.939,67 | M² | 49,38 | % |
|  | SUPERFICIE EXTERIOR URBANIZADA |  | 5.442,50 | M² |  |  |
|  | SUPERFICIE COMPUTABLE (EDIFICADA S/ART 423) |  | 5.599,79 | M² | 0,56 | m²c/m²p |

1.3.6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

Las condiciones de edificación y uso definidos para el solar y la zona en que se ubica la parcela objeto de este proyecto son los siguientes:

Clasificación de Suelo: 			SUELO URBANO

Condiciones de Edificación:		EQUIPAMIENTO

Condiciones de Uso:		       	EQUIPAMIENTO ESCOLAR PÚBLICO

Uso Permitido por P.P. Covaresa:	Equipamiento escolar.

Mínimo 70% art.383 del PGOUVA

Ésta clasificación y calificación, contempla el uso al que se destina, y para el que se redacta este proyecto.

Los usos de carácter residencial colectivo, sanitario y administrativo que se proponen están ligados al uso predominante del equipamiento educacional. Su existencia es necesaria para su adecuado funcionamiento.

A) Las condiciones impuestas por el planeamiento, así como la adecuación del proyecto a las mismas, son las siguientes:

CUADRO GENERAL DE CONDICIONES URBANÍSTICAS:

|  | PLANEAMIENTO | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| CONDICIONES DE USO: -USO PORMENORIZADO -USOS BÁSICOS (PRINCIPALES) | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PÚBLICO MÍN. 70 % | EQUIPAMIENTO ESCOLAR PÚBLICO >70 % |
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | LIBRE | EDIFICACIÓN ABIERTA |
| PARCELA MÍNIMA | LA EXISTENTE (ART.391.4) 200 M², 8 M FRENTE PARCELA | LA EXISTENTE >200 M², FP > 8 M |
| ALINEACIONES-RASANTES | SEGÚN PLANO ORDENACIÓN: NO SE ESTABLECEN. | SEGÚN PLANO ORDENACIÓN |
| EDIFICABILIDAD | MÁX. 2 M2 / M2 | 0,56 < 2 M2 / M2 |
| Nº MÁXIMO DE PLANTAS SOBRE RASANTE | B+III (ART. 446) | B+I |
| BAJO-CUBIERTA | SE PERMITE APROVECHAR | NO SE APROVECHA |
| SÓTANO | SE PERMITE | SE PROYECTA (Aljibe: No Habitable) |
| ALTURA MÁXIMA CORNISA | S/ Nº MÁXIMO DE PLANTAS Y ART.396, | 7,50 M <13,75 M |
| ALTURA MÁXIMA CUMBRERA | NO SE REGULA | 8,05 M |
| FONDO MÁXIMO | SEGÚN ALINEACIONES INTERIORES O EXISTENTE | 38,50 M |
| ANCHO MÍNIMO FACHADA | 8 M O EL EXISTENTE | EL EXISTENTE > 8M |
| OCUPACIÓN MÁX. SOLAR | SEGÚN PLANO ORDENACIÓN: NO SE REGULA | 49,38% |
| RETRANQUEOS FACHADA | NO SE REGULA | RETRANQUEO DE 3M |
| CUBIERTA | PENDIENTE < 30º (ART.397) | PENDIENTE < 30º |
| VUELO MÁXIMO DE ALEROS | (< 60/80 CM) | NO SE PROYECTAN |
| CERRAMIENTO PARCELA | - | ALTURA MEDIA: 2 M Base Opaca 50 cm + Valla |
| ALTURA SÓTANO Y SEMISÓTANO PGOU (ART.398) | -2,30 M | 2,50 >2,30 M |

| ALTURA LIBRE PTA. BAJA ALTURA INF.FORJADO P.BAJA PGOU (ART.399) | > 2,50 M > 3,00 M | 2,80 > 2,50 M 3,50 > 3,00 M |
| --- | --- | --- |
| ALTURA LIBRE PLANTA DE PISO PGOU (ART.401) | > 2,50 M | 2,80 > 2,50 M |
| FACHADAS-VOLADIZOS: PGOU (ART 403-2º GRUPO ) -EN CALLES >7 M <12 M: PGOU (ART 403-3º GRUPO ) -EN CALLES >12 M: | BALCONES VUELO.MÁX.:60 CMS / 80 CMS MIRADORES VUELO.MÁX.:70 CMS / 90 CMS ALTURA MÍN.: 3,50 M | NO SE PROYECTAN |
| PORTAL PGOU (ART. 414) | > 2X2 M H > 2,50 M | > 2X2 M H > 2,50 M |
| CORREDORES (ART. 415) | > 1,20 M | > 2,20 M |
| ESCALERAS PGOU MESETA 1 TRAMO MESETA 2 TRAMOS (ART. 416) | ANCHO > 1 M > 1M > 1,20 M 0,90 LIBRE BARRIDO PUERTAS | ANCHO > 1,50 M NO SE PROYECTAN 1,50 m > 1,20 M >0,90 LIBRE BARRIDO PUERTAS |
| BUHARDILLAS RETRANQUEO: FRENTE: GRUESO APARENTE CERRAM: | - | NO SE PROYECTAN |

CONDICIONES PARTICULARES:

- PLAZAS DE APARCAMIENTO (Art. 299)

La edificación objeto de proyecto se encuentra dentro del Régimen Normal de aplicación de los establecidos en este artículo, el cual obligaría a la reserva de una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construidos (excluidos los no computables).

-Plazas necesarias: 	5.599,96/100= 56 uds.

-En Proyecto:		56 uds para vehículos de 4 ruedas (2 p/discapacitados).

4 uds para vehículos de 2 ruedas (> 5% 56=3)

Art.335: “Configuración y dimensiones de las plazas de estacionamiento”

-Plazas de aparcamiento al aire libre:

Dimensiones mínimas plaza veh.4 ruedas:	2,40x4,80 m

Dimensiones mínimas plaza veh.2 ruedas:	1,20x2,40 m

Pasillos de acceso. Ancho mín.: 	5,00 m

- OFICINAS (Art. 319 a 323)

1.- Se proyectan oficinas dentro de la zona de administración, de acuerdo con las condiciones que recoge el PGOU:

*PGOU. Art. 320.-Altura libre interior de las oficinas.

La altura libre mínima de locales de oficina será:

a) En planta baja, >2,70 metros.

b) En el resto de las plantas: >2,50 metros.

c) En los baños, aseos, zonas de archivo y dependencias anejas será >2,20 metros.

En proyecto: todas estas alturas mínimas se cumplen.

*PGOU. Art. 321.-Accesibilidad y movilidad interior de las oficinas.

1. La zona destinada al público cumplirá con lo especificado en la normativa de accesibilidad y supresión de barreras.

En proyecto: se cumple.

2. Para la zona no accesible al público se establece un ancho mínimo de escalera de 1 metro:

En proyecto: No se proyecta.

*PGOU. Art. 322.-Iluminación y ventilación de las oficinas.

Se prevé en la fase de proyecto de ejecución la presentación de Proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y ventilación, adecuados a la normativa vigente.

*PGOU. Art. 323.-Servicios sanitarios de las oficinas.

En Normativa:

a) Hasta 100 m², dos inodoros y dos lavabos.

b) Por cada 100 m² más o fracción, se aumentará un inodoro y un lavabo.

c) En todo caso se instalarán con entera independencia para señoras y caballeros.

2. En los servicios higiénicos de caballeros se instalarán urinarios con independencia de los inodoros, en número apropiado.

3. Estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales, disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento

Aplicando los anteriores parámetros del PGOU:

A las Oficinas y estancias, distribuidas entre las dos plantas objeto de la actuación y con una superficie total menor de 600 m² (S=547,17 se incluyen zonas destinadas a estancia de personas y espacios comunes de uso público), les corresponde un mínimo de 7 inodoros y 7 lavabos.

En Proyecto se prevén en conjunto un nº superior para cada uno de los aparatos.

- VARIOS

*PGOU. Art. 415.2. CORREDORES.

La anchura mínima de los corredores es de 1,20 m; delante de las puertas de acceso a cualquier local su anchura es al menos de 1,30 m.

*PGOU. Art. 420. BARANDILLAS.

La altura de las barandillas de la nueva escalera, es igual o superior a 1 m de altura.

*JUSTIFICACIÓN de distribuciones en relación con lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de Accesibilidad:

-OFICINAS: Dado que la superficie abierta al público es superior a los 200 m2, requiere que se prevean aseos practicables o adaptados. (Artículo 9- Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y supresión de Barreras). En Proyecto, se prevén numerosos aseos adaptados.

USO SANITARIO-ASISTENCIAL

En Proyecto se ha previsto la implantación de una sala de curas, un

despacho médico y dormitorios, para internos con enfermedades o traumas de pequeña importancia. Su definición, ámbito y clasificación no pueden considerarse dentro de ninguna de las categorías previstas por el PGOU en este artículo, dada su escasa entidad.

Según el propio Pliego de Condiciones del Centro:

“Los Centros de Educación Especial han de contemplar, como premisa esencial, su condición de educacionales y, en función de los objetivos a cubrir, llevar integradas distintas actividades. En ningún caso han de concebirse como Centros hospitalarios o asistenciales, ya que no habrán de incluir escolares afectados de forma grave, profunda o con necesidades prioritariamente clínicas”.

USO RESIDENCIAL COLECTIVO, ESPACIOS EDUCACIONALES, TALLERES, LOCALES DE REUNIÓN, USO HOSPEDAJE Y USO DEPORTIVO.

Dichos usos se establecen como subordinados al uso principal.

El Proyecto cumple no sólo con los parámetros correspondientes a estos usos, establecidos en el PGOU de Valladolid, sino además con la Normativa específica para Centros de Educación Especial que es más restrictiva en general.

1.3.7. CUMPLIMIENTO DEL CTE.

El proyecto se adecua a las condiciones y normativas impuestas por el planeamiento del municipio, así como lo establecido en el CTE, y en particular en los documentos básicos DB-SI, DB-SU, DB-HE, DB-HS, DB-SE y DB-HR.

1.3.8. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS ESPECÍFICAS.

El proyecto se adecua a las condiciones y normativas específicas inherentes al/ a los uso/s proyectados, tal como la Ley y Reglamento de Accesibilidad, cuya justificación se incluye en la presente memoria.

La Orden de 26 de marzo de 1981 (M.9 de Educación y Ciencia) Ministerio Educación y Ciencia. BOE 6 abril 1981, núm. 82/1981 por la que se regulan los requisitos mínimos y específicos para la Construcción y Programas de necesidades para redacción de proyectos de Centros públicos de Educación Especial.

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del  presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción»

(Ver anexos a esta memoria)

1.3.9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LA PROPIEDAD

Ver anexo justificativo.

1.4___PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.4.1. DETERMINACIÓN DE LAS PRESTACIONES POR REQUISITOS BÁSICOS.

Prestaciones del proyecto por requisitos básicos (establecidos en el apartado 1 b) y c) del artículo 3 de la L.O.E.) Y en relación con las exigencias básicas del CTE:

A continuación se indican los epígrafes de las exigencias básicas de obligado cumplimiento y en cada uno de ellos, en su caso, las acordadas entre promotor y proyectista que superan los umbrales establecidos en el CTE.

Los Requisitos básicos, comprenden tres apartados:

- Funcionalidad:

Disposición y dimensionado de los espacios e instalaciones.

Accesibilidad.

Acceso a las telecomunicaciones.

- Seguridad:

Seguridad estructural						SE (*)

Seguridad en caso de incendio				SI (*)

Seguridad de utilización					SU(*)

- Habitabilidad:

Higiene, salud y protección del medio ambiente		HS (*)

Protección contra el ruido					HR (*)

Ahorro de energía y aislamiento térmico			HE (*)

(*) Ver anexos justificativos.

1.4.2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO.

DEMOLICIONES

Las demoliciones se realizarán, en general, por medios mecánicos.

No se prevé la ejecución de ninguna demolición significativa, previa a la construcción de los edificios, ya que el solar se encuentra libre de edificaciones.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Las características topográficas y organolépticas del terreno obligan a realizar las siguientes actuaciones:

1.- Desmontes mediante vaciado del terreno.

2.- Terraplenado mediante amontonamiento del terreno.

3.- Mejora del suelo mediante aportaciones de tierra vegetal en todas las zonas

de plantación.

El vaciado se realizará por medios mecánicos y por terrazas sucesivas, de forma que se extraiga el material estrictamente necesario y se esté en todo momento por dentro del talud natural del terreno.

Se plantea un desbroce completo del solar, eliminando la maleza existente, las plantas y la capa de tierra vegetal. Los arbustos que puedan recuperarse se trasplantarán a las zonas ajardinadas previstas.

No se plantean subbases para pavimentos blandos pues estos no se proyectan por requisitos del tipo de uso.

CIMENTACION

Según las recomendaciones del estudio geotécnico, se prevé en general una cimentación superficial (aproximadamente a 1,60 metros) mediante zapatas, vigas de cimentación y losas de hormigón armado.

La tensión admisible definida en el estudio geotécnico realizado del terreno para el cálculo de la cimentación (2,5 kp/cm2), el nivel freático (cota -3,80 m), así como las características del terreno, han sido determinantes para la elección del sistema de cimentación.

En el perímetro del solar se ejecutará un murete de hormigón sobre viga corrida de cimentación para el soporte de cerramiento.

Las soleras interiores al edificio, se dispondrán sobre cúpulas de polipropileno (a modo de forjado sanitario, y con capa de compresión. Se dispondrán juntas estancas en uniones constructivas y estructurales.

Las soleras exteriores serán de hormigón armado. La solera tipo será de 20 cm de espesor, armada con mallazo de diámetro 6 mm y cuadrícula de 20x20 cm, ejecutadas sobre capa de zahorra de 20 cm y encachado compactado de gravas de 30 cm.

Se plantean soleras principalmente en los patios y zona de aparcamiento, como base del hormigón impreso.

Se prevén juntas estancas en uniones constructivas y estructurales, impermeabilización y drenaje exterior en zonas puntuales.

ESTRUCTURA PORTANTE

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía y la facilidad constructiva.

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.

El edificio principal consta de una planta bajo rasante en una pequeña zona destinada a aljibe, y otras dos plantas sobre rasante, lo que condiciona las dimensiones de la  estructura portante.

El edificio destinado a invernadero consta de una planta bajo rasante en una pequeña zona destinada a aljibe y grupo de presión, y otra planta sobre rasante, ambas independientes entre sí funcionalmente, pero dependientes estructuralmente.

- Se proyectan los siguientes elementos de estructura vertical:

Para el Edificio Principal:

Se proyectan Muros y Pórticos de hormigón armado con soportes, vigas, zunchos y brochales, de sección, rectangular o circular. Perfiles y chapas de acero laminado en elementos estructurales secundarios:

-Muros de hormigón armado generalmente para ejecución de los aljibes y sus cuartos de instalaciones situados bajo rasante.

-Muretes de hormigón armado para apoyo de los muros de cerramiento y los forjados de “suelo de planta baja” de las edificaciones,  en el cerramiento del perímetro de recinto y en los cambios de nivel del terreno.

-Muretes de carga: de fábrica de ladrillo cerámico armada con celosía de acero, en apoyo de zancas de escalera.

-Pilares de hormigón armado: generalmente de sección cuadrada, rectangular o circular. Se disponen en el perímetro de la edificación, en el centro de ésta y en porches.

Para el edificio Invernadero:

Pórticos de acero laminado con correas de acero conformado de sección en doble “U” o tubulares:

-Pilares de acero con perfiles tubulares rectangulares.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

- Se proyectan los siguientes elementos de estructura horizontal e inclinada:

Para el Edificio Principal:

En Techo de Planta Baja y Techo de Planta Primera: Forjados bidireccionales, con placas reticulares:

-Forjado Reticular: Se trata de un forjado bidireccional aligerado de hormigón armado y capa de compresión.

En Porches y escaleras: Losa armada:

-Losas: Se trata de placas macizas de hormigón armado, realizadas in situ. En las escaleras serán peldañeadas.

En Suelo de Planta Baja:

*Sobre aljibes: Losa armada.

*Resto: Forjado sanitario sobre cúpulas de polipropileno.

-Forjado ejecutado in situ mediante cúpulas de polipropileno o polietileno sobre solera y capa de compresión, sobre solera de hormigón.

En el edificio Invernadero:

Entrepaños de vidrio de seguridad sobre perfilería de acero y en planta baja: Losa armada.

Con objeto de poder anclar adecuadamente, las guías de las grúas fijas de techo o tipo “Voyager”: se dispondrán bajo los forjados de las zonas correspondientes, una serie de perfiles de acero soldados a placas de anclaje alineadas según su directriz. Las placas, serán de acero e irán a su vez ancladas mediante empotramiento al forjado.

SISTEMA ENVOLVENTE

ALBAÑILERIA. CERRAMIENTOS:

Se proyectan los siguientes tipos de cerramientos:

- Tipo 1: Fachada del edificio principal: Planta baja formada de exterior a interior por:

-Una hoja exterior de fábrica armada, de 12,5 cms de ladrillo perforado

-Aplacado exteriormente con piedra natural tipo caliza-moka en franjas sobre y bajo la banda que delimitan los huecos de ventana y en dicha banda: un laminado de gres de color. La piedra se recibirá con doble adhesivo y anclaje metálico y la lámina de gres con adhesivo especial.

-Enfoscado de cemento.

-Cámara interior con aislante de paneles compactos de lana mineral con barrera de vapor.

-Trasdosado con placas de cartón-yeso sobre entramado metálico

- Tipo 2: Fachada del edificio principal: Planta primera formada de exterior a interior por:

-Una hoja exterior de fábrica armada, de 12,5 cms de ladrillo perforado

-Aplacado exteriormente con un laminado de gres de color. La lámina de gres se recibirá con adhesivo especial.

-Enfoscado de cemento.

-Cámara interior con aislante de paneles compactos de lana mineral con barrera de vapor.

-Trasdosado con placas de cartón-yeso sobre entramado metálico

-Trasdosado de antepechos de cubierta formado por una hoja de fábrica armada, de 8,0 cms de ladrillo hueco doble.

-Alféizares de piedra natural y albardillas metálicas (acabado mate).

-Acabado interior en pintura plástica o plaqueta cerámica según el caso. Zócalos de corredores, salas y aulas de una altura mínima de 1,65 m, constituidos de abajo a arriba por rodapié de 15 cm de caucho de 3 mm; placa de gres porcelánico de 3 mm y remate superior con perfil metálico.

ALBAÑILERIA. TABIQUERÍAS:

Todas las particiones y divisiones interiores: en general resueltas con placas de cartón-yeso sobre entramado metálico, con calidades y formatos según requisitos de la ubicación.

Excepcionalmente: ladrillo hueco doble en compartimentaciones secundarias de usos similares; fábrica de ladrillo perforado macizado con mortero, entre espacios de distintos usos o sectores y en caso de paredes húmedas; o ladrillo macizo o ladrillo silicocalcáreo en divisiones de usos en los que la norma establezca aislamientos acústicos superiores.

La tabiquería permite el empotramiento mediante hornacina, de las BIE y extintores situados en zonas de paso de alumnos.

Se proyectan los siguientes tipos de TRASDOSADOS:

- Tipo 1: Fundamentalmente en fachadas:

Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado de 15 y  13 mm, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 76 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel de lana de vídrio con barrera de vapor de 90 mm.

- Tipo 2: Fundamentalmente en fachadas:

Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado 15 (alta dureza) y 13 mm, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 76 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel de lana de vidrio con barrera de vapor de 90mm.

- Tipo 3: Fundamentalmente en forrado de pilares:

Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado 15 (alta dureza) y BA 13 mm, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del trasdosado terminado de 76 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel de lana de vidrio de 50 mm.

- Tipo 4: Fundamentalmente en cajas de ascensores:

Trasdosado autoportante formado por dos placas de yeso laminado 15 (alta dureza) y BA 13 mm, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 25 mm, modulados a 400 mm, con un ancho total del trasdosado terminado de 53 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel multicapa de lana de vidrio y láminas asfálticas de 25 mm.

Se proyectan los siguientes tipos de TABIQUERÍA:

- Tipo 1: En compartimentación general:

Tabique formado por dos placas de yeso laminado 15 (resistente al fuego) y 13 mm, atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel de lana de vídrio de 75 mm.

- Tipo 2: Fundamentalmente en división de sectores de incendios:

Tabique formado por dos placas de yeso laminado 15 (resistente al fuego) y 13 mm, atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel de lana de vidrio de 75 mm.

- Tipo 3: Fundamentalmente en división entre zonas húmedas:

Tabique formado por dos placas de yeso laminado 15+13 y 13+15 mm (resistentes a la humedad), atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel de lana de vidrio de 75 mm.

- Tipo 4: Fundamentalmente en formación de armarios:

Tabique formado por una placa de yeso laminado de 15mm (a un lado) y 13 mm (al otro lado) , atornilladas  a cada lado externo de una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 98 mm.

- Tipo 5: En formación de cajas de ascensores.

-Fábrica cerámica de ladrillo acústico 12,5 cm de espesor

- Tipo 6: En aplicaciones puntuales.

-Fábrica de ladrillo hueco-doble de 7/8 cm.

- Tipo 7: En aplicaciones puntuales.

-Fábrica de ladrillo perforado de 12 cm.

- Tipo 8: En aplicaciones puntuales.

-Fábrica de ladrillo cara vista de 12 cm.

- Tipo 9: En cabinas de aseos.

-Mamparas modulares de tablero compacto de fibras fenólicas de 10 mm de espesor y acabado estratificado. Estructura y herrajes en nylon reforzado con acero. Tipología para cabinas de aseos.

Los aseos de vestuarios de gimnasio e hidroterapia, por prescripción, carecen de puertas en las cabinas, previéndose únicamente la colocación de los paneles laterales. El espacio de la ducha adaptada o cabina adaptada sí dispone de puerta.

Los espacios de duchas, por prescripción, no dispondrán de paneles laterales, disponiéndose tan solo panel en un único espacio de ducha por cada vestuario y permaneciendo el resto como duchas corridas.

ALBAÑILERIA. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS:

Enlucido con imprimación especial para placas de cartón-yeso, guarnecido y enlucido de yeso en paramentos h. y v. de fábrica de ladrillo, enfoscado de cemento en paredes alicatadas sobre fábrica de ladrillo y zonas generales.

Para la adopción de la solución del sistema envolvente, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se ha tenido en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

Los parámetros de partida considerados para el diseño de la compartimentación son predominantemente: las condiciones de flexibilidad, rápidez de montaje, seguridad,  así como las condiciones acústicas y térmicas de los espacios separados.

Los mismos parámetros se consideran para el diseño del suelo interior en contacto con el terreno  para el que se proyecta un forjado sanitario elevado mediante cubetas de polipropileno y capa de compresión.

La elección de materiales y sistemas de acondicionamiento garantizarán las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el CTE

Los servicios propios del edificio garantizarán el correcto funcionamiento de éste así como el adecuado confort de sus habitantes.

Se proyectan los siguientes tipos de REVESTIMIENTOS:

- Tipo 1: En trasdosados y compartimentación general:

Revestimiento mediante aplicación de pasta de acabado con base de yeso y aditivos, ultrafina, en paramentos verticales y horizontales, con un espesor de 2,5 mm.

- Tipo 2: Sobre fábrica de ladrillo para aplacar:

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor.

- Tipo 3: En zonas para pintar.

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos horizontales y verticales de 15 mm. de espesor.

- Tipo 4: En zonas secundarias para pintar:

Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor.

- Tipo 5: En alicatados sobre fábrica de ladrillo:

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor., listo para alicatado con adhesivo.

FALSOS TECHOS

En zonas comunes y estancias generales: techo modular (acústico según casos)  y bandeja de placa de cartón-yeso perimetral. En general el techo modular será de material poroso (vinílico o fibra mineral); en cortavientos de acceso principal, el falso techo será de bandejas metálicas perforadas.

En zonas de servicio: placas continuas de escayola y foseado perimetral.

Se proyectan los siguientes tipos de FALSOS TECHOS:

- Tipo 1: En general:

Falso techo modular con placas acústicas autoportantes de lana de roca volcánica revestida en su cara vista por un velo mineral, de 600x600x25 mm. o equivalentes, instalado con perfilería vista tipo con ala ranurada en forma de omega. Incluso bandeja perimetral de yeso laminado.

- Tipo 2: En Umbrales:

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno de 100 mm. de ancho, suspendidas de perfilería de aluminio conformado, lacado.

- Tipo 3: En Cortavientos y vestíbulos:

Techo registrable, compuesto de placas metálicas de 600 x 600 mm, enrasadas y de superficie microperforada. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliéster y polimerizado en horno.

- Tipo 4: En zona de administración, aseos y varios.:

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado F-530 con intereje de 400 mm.

CUBIERTAS:

Las cubiertas en general, serán ligeramente inclinadas, de pendiente inferior al 7%. Éstas estarán formadas según zonas y tipos, de interior a exterior y partiendo del forjado,  por:

- Tipo 1: Zona central ocupada por equipos de instalaciones (ancho de 4 m):

Placas de aislamiento de poliestireno extruido de alta densidad, capa de nivelación formada por mortero aligerado, cámara ventilada de cúpulas de polipropileno, con relleno de hormigón y capa de compresión, panel sándwich grecado de chapa de acero sobre enrastrelado de fijación con aislamiento interior.

- Tipo 2: Zona transitable (tendedero):

Placas de aislamiento de poliestireno extruido de alta densidad, capa de nivelación formada por mortero aligerado, cámara ventilada de cúpulas de polipropileno, con relleno de hormigón y capa de compresión, lámina de impermeabilización y pavimento (placas de gres sobre mortero de recrecido).

- Tipo 3: Cubierta de planta baja junto a dormitorios:

Placas de aislamiento de poliestireno extruido de alta densidad, capa de nivelación formada por mortero aligerado, subestructura aligerada de perfilería de acero, cámara ventilada, panel sándwich grecado de chapa de acero sobre enrastrelado de fijación con aislamiento interior, lámina geotextil y gravilla .

- Tipo 4: Resto de cubiertas:

Placas de aislamiento de poliestireno extruido de alta densidad, capa de nivelación formada por mortero aligerado, subestructura aligerada de perfilería de acero, cámara ventilada, panel sándwich grecado de chapa de acero sobre enrastrelado de fijación con aislamiento interior.

- Tipo 5: Cubiertas de porches:

Se resolverán con lámina zinc sobre rastrel y entablado de madera.

- Tipo 6: Cubierta del invernadero:

Se resuelve mediante vidrios laminados, de seguridad.

En porches: Canalones ocultos o vistos y bajantes en chapa de zinc.

Resto de cubiertas: Canalones ocultos en chapa de zinc y bajantes vistos de chapa de acero. En zonas transitables se colocarán

Se proyectan los siguientes elementos constitutivos de las CUBIERTAS:

-Hormigón aislante de arcilla expandida, de espesor medio 18 cm como formación de pendiente.

-Membrana impermeabilizante de caucho sintético EPDM, de 1,14 mm. de espesor. Uniones realizadas exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo de reticulación.

-Aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm.

-Panel nervado de chapa de acero, con 2 láminas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm. y núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3, de un espesor total de 50 mm., acabado de la superficie exterior en resina de poliéster silicona.

-Chapa de acero perfilada de 1 mm de espesor, acabado de la superficie exterior en resina de poliéster silicona.

Cubierta curva tipo "sándwich in situ", compuesta por dos placas conformadas de acero galvanizado HA-40/250 una de soporte y otra de cierre, ocultando las correas de cubierta con la placa inferior a modo de falso techo, perfilería separadora para la fijación de la placa de cierre y aislamiento mediante fieltro de lana de roca recubierto por una cara con aluminio reforzado.

CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL

Fachada de Edificio Principal: en franjas de piedra con biselado horizontal. Materiales/calidades: piedra caliza tipo moka, o similar.

Se proyectan los siguientes tipos de elementos de CANTERIA:

- Tipo 1: Chapado de Fachadas:

Chapado de piedra caliza Moca de 30 mm de espesor acabada en textura natural, cortada a medida, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante doble encolado, y anclajes de acero, rejuntado con mortero para juntas s/norma EN-13888.

- Tipo 2: Albardilla, vierteaguas, umbral y asimilables:

Piedra caliza Moca pulida de 20 mm de espesor, con cantos planos y goterones inferiores, en coronación de paños fachada o muros, en tramos rectos y curvos, sacando las curvas (sin hacer poligonal), recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004.

- Tipo 3: Albardilla:

Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, con diseño a una agua, frente de 15 mm en un lado y 25 mm en el otro,  ancho exterior de 350 mm. e interior de apoyo de 300 mm., base con grava y anclajes metálicos de acero inoxidable, recibido con adhesivo mejorado a base de resinas (tipo C2 s/norma EN-12004) de alta flexibilidad y de gran adherencia.

- Tipo 4: Encimeras de comedores, aseos y otros cuartos húmedos.

Encimera de resinas-compac, de 60x3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, con faldón perimetral de 15x2 cm. anclado a encimera y zócalo de 10x2 cm, en color.

- Tipo 5: Encimeras de comedores, aseos y otros cuartos húmedos.

Encimera de resinas-compac, de 50x2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, con faldón perimetral de 15x2 cm. anclado a encimera y zócalo de 10x2 cm, en color.

SOLADOS

En general: Pavimento contínuo (en rollo) de caucho de 3 mm.

En cuartos técnicos baldosa de gres porcelánico natural de alta resistencia.

Platos de ducha: pavimento contínuo de resinas con sumideros de acero inoxidable de gran sección. Ángulos en escocia.

Peldaños de escalera con huella de piedra caliza clara con mamperlán y contrahuella de gres en tono oscuro.

Se proyectan los siguientes tipos de SOLADO:

- Tipo 1: Zonas Generales.

Pavimento de caucho sintético no regenerado, calandrado, vulcanizado y estabilizado, en rollo de 1,93 m y 3 mm. de espesor, recibido sobre recrecido de mortero, sobre imprimación y sobre pasta alisadora de dureza  P-3 y adhesivos acrílicos.

- Tipo 2:

Solado de baldosa de gres esmaltado antideslizante, de dimensiones nominales 30x30 cm, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante encolado.

- Tipo 3:

Sistema Decorativo de Multicapa Epoxi de 2 mm de espesor, consistente en formación de capa base con la resina epoxi sin disolventes, incolora mezclada con árido de cuarzo; sellado con resina epoxi sin disolventes transparente, sobre superficie de hormigón o mortero. Incluso doble sellado con resina de poliuretano mate transparente.

- Tipo 4:

Solado de baldosa de gres porcelánico natural, de dimensiones nominales 60x60 cm, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante encolado.

- Tipo 5:

Solado de baldosa de gres esmaltado, en formato 33x33 cm. o equivalente, clasificado PEI 5, con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante encolado.

- Tipo 6:

Solado de baldosa de gres extrusionado, de dimensiones nominales 31x31 cm, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas.

- Tipo 7:

Forrado de peldaño formado por huella de piedra caliza Capri pulida de 30 mm de espesor, con banda antideslizante, incluso tratamiento de aristas y cantos, y tabica con plaqueta de gres porcelánico pulido con bordes rectificados en fábrica, todo recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas

- Tipo 8:

Solado de piedra caliza Capri pulida, con piezas de 3 cm de espesor, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante encolado, rejuntado con mortero para juntas.

- Tipo 9:

Solado de granito gris o equivalente aprobado por la D.T., con piezas de 2 cm de espesor acabadas en corte de sierra, recibido con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas.

ALICATADOS

Locales húmedos: plaquetas cerámicas o de gres esmaltado. Ángulos en escocia.

Se proyectan los siguientes tipos de ALICATADO:

- Tipo 1: Zócalos de zonas Generales.

Chapado con lámina de gres porcelánico  de 3 mm de espesor, recibido con adhesivo mejorado tipo C2, aplicado mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas

- Tipo 2: Varios:

Chapado con lámina doble de gres porcelánico de 3+3 mm de espesor, recibido con adhesivo mejorado, aplicado mediante doble encolado, rejuntado con mortero para juntas.

- Tipo 3: Aseos:

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado de 20x20 cm con adhesivo mejorado tipo C2 s/norma EN-12004, aplicado mediante simple encolado, rejuntado con mortero para juntas.

- Tipo 4: En todos los almacenes y cuartos de instalaciones.

Alicatado con plaqueta cerámica de pasta blanca de 20x20 cm, recibido con adhesivo tipo C1 s/norma EN-12004, aplicado mediante simple encolado, rejuntado con lechada para juntas. Con piezas especiales de remate de alicatados y solados tipo escocia con perfiles de aluminio

REVESTIMIENTOS ESPECIALES

El aula nº 7, la sala de estimulación multisensorial y el gimnasio estarán acolchados en sus paramentos verticales mediante placas prefabricadas formadas por alma de poliestireno extruido de alta densidad, de 30 mm de espesor y membrana exterior de PVC impermeable y bactericida, ancladas al soporte vertical mediante anclaje mecánico puntual o adhesivo químico superficial según modelo.

Sala de Usos Múltiples: forro de pared perforado fabricado con tablero de fibras a modo de zócalo alto, colocado en 3 de las 4 caras de la sala (se exceptúa, la de la zona de oradores). El modelo preseleccionado es de dimensiones 800x600 mm, ignífugo, de 12 mm rechapado con haya, por la cara de acabado, barnizada natural con barniz ignífugo y con chapa de compensación por la cara oculta. Los paneles irán perforados con perforaciones pasantes de 8 mm de diámetro con distancia entre ejes de 32 mm  con una franja perimetral sin perforar de 60 mm aproximadamente. En la cara oculta se colocará un velo acústico que realiza la función de plumun resonado.

Sala de Usos Múltiples: forro de pared perforado fabricado con tablero de fibras dispuesto entre el zócalo y falso techo, colocado en 3 de las 4 caras de la sala (se exceptúa, la de la zona de oradores). El modelo preseleccionado es de dimensiones 800x600 mm, ignífugo, de 12 mm rechapado con haya, por la cara de acabado, barnizada natural con barniz ignífugo y con chapa de compensación por la cara oculta.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Se proyectan los siguientes tipos de CARPINTERÍAS EXTERIORES:

- Tipo 1:

Puertas principales de acceso al Edificio Principal: de acero inoxidable, de hoja abatible, con vidrio de seguridad  y “baja emisividad”. Las hojas tendrán al menos 1.05 cms de ancho.

- Tipo 2:

La puerta de acceso al Gimnasio tendrá hoja ciega, de chapa de acero de al menos 1.05 cms de ancho.

- Tipo 3:

Puertas de acceso a edificios de servicios: de hojas abatibles, de doble chapa de acero pintadas con base epoxi con traviesa inferior empotrada.

- Tipo 4:

Resto de puertas exteriores del edificio: de doble chapa de acero, con óculo y pintadas con base epoxi con traviesa inferior empotrada.

- Tipo 5:

Puertas exteriores de acceso al recinto para vehículos del tipo cancela corredera de tubos de acero, similares al diseño de  la valla; y las puertas peatonales, abatibles del mismo material y diseño; la puerta principal peatonal, tipo cancela corredera de tubo de acero y madera; automatizadas. Barandillas: perfilería de acero.

- Tipo 6:

Ventanas y puertas balconeras en general, en aluminio lacado y con rotura de puente térmico, con hoja fija y/o abatible de eje vertical, y oscilobatiente según casos. Conforme el Pliego Técnico, las ventanas irán provistas de persianas de lamas de aluminio con aislamiento térmico en las cajoneras.

Los huecos de ventanas del Gimnasio, cuentan con lamas para protección solar. Tanto el hueco de carpintería practicable, como la separación entre lamas, se diseñan para que permitan el correcto mantenimiento y limpieza de las distintas partes.

En general todas la puertas exteriores del edificio, las puertas de dependencias privadas o susceptibles de control, y ventanas, dispondrán de cierres de seguridad.

Las carpinterías exteriores permitirán la ventilación con sistema oscilobatiente. La cerradura colocada en las manillas y/o el dispositivo de bloqueo,  permitirán discriminar el accionamiento batiente y permitir el oscilante para ventilar o bien cancelar ambos; para ello se utiliza un sistema de Cremona especial de apertura “oscilo-lógica”.

La ventana de escalera 1 estará motorizada y se accionará automáticamente mediante pulsador.

Las puertas de salida al exterior desde espacios como aulas, pasillos, gimnasio, comedor, etc., dispondrán de sistema de bloqueo selectivo: estarán bloqueadas habitualmente, debiendo desbloquearse en caso de emergencia o mediante accionamiento o desbloqueo del personal, para evitar que los alumnos puedan salir sin conocimiento del personal del centro. Estas puertas, al ser de evacuación, tendrán fácil accionamiento.

Todas las carpinterías y huecos, fijos o abatibles, provistos de vidrio, se proyectan con una protección inferior ciega de al menos 40 cms, desde el pavimento interior.

CARPINTERIA INTERIOR

- Se proyectan los siguientes tipos de CARPINTERÍAS INTERIORES:

- Tipo 1:

Puertas de paso en aulas y locales docentes: con hoja abatible de doble chapa de madera estratificada y aislamiento interior, de ancho de 105 cm, y una altura nominal de 220 cm. Se proyecta junto a la hoja abatible, una mangueta fija acristalada. Las puertas llevarán una banda metálica de protección en la parte inferior.

Las manillas o tiradores serán de acero inoxidable mate, curvados en su extremo, provistos de placa de protección en su radio de giro.

- Tipo 2:

Puertas de paso en zona de administración y profesores: con hoja abatible de doble chapa de madera estratificada y aislamiento interior, de ancho mínimo de 92 cm, y una altura nominal de 220 cm. Se proyecta junto a la hoja abatible, una mangueta fija acristalada. Las manillas o tiradores serán de acero inoxidable mate, curvados en su extremo, provistos de placa de protección en su radio de giro.

- Tipo 3:

Puertas de las aulas de informática y de secretaría docentes con hoja abatible de ancho de 105 cm, y una altura nominal de 220 cm de doble chapa de acero (marco y hoja) y aislamiento interior, acabadas con pintura epoxi.

Las manillas o tiradores serán de acero inoxidable mate, curvados en su extremo.

- Tipo 4:

Puertas exteriores de gimnasio: con doble hoja abatible de doble chapa de acero (marco y hoja) y aislamiento interior, acabadas con pintura epoxi.

Las manillas o tiradores serán de acero inoxidable mate, curvados en su extremo.

- Tipo 5:

Puerta de acceso a cuarto de acometidas de instalaciones: con hoja abatible de chapa de acero (marco y hoja), acabada con pintura epoxi.

Las manillas o tiradores serán de acero inoxidable mate, curvados en su extremo.

- Tipo 6:

Puerta de armarios: de hojas abatibles y/o correderas, según casos, ciegas, de madera chapada a dos caras con lámina estratificada.

- Tipo 7:

Puertas cortafuegos homologadas, ciegas, de doble chapa de acero, en división de sectores de incendios y locales de riesgo, con cierre de seguridad.

Las puertas dobles tendrán al menos una de sus hojas con anchura tal que permita un hueco de paso superior a 80 cms.

Todas las carpinterías y huecos, fijos o abatibles, provistos de vidrio, se proyectan con una protección inferior ciega de al menos 40 cms, desde el pavimento interior.

En recorridos de evacuación, las puertas tendrán una anchura de 2,10 m. (CTE-DB-SI)

Las puertas de Almacenes se proyectan en general con un ancho de al menos 92,5 cms.

Marcos y premarcos de acero galvanizado. En función de su posición podrán estar dotadas de mirilla/óculo.

Las puertas de paso, con estratificado, tendrán  una protección en la parte inferior de las dos caras, mediante chapa de acero inoxidable (en general de 30 cms de altura) para soportar los golpes y roces del uso.

Los vidrios se describen en el apartado correspondiente

CERRAJERIA

Barandillas y pasamanos de escaleras y corredores en acero inoxidable ejecutadas mediante montaje sin soldaduras.

En escaleras se dispone de doble pasamanos situado en altura comprendida entre 900 a 1100 mm y 650 a 750 mm respectivamente, según Apartado 4.2.4. del DB SU-1 de Seguridad Frente al Riesgo de Caídas.

Rejas de ventilación en cuartos de instalaciones y similares: lamas horizontales de acero galvanizado, acabadas con pintura epoxi, sobre marco del mismo tipo y malla mosquitera.

HERRAJES DE PUERTAS

Debido a la densidad y tipo de tráfico de peatones que se prevé para el edificio, se planteará un completo plan que incluriá el estudio de todos y cada uno de los herrajes del proyecto y la realización de un plan de cierre que responda completamente a las exigencias del centro.

“Las llaves se maestrearán según los siguientes grupos, teniendo en cuenta que cada espacio tendrá su propia llave, cada grupo  de usuarios una llave maestra común, y por último una llave maestra general que abra todo”:

1er grupo: 	acceso al recinto y al edificio.

2º grupo: 	aulas polivalentes, baños.

3er grupo: 	aulas específicas (de terapia, audiovisuales) y gabinetes.

4º grupo:	espacios de administración (director, jefe de estudios, secretaría y almacén de secretaría) biblioteca, salón de actos y conserjería.

5º grupo: 	zonas de servicios: cocina y lavandería.

6º grupo: 	cuartos de instalaciones, almacenes, etc.

Las puertas de paso previstas en proyecto son puertas ligeras, rematadas con canto redondeado (nunca en arista viva), serán resistentes a impactos, fáciles de mantener e incluso de reparar”. Este tipo de puerta será adecuado al uso del Centro y se instalarán de forma que no puedan producir traumatismos por su manipulación. Se realizarán para ello los ensayos correspondientes.

Todas las manillas de puertas serán con vuelta.

VIDRIERIA

- Se proyectan los siguientes tipos de VIDRIOS:

En planta baja:

Vidrio de seguridad tipo stadip o similar y “baja emisividad”, con las siguientes dimensiones de hojas enumeradas de exterior a interior, según el tipo de carpinterías:

- Tipo 1a:

Ventanas Correderas: Hoja Ext.4+4 con lámina de butiral intermedia. Hoja Int.6 mm.

- Tipo 2a:

Ventanas y Puertas Abatibles y Oscilobatientes: Ext,4+4/6/Int.4+4 mm con lámina de butiral intermedia.

- Tipo 3a:

Hojas Fijas exteriores: Ext,4+4/6/Int. 4+4 mm con lámina de butiral intermedia.

- Tipo 4a:

Hojas Fijas interiores: 4+4 mm con lámina de butiral intermedia.

En planta primera:

Vidrio doble aislante tipo climalit o similar y “baja emisividad”, con las siguientes dimensiones de hojas enumeradas de exterior a interior, según el tipo de carpinterías:

- Tipo 1b:

*Ventanas y Puertas Abatibles y Oscilobatientes: Ext,4+4/6/Int.4+4 mm con lámina de butiral intermedia.

- Tipo 2b:

*Hojas Fijas exteriores: Ext,4+4/6/Int.4+4 mm con lámina de butiral intermedia.

- Tipo 3b:

*Hojas Fijas interiores: 4+4 mm con lámina de butiral intermedia.

Para dar cierta privacidad en la zona de aseos y vestuarios se plantean vidrios mateados por proyección controlada de polvo de corindón.

Los vidrios de los huecos exteriores de la zona del Gimnasio, serán traslúcidos, así como los de aseos y vestuarios de todo el Centro.

Todos los acristalamientos serán de seguridad tanto por la parte interior como por la exterior.

Espejo plateado plano en aseos formado por lámina de espejo tras vidrio templado.

Espejos de metacrilato irrompible en aula de psicomotricidad y aula de fisioterapia formado por lámina de espejo tras vidrio templado.

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

Aislamiento en cámara de aire de fachada con panel semirrígido de lana de vidrio con barrera de vapor, de 60/80 mm de espesor nominal, según casos, fijado a paramento.

Aislamiento de cubierta con panel extruído de 50 mm de espesor.

Impermeabilización de suelos de baños mediante lámina de polietileno revestida por ambas caras con tela no tejida para garantizar la adherencia al mortero cola.

El aislamiento acústico entre zonas de distinto uso y entre habitaciones de internos se consigue con el empleo de solución acústica para panel cartón-yeso o fábrica de ladrillo cerámico acústico, según casos, y puertas con alma rellena de lana de roca, poliuretano o similar.

Impermeabilización de soleras mediante base de hormigón pobre y colocación de doble lámina asfáltica sobre imprimación asfáltica y geotextiles de separación.

Impermeabilización de suelos de baños mediante lámina de polietileno.

Se proyectan los siguientes tipos de AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES:

- Tipo 1:

Membrana impermeabilizante de caucho EPDM, tipo Giscolene 120 de 1,14 mm.  de espesor.

- Tipo 2:

Aislamiento termo-acústico en cámaras con panel de 60 mm de espesor adherido con cemento cola al cerramiento de fachada.

- Tipo 3:

Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 450x300x20 mm. colocado verticalmente en trasdosados.

- Tipo 4:

Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rígidas de poliestireno extruído tipo IV de 40 mm. de espesor.

- Tipo 5:

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con lámina acústica de polietileno reticulado en célula cerrada, de 5 mm. de espesor.

- Tipo 6:

Aislamiento térmico y acústico realizado con panel de 80 mm de fibra de vidrio, con barrera de vapor, para cubiertas y techos en posición horizontal o inclinada.

- Tipo 7:

Impermeabilización de paramentos a revestir con materiales cerámicos y pétreos mediante colocación de lámina de polietileno, revestida por ambas caras con tela no tejida, recibida a soporte con adhesivo mejorado tipo C2 con solapes unidos entre sí mediante adhesivo elástico a base de polímeros.

- Tipo 8:

Impermeabilización de perímetros de fachada y/o cubierta, con un desarrollo de 50 cm., constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en ángulos, con lámina asfáltica de betún elastómero. (tipo LBM-30-FP-160)

- Tipo 9:

Aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido estructural, a base de panel de lana de roca de alta densidad, elástico, de 30 mm. de espesor, en soleras flotantes de locales públicos.

- Tipo 10:

Aislamiento térmico-acústico, constituido por manta compacta de lana mineral de 40 mm. de espesor, colocado sobre falso techo.

- Tipo 11:

Aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) de 20 mm. de espesor, en paramentos verticales, adherida al soporte mediante fijación mecánica.  En construcción de tabiquería seca constituida por sandwich de cartón-yeso y membrana acústica, recibido sobre perfilería con panel de lana de roca.

- Tipo 12:

Sistema de sellado permanente contra fuego, de juntas constructivas o de dilatación, en forjado (y muro) hasta EI-240 con sellador elástico y lana de roca.  Ensayado y homologado según UNE 23802-79.

PINTURAS

Se proyectan los siguientes tipos de PINTURAS:

- Tipo 1: En paramentos verticales y horizontales.

Pintura plástica lisa semi mate, de 1ª calidad, a base de resinas acrovinílicas, en colores a elegir por la D.T.

- Tipo 2: En espacios secundarios no habitables.

Pintura al temple liso.

- Tipo 3: En zonas puntuales de fachada.

Pintura acrílica plástica mate, aplicada con rodillo.

- Tipo 4: Sobre superficie metálica.

Imprimación antioxidante sin plomo, según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.

- Tipo 5: Sobre carpintería metálica o cerrajería.

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante.

- Tipo 6: Sobre carpintería metálica o cerrajería.

Pintura al esmalte sintético de secado rápido, dos manos, acabado brillante.

- Tipo 7: Sobre carpintería metálica o cerrajería.

Pintura epoxi dos manos, en color sobre imprimación epoxi.

- Tipo 8: Sobre carpintería metálica o cerrajería.

Pintura tipo ferro-oxirón sobre soporte metálico.

- Tipo 9: Sobre estructura metálica.

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EF-60.

- Tipo 10: Sobre superficies de hormigón.

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha.

CERRAMIENTO EXTERIOR DE PARCELA

Ordenación de los cierres:

En proyecto el cerramiento consta de murete de hormigón de 50 cm. de altura y vallado transparente hasta alcanzar una altura de 2 metros

El cerramiento consta de los siguientes elementos:

-Murete de hormigón armado de 20 cm de ancho y 50 cm de altura sobre zapata corrida de hormigón armado de 30 cms de ancho.

-Pilastras en esquinas y puntos extremos intermedios de hormigón armado, de 25 cms de ancho y 2,00 m de altura sobre rasante.

-Valla de tubos o pletinas de acero con contrafuertes cada 5 m máximo. Altura: 2 m sobre rasante.

INSTALACIONES

Los cálculos y diseños de proyecto se realizan en función de las acometidas generales de la edificación, teniendo en cuenta el uso genérico de carácter Escolar.

Ver también proyecto específico de cada Instalación.

SANEAMIENTO

RED GENERAL INTERIOR

Evacua las aguas pluviales, de alcantarillado, grises y negras o fecales del recinto hasta el punto de recogida o tratamiento, mediante redes independientes.

Las canalizaciones serán de PVC alojadas en zanjas y protegidas mediante aportación de arena de río.

La pendiente de cada tramo dada a la red y el tipo de material aseguran la no existencia en ningún punto de sedimentos o erosiones. Según CTE-HS5, la pendiente mínima de la red de evacuación será del 2%; evacuando en todos los casos por gravedad, utilizando cuando es preciso, pozos de resalte.

Se ejecutarán todas las arquetas y pozos necesarios para un fácil control y mantenimiento de la red.

Se dispondrá aljibe enterrado para aguas de lluvia y su utilización en riego.

No se prevé la reutilización de las aguas grises para su utilización en aparatos sanitarios para evitar posibles casos de toxicidad por contacto directo o ingestión.

La recogida de aguas de pluviales de cubiertas se realiza a través de sumideros y/o canalones ocultos de chapa de zinc o acero galvanizada alojados en el pesebrón. Se colocarán bajantes de PVC empotradas y aisladas.

La instalación dispondrá de canalización horizontal y vertical a base de conductos de PVC, bajantes y arquetas a pie de bajante, prefabricadas o en  fábrica de ladrillo perforado enfoscado y bruñido, sobre solera de hormigón. En el interior de patios se colocarán sumideros. Las canalizaciones serán de presión en las zonas enterradas.

Se prevén separadores de grasas en cocina y lavandería

Los sumideros de agua de lluvia dispondrán de rejillas con perforaciones tales que no quepa una esfera de 2 centímetros de diámetro.

Todos los espacios de ducha o baño que cuenten con sumidero, dispondrán también de rejilla o doble sumidero que evite los desbordamientos en caso de atasque.

Las bajantes irán ventiladas a cubierta.

Se prevé a reutilización de aguas de lluvia para riego: para lo cual se proyecta un aljibe de almacenamiento situado en la zona del invernadero, con un grupo de bombeo junto al mismo.

INSTALACION DE AGUA Y FONTANERIA

Las líneas generales discurrirán por una zanja técnica subterránea. Se prevé un registro central.

Se prevé la ejecución de depósito de agua para garantizar suministro durante 24 horas.

Para la red de distribución se emplearán tuberías y accesorios de polietileno alta presión.

Red de agua caldeada para aseos mediante paneles solares y/o calderas de gas.

La instalación discurre por el falso techo de corredores y zonas comunes.

Sanitarios de porcelana vitrificada en general.

Las instalaciones de los bajos de los lavabos, cuando no sean de semipedestal y se coloquen en encimera, se protegen frente al contacto directo con el usuario.

Las alturas de lavabos, uritos e inodoros son las adecuadas al uso y a las características de los usuarios, sabiendo la diversidad propia de estos Centros.

Grifería de los siguientes tipos y características:

-En general: monobloque con válvula automática.

-Todas las manetas de los lavabos serán monomando y de una dimensión alargada para facilitar su accionamiento.

-En pilas de taller y vertederos: grifo con flexo-pensil.

Se prevén, entre otros,  tomas de agua y desagües en los siguientes espacios:

-Sala multisensorial para instalación de cama de agua: toma de agua, desagüe y sumidero sifónico con tapa.

-En talleres a mayores de las piletas: toma de agua, desagüe y sumidero sifónico.

-En vestuarios y baños: sumideros sifónicos zona de lavabos e inodoros.

-En el cuarto de personal auxiliar educativo se proyectará toma de agua y desagüe.

Se prevén, entre otras,  tomas de agua caliente en lavavajillas y lavadoras, con objeto de poder instalar en un futuro máquinas bitérmicas para aprovechamiento de la energía solar.

Los inodoros irán provistos de fluxores de placa y se dispondrán sobre anclajes de tabiquería que soporten al menos 130 kg.

Los sanitarios previstos para uso de discapacitados o alumnos con problemas de movilidad, se equipan con barras de apoyo, conforme normativa de accesibilidad.

En aseos de aulas y aseo de camillas de la zona de dormitorios, así como en zonas de bañeras de dormitorios y vestuarios del gimnasio, se disponen guías para grúas fijas de asistencia para facilitar el traslado del alumno.

También se colocan guías para grúas fijas en las salas de fisioterapia e hidroterapia.

El grupo de presión de fluxores, conforme a lo establecido en el RITE, se ubica en un espacio independiente al del grupo de BIEs.

El grupo de presión de abastecimiento de agua, conforme a lo establecido el CTE-HS4,  se ubica en un lugar exclusivo e independiente al de incendios.

Se ha previsto, con objeto de establecer una instalación en anillo y optimizar su rendimiento, una galería que cierra el edificio por su lado abierto, comunicando los extremos del mismo.

ABASTECIMIENTO

Con el fin de garantizar una presión adecuada a todos los aparatos, sobre todo teniendo en cuenta que habrá una red de fluxores, se prevé la instalación de un grupo de presión de agua, que quedará instalado en la planta baja en un cuarto destinado al efecto.

FONTANERIA

AGUA FRÍA

Para la red de distribución se emplearán tuberías y accesorios de polietileno de alta presión. Dispondrán de las correspondientes llaves de corte protegidas.

La instalación discurre por el falso techo de corredores y zonas comunes.

AGUA CALIENTE:

El agua caliente se producirá en caldera de gas e instalación de captación solar.

El sistema de acumulación de agua procedente de la captación de energía solar, se ubica en la sala de calderas.

SANITARIOS:

Los aparatos sanitarios serán de porcelana de color blanco en baños, con bañeras acrílicas o de chapa (según dimensión). Platos de duchas de baños adaptados, formados con el pavimento y sumideros de acero inoxidable.

GRIFERÍAS:

-En General:	Grifería temporizada con sistema antiblocaje que impide la salida continuada de agua. Los inodoros irán provistos de fluxores encastrados en muro que se accionan mediante placa.

RIEGO

Para los servicios de limpieza y riego de las zonas exteriores se instalará una red independiente formada por tres circuitos: Un circuito de bocas de riego y dos circuitos de riego por goteo.

INSTALACION ELECTRICA

La instalación cumplirá con la Normativa vigente y las especificaciones particulares de la compañía suministradora., considerándose las particularidades como Centro Docente:

En el diseño y cálculo de la instalación se han tenido y tendrán en cuenta las siguientes cuestiones:

1) Acometida: La acometida se realizará en Baja Tensión, conforme al “Convenio de electrificación del Plan Parcial Covaresa” vigente.

2) Cuadros eléctricos:

El cuadro general de baja tensión se ubica en la conserjería. Los cuadros secundarios de distribución se instalan de manera que quedan inaccesibles al público, evitando su ubicación en los espacios de circulación.

Dado que se prevé inicialmente una potencia admisible superior a 100 kW se instalará un analizador de redes de montaje sobre panel para medida, cálculo y visualización de los principales parámetros eléctricos.

Dispondrá de cuadros secundarios en las siguientes estancias: ascensores, sala de calderas, grupo contra incendios, cuartos de telecomunicaciones, aula de informática, biblioteca, talleres, gimnasio y alumbrado exterior.

3) Suministro complementario:

5/8

Se prevé la instalación de un suministro complementario mediante la utilización de un grupo electrógeno autónomo.

El suministro complementario de socorro atenderá exclusivamente a los servicios de seguridad, ascensores, central de protección contra incendios, grupos de presión, sistema contra-intrusión, circuito eléctrico de alimentación a la central telefónica, circuito para sistema de megafonía.

4) Puesta a tierra:

La instalación de puesta a tierra del edificio se diseña de manera que pueda garantizarse un valor de resistencia de tierra no superior a 10  en el enlace entre el punto de puesta a tierra con su línea principal.

5) Iluminación

Los niveles luminosos de los diferentes espacio serán los indicados en la tabla siguiente siempre considerando los índices de reflexión de paredes, techos, suelos y mobiliario, y distribuidos de forma homogénea en el plano de trabajo.

Circulaciones						150 lux

Aulas, espacios docentes y Biblioteca		400 lux

Gimnasio						300 lux

Aseos							200 lux

Despachos						400 lux

- La iluminación sobre la pizarra  se resolverá mediante luminarias situadas en falso techo, no direccionales, con una disposición y prestaciones que permitan que sea adecuada y sin reflejos.

Los aparatos de iluminación incorporarán difusores o elementos que eviten el deslumbramiento. En las aulas se utilizarán preferentemente luminarias fluorescentes de empotrar en falso techo, con difusores en acabado blanco y reactancias electrónicas con posibilidad de regulación de flujo.

La iluminación de la sala de calderas se realizará con luminarias estancas.

El alumbrado de los pasillos se controlará desde conserjería.

6) Mecanismos:

En los aseos los encendidos serán manuales (no con pulsadores temporizados).

7) Alumbrado exterior:

El alumbrado que se proyecta es compatible con el alumbrado público de las calles perimetrales, evitando la duplicidad de puntos de iluminación, en todo caso quedarán iluminados los accesos y todo el perímetro del edificio.

El alumbrado exterior será antivandálico y programable, y en su mayor parte se proyecta adosado a la edificación.

Las luminarias sobre báculos o columnas, serán de acero galvanizado reforzado en la base y los globos de la luminaria serán de policarbonato opal antigolpes. Los modelos proyectados garantizarán la inaccesibilidad para los alumnos a los conductores y mecanismos.

Con independencia del sistema de puesta a tierra previsto para la instalación del edificio docente, este alumbrado dispone de su propia instalación de red de tierra de acuerdo con los requisitos reglamentarios.

Instalación de captación de energía solar para la obtención de A.C.S.: instalación completa con paneles de captación (o tubos de vacío) situados en cubierta, intercambiadores en cuarto de instalaciones y red de distribución a las diferentes dependencias de consumo: baños, talleres.

# CLIMATIZACION

Instalación de calefacción: la producción de A.C.S. y calefacción se realizará individualmente mediante calderas mixtas de gas natural. distribución mediante circuito de cobre o multicapa de aluminio-polietileno. La emisión será a través de suelo radiante sectorizado.

Instalación de climatización: se prevé una preinstalación para la climatización de la zona de administración, para instalar en un futuro (no objeto del proyecto presente)  un sistemas de V.R.V. bombas de calor, unidades de conductos y difusión de alta inducción. Se prevé un sistema de ventilación primaria para las estancias vivideras.

Se prevé una preinstalación para incorporar una unidad de refrigeración en la cubierta situada sobre la zona de enfermería, con objeto de que el suelo radiante funcione como suelo refrescante, en previsión de que el colegio pueda estar abierto en meses de verano (centros abiertos, programas de respiro, residencia).

Se pretende diseñar una instalación cuyos objetivos son el confort del usuario, alcanzar un buen rendimiento energético y un mínimo impacto ambiental, mediante la selección de equipos que permitan reducir los costes de explotación de los servicios, una regulación / control sectorizados, que permita además una programación horaria de funcionamiento y control de los periodos de interrupción de servicio, e incluso una flexibilidad de adaptación a redistribuciones de espacios diferentes a los inicialmente previstos.

En el diseño se hará especial hincapié en no permitir el acceso de las personas ajenas al mantenimiento a ningún elemento de la red, evitando que los conductos discurran por sus locales de estancia y dando servicio a las aulas y demás dependencias docentes desde los corredores.

El sistema de generación será por calderas de gas natural de alto rendimiento, con quemadores de sobrepresión. El agua caliente producida se distribuirá, en circuito cerrado, mediante bombas de circulación.

No se proyecta instalación, debido al régimen de uso inicialmente previsto para el Centro (no ocupado en época estival), la climatización del módulo de Administración y Departamentos, ni de ninguna otra zona.

EL ACS en aseos de profesores y cuartos de limpieza se produce por calentadores eléctricos y en los vestuarios del gimnasio mediante paneles solares planos.

Además de dimensionar y elegir los materiales para el máximo aprovechamiento de energía, la instalación estará dotada de automatismos especialmente diseñados para tal fin y que se describen en el apartado correspondiente.

La sala de calderas es un local ubicado en planta baja que dispondrá de acceso desde el exterior del edificio.

El combustible a utilizar será Gas natural. La instalación de combustible se recogerá en proyecto específico.

En general se dispondrá una instalación de suelo radiante, complementada con un sistema de climatizadores para frío en las zonas que se precise.

# INSTALACION DE GAS

Instalación de gas: puntos de consumo: calderas de calefacción+A.C.S., situadas en locales de instalaciones y cocina. Desde la parcela se realizará la acometida a la red general. la distribución será prácticamente exterior, sin que apenas requiera zonas envainadas. Instalación de evacuación de humos y gases y ventilación.

La acometida se hará a partir de la toma en el exterior, por la fachada de la parcela. Allí se colocará, en armario empotrado en el cerramiento, el conjunto de regulación y medida, para desde él, a través del patio, acceder a la sala de calderas, situada en la planta baja del edificio.

TELECOMUNICACIONES

Se cumple con el Pliego de Prescripciones técnicas para la dotación de infraestructuras de telecomunicaciones en centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias.

En el diseño y cálculo de la instalación se han tenido en cuenta las siguientes cuestiones:

Se incluirá switch con software de electrónica de red en los racks de los armarios de telecomunicaciones.

No se proyectará el grupo de alimentación ininterrumpida (SAI).

Las tomas D/D y VID se ejecutarán en roseta con doble conector hembra RJ45. Asociada a cada toma informática existirán 4 tomas de corriente exclusivas, por lo que cada conjunto permitirá la conexión de 2 usuarios, cada uno con un ordenador conectado en red y eléctricamente a los mecanismos sin la necesidad de utilizar extensiones o derivaciones de cableado eléctrico.

La organización de los puestos de trabajo informáticos se planteará acorde con el amueblamiento previsto para este espacio. En las aulas polivalentes y sala de usos múltiples las tomas se situarán en los extremos del aula (zona de profesor y paramento opuesto). En el aula de informática se distribuirá una toma en cada uno de los paramentos de los extremos del aula (zona de profesor y opuesto) y el resto según el amueblamiento previsto.

Se colocarán en cada espacio las tomas solicitadas por la propiedad.

TELEFONIA

Se prevé la instalación de tomas en todos los despachos de personal.

RADIO/TELEVISION

Se prevé instalación de equipo de captación de señales capaz de recibir las procedentes de emisiones terrenales de radiodifusión sonora y televisión. La red interior de usuario estará preparada para permitir la distribución de la señal, de manera transparente, entre la cabecera y las tomas, en la banda de frecuencias comprendida entre 47 y 2.150 MHz.

Se dotan de tomas de acceso Radio-TV a las Salas de dormitorios, las aulas de Informática, sala de personal, así como en el despacho de dirección.

INTERFONIA-MEGAFONIA

Se prevé un sistema fijo (no inalámbrico) de llamadas internas que permita la conexión de “los Espacios docentes y Dormitorios” con “los Espacios de vigilancia o estancia de personal, Conserjería, Enfermería y Dirección”.

Se prevé un sistema de megafonía para comunicación desde la conserjería hacia todos los espacios docentes, pasillos y patio de juego.

# INSTALACIONES ESPECIALES

*EXTRACCION:

Se prevé la extracción forzada de aire de los talleres de formación.

*AUTOMATISMO DE PUERTAS

Se dispone portero automático en las puertas de acceso a la parcela controlada desde conserjería y video portero en las zonas de acceso no visibles desde conserjería.

*SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIOS:

Se instalarán extintores portátiles en los puntos principales y normativamente indicados. Se prevé la instalación de un sistema completo de alumbrado de emergencia y señalización.

Se instalarán, BIES y un hidrante.

Se prevé una red de detección y alarma

*ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN:

Se prevé una red de detección telegestionada.

*SISTEMA DETECTOR DE INUNDACIONES:

En locales húmedos de internos.

*SISTEMAS DE VIGILANCIA:

Se prevé la instalación de un sistema vigía de control mediante videocámaras a lo largo de los recorridos principales, tanto interiores como exteriores. Se prevé además un sistema de detección de presencia y/o de aviso de evasión en vial periférico así como en muros, vallas de patios y cubiertas. Las videocámaras de pasillos de dormitorios tendrán su visualización en el espacio de control de planta y en otros dos espacios que decida el Centro.

*ASCENSORES:

Eléctricos, mínimo de 6 plazas, y monta-camillas con accionamiento controlado. con foso en planta baja y maquinaria interior.

Los ascensores deberán cumplir todos los requisitos establecidos para los mismos en el  Art. 2.6. del Reglamento de Accesibilidad, entre ellos las siguientes condiciones:

-Sistema luminoso y acústico, en interior y exterior de cabina que indica la llegada del ascensor, así como información sonora que indique el número de planta (Art. 2.6.d).

-Pasamanos en paredes de cabina a una altura entre 0,85 y 0,90 m (Art.2.6.h). En ascensor monta-camillas se dispondrá de pasamanos al menos en dos paredes.

- Los botones serán detectables de forma táctil, se accionarán por presión y contarán con iluminación interior. Estarán dotados de numeración y símbolos en relieve y Braille (Art.2.6.j).

- El pavimento será no deslizante (Art.2.6.l).

- Tipo 1:

Ascensor sin cuarto de máquinas, de 630 kg / 8 Personas. 2 paradas y 2 accesos. Velocidad de 1,00 m/s regulada electrónicamente por frecuencia variable.

Cabina: modelo con paredes laterales en acero inoxidable y frente de puerta en acero inoxidable satinado, techo en acero inoxidable con iluminación mediante lámparas de bajo consumo, pasamanos y espejo en pared del fondo. Suelo de granito. Dimensiones útiles: 1100 x 1400 x 2200 mm. (Ancho x Fondo x Alto). Hueco de 1600 x 1800 mm (Puertas voladas en hueco)

Puerta de Cabina: automática telescópica de 800 x 2000 mm en acero inoxidable satinado. Puertas de Pisos: 800 x 2000 mm Acero Inoxidable Satinado en todas las plantas con marco de 150mm. Homologación E-PF30.  Reapertura por presión de contacto y Cortina.

Armario de maniobra: en marco de puerta de última planta, en acero inoxidable (150 x 110 mm). Maniobra DC, Colectiva-selectiva en Bajada.

Señalización en cabina: posicional de 7 segmentos con flechas direccionales. Alarma e iluminación de emergencia. Señalización de sobrecarga. Pulsador de apertura de puertas. Señalización en pisos con iluminación de llamada. Posicional digital 7 segmentos con flechas y Gong en todas las plantas. Sintetizador de voz.

Tracción: Sistema de Frecuencia y Voltaje Variable con control tacométrico. Precisión de nivelación +/-5 mm. Control continuo de las intensidades de línea en función de la carga a transportar y renivelación automática.. Grupo tractor axial síncrono de magnetos permanentes, Sin Reductora mecánica, integrado en la parte superior del hueco sobre una guía de cabina y aislada mediante elementos elastoméricos.

Revoluciones máximas aprox.= 100 r.p.m. Nivel de Ruido medio =  50 DbA  Consumo de aceite lubricante = O lts. Motor lineal libre de pérdidas térmicas por deslizamiento. Mínimo consumo energético. Potencia del motor: 3,7 kW

Eco-eficiente: sistema de frenado regenerativo.

- Tipo 2:

Ascensor sin cuarto de máquinas, de 1000 kg / 13 Personas. 2 paradas y 2 accesos. Velocidad de 1,00 m/s regulada electrónicamente por frecuencia variable.

Cabina: modelo con paredes laterales en acero inoxidable y frente de puerta en acero inoxidable satinado, techo con iluminación de focos LED de bajo consumo, pasamanos tubular satinado. Espejo en pared del fondo. Suelo de granito. Dimensiones útiles: 1100 x 2100 x 2200 mm. (Ancho x Fondo x Alto). Hueco de 1650 x 2500 mm (Puertas voladas en hueco)

Puerta de Cabina: 900 x 2000 mm Acero inoxidable satinado. Puertas de Pisos: 900 x 2000 mm Acero Inoxidable Satinado en todas las plantas con marco de 150mm. Homologación E-120.

Reapertura por presión de contacto y Cortina.

Armario de maniobra: en marco de puerta de última planta, en acero inoxidable (150 x 110 mm). Maniobra DC, Colectiva-selectiva en Bajada.

Señalización en cabina: posicional de 7 segmentos con flechas direccionales. Alarma e iluminación de emergencia. Señalización de sobrecarga. Pulsador de apertura de puertas. Señalización en pisos con iluminación de llamada. Posicional  7 segmentos con flechas y Gong en todas las plantas. Sintetizador de voz.

Tracción: Sistema de Frecuencia y Voltaje Variable del tipo V.V.V.F. con control tacométrico. Precisión de nivelación. Control continuo de las intensidades de línea en función de la carga a transportar y renivelación automática. Grupo tractor axial síncrono de magnetos permanentes, Sin Reductora mecánica, integrado en la parte superior del hueco sobre una guía de cabina y aislada mediante elementos elastoméricos.

Revoluciones máximas aprox.= 100 r.p.m. Nivel de Ruido medio =  50 DbA  Consumo de aceite lubricante = O lts. Motor lineal libre de pérdidas térmicas por deslizamiento. Mínimo consumo energético.

Eco-eficiente: Focos LED de bajo consumo en techo cabina. Iluminación en StandBy en cabina. Variador StandBy. Señalización tenue en StandBy puertas pisos. Sistema de frenado regenerativo.

*VARIOS:

-Pararrayos (ver Proyecto de Instalación de Baja Tensión).

-Plan de cierre de puertas.

-Instalación de alarma en perímetro del recinto y accesos. (ver Proyecto de Instalación de Telecomunicaciones).

-Portero automático. (ver Proyecto de Instalación de Baja Tensión).

EQUIPAMIENTO

Todos los elementos cumplirán las especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas que rige la redacción del proyecto.

Se proyecta la señalización exterior adaptada al Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Castilla León y un directorio de la especialidades que se imparte en el Centro según indicaciones de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos.

Se prevé la instalación de 4 mástiles para banderas, situados junto a la fachada principal.

Se incluye el mostrador de recepción, el cual dispone de una zona para discapacitados con dimensiones según la normativa de accesibilidad.

Se incluye señalización interior con rótulos para todos y cada uno de los locales que señala el programa, con leyenda y número de unidad según instrucciones de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos de la JCyL. Se prevén todos los elementos normalizados de señalización establecidos en la normativa de protección contraincendios.

Se incluye la dotación complementaria de aseos: espejos, secador de manos, expendedor de jabón, portarrollos de papel higiénico y perchas.

Se incluye el vestido interior de los armarios decidiéndose su concreción en obra junto con la Dirección del Centro. Se considera un armario tipo de dormitorios formado por forrado de tablero chapado en madera de haya y compuesto por cajonera de 3 cajones con encimera (mín. 50x45x60cm), 2 baldas para ropa (mín. 50 cm), 1 balda superior para maletero (ancho total de armario, 1 balda para zapatero, 1 barra-perchero de acero inoxidable, y 2 pomos-percha.

No se incluye, por prescripción, ni la campana de cocina, ni el sistema de extinción de la misma, aunque se deja prevista la preinstalación del extractor de cubierta.

Se ha tenido en cuenta, pero no se incluye, el equipamiento con el que dota la Consejería de Educación a los diferentes espacios en el momento de diseñar estos y prever sus instalaciones:

## URBANIZACION INTERIOR

PAVIMENTOS

Zona de juegos de niños y patio infantil: se prevé un pavimento deportivo, de caucho, con grado de rugosidad que permita la movilidad de sillas de ruedas y camillas.

Zona de pistas polideportivas: Pavimento mediante soleras de hormigón con tratamiento al cuarzo-corindón.

En el resto de la urbanización: pavimento continuo de hormigón endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma. Dicho hormigón impreso será sin resaltes y con tratamiento superficial para su adecuado uso (será de una rugosidad tal, que no resulte agresiva ante caídas y posibilite el desplazamiento cómodo con sillas de ruedas).

Bordillos de remate en acerados, jardines y en zonas de encuentro de dos materiales diferentes.

Zonas de ajardinamiento con especies propias de la zona, césped y flores de temporada.

Ejecución de zanja técnica para distribución, de forma ordenada y localizada, de todas las instalaciones que discurren entre los distintos edificios y por la urbanización. Supondrá la realización de un mantenimiento fácil y cómodo de todas las instalaciones.

Amueblamiento urbano: se proyectan: fuentes, bancos; papeleras;  farolas, proyectores y luminarias, en interior de patio y accesos.

Los bancos de exteriores cumplirán las características del artículo 16.5 apartado “d” del Reglamento de Accesibilidad: dispondrán de respaldo y brazos.

Juegos: se proyectan diversas zonas para la ubicación de elementos lúdicos para distintas edades.

Recintos ajardinados y jardinería setos: en delimitación de zonas generales;  plantas tapizantes: situadas en zonas no transitables; árboles de especies autóctonas.  Las zonas de explanada se cubrirán con arena de playa o corteza de árbol, según sean zonas accesibles o decorativas, respectivamente.

- ZONAS VERDES:

En el interior de la parcela, se han diseñado las siguientes áreas:

Zona 1: Perímetro ajardinado junto al muro de cerramiento del recinto, mediante arbolado y plantas rastreras. En una parte se ha previsto la posibilidad de establecer un pequeño huerto.

Zona 2: Junto al invernadero: enmarcando una zona dedicada a juegos infantiles. Los árboles se enclavan en alcorques individuales con superficies drenantes, pisables y sin resaltes..

Zona 3: Junto al patio infantil: alineado con la fachada. Los árboles se enclavan en alcorques individuales con superficies drenantes, pisables y sin resaltes.

Zona 4: Junto a la pista polideportiva. Los árboles se enclavan en alcorques individuales con superficies drenantes, pisables y sin resaltes.

Zonas 5 y 6: Correspondientes a los patios interiores del edificio. Los árbustos se enclavan en macetas grandes.

A pesar de sus dimensiones, se ha tratado de conseguir una correlación de espacios que permita recorrer el parque, jugar en él, hacer deporte o descansar sin interferencias, creando espacios atractivos pero seguros y sobretodo de fácil mantenimiento.

VEGETACIÓN Y ARBOLADO

El arbolado se proyecta a base de especies que no planteen problemas especiales en el municipio de Valladolid y se configura el diseño por grupos, hileras o masas uniformes.

Se prevé los siguientes tipos y niveles de vegetación:

I.  Vegetación. Nivel 1. Arbustos.

-En zona 1: Corresponde al  formado por arbustos aéreos y tapizantes, situada entre arboles de la zona perimetral o junto al muro de cierre.

- Tuyas (Thuja Plicata) con un marco de plantación  de 0,40/0,60 metros. Son árbustos de crecimiento medio, muy rústicos, de hoja perenne y se adaptan a la poda.

- Juniperos rastreros (Juniperus Pfitzeriana) con un marco de plantación de 0,40/0,60 metros, que son arbustos muy resistentes y siempre verdes.

-En las zonas 5 y 6:

Magnolio (Magnolia Macrophylla). Son árboles/arbustos de crecimiento lento, especialmente indicados para patios. Posee forma esférica, grandes hojas brillantes y flores blancas y púrpuras de hasta 30 cm.

II. Vegetación. Nivel 2. Árboles.

Corresponde a la vegetación que se establece para resguardar o diferenciar varias zonas del interior del patio. Se proponen las siguientes especies:

-En zona 1:

Almendros (Prunus Dulcis) con un marco de plantación de unos 3,20 metros. Son árboles de rápido crecimiento que crecen en cualquier tipo de suelo y no requieren poda. Su  follaje permite la contemplación de la calle sin crear barreras visuales y sus flores blancas o rosadas aportan un bello colorido.

-En zona 2:

Laurel Cerezo (Laurocerasus Officinalis) con un marco de plantación de unos 3,20 metros. Son árboles de crecimiento medio que crecen en cualquier tipo de suelo y no requieren poda. Posee forma esférica irregular y flores blancas fragantes.

-En zonas 3 y 4:

Pino Salgareño (Pinus Laricio o Nigra) con un marco de plantación de 3,20 metros, que es un árbol muy resistente, llega a tener una altura superior a los 15 m y aporta sombra y protección contra el viento durante todo el año.

MOBILIARIO Y JUEGOS

El mobiliario general a incluir consistirá en:

1. Bancos, de estructura metálica y faldón de madera.

2. Papeleras, prefabricadas de acero y forja.

3. Fuentes-bebedero, de forja.

4. Luminarias de fundición de aluminio y policarbonato.

5. Pista polideportiva de superficie en hormigón acabado al cuarzo-

corindón. Pintada para campos de balonmano y baloncesto. Equipada con proyectores dispuestos sobre báculo

EDIFICACIONES:

Las edificaciones contempladas en el patio son las siguientes:

1. Pabellón Invernadero (aula práctica de jardinería).

2. Vallado de patio infantil, mediante fustes cilíndricos de altura media, de acero rematados en semiesfera, empotrados. Incluso cancela abatible del mismo tipo.

INSTALACIÓN DE RIEGO

Instalación de riego programado principalmente por goteo.

1.4.3. DETERMINACIÓN PARTICULARIZADA DE LAS PRESTACIONES QUE SUPEREN LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE

Mas allá de estos requisitos básicos (ver apartado 1.4.1), no se han acordado entre el proyectista y el promotor más condicionantes que los relativos al diseño, reflejadas en el punto 1.3. características de la solución y que se cumplen estrictamente en proyecto.

Los usos particulares de cada dependencia se reflejan en planos.

1.4.4. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO.

Desde un punto de vista funcional, no se establecen más limitaciones de uso, que los derivados de las ordenanzas municipales y de la normativa sectorial de aplicación, así como las del propio carácter que posea el edificio en función del uso al que está destinado.

A efectos de cálculo de ocupación y evacuación no se establecen limitaciones de uso y ocupación de las dependencias, si bien el uso concreto del edificio reduce al número previsto en cada zona, el número de residentes y usuarios. El cumplimiento de la normativa queda reflejado en las correspondientes justificaciones del CTE-BD-SI.

2_____________________________________________MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1___SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.

1. CIMENTACIÓN.

Según las recomendaciones del estudio geotécnico, se prevé en general una cimentación superficial (aproximadamente a 1,20 metros) mediante zapatas y losas de hormigón armado.

Las soleras se dispondrán sobre cúpulas de polipropileno, y con capa de compresión. Se dispondrán juntas estancas en uniones constructivas y estructurales.

En el perímetro del solar se ejecutará un murete de hormigón sobre viga corrida de cimentación para el soporte de cerramiento.

La tensión admisible definida en el estudio geotécnico realizado del terreno para el cálculo de la cimentación (2,5 kp/cm2), el nivel freático (cota -3,80 m), así como las características del terreno, han sido determinantes para la elección del sistema de cimentación.

2. PILARES, FORJADOS Y LOSAS.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía y la facilidad constructiva.

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE.

El edificio principal consta de una planta bajo rasante en una pequeña zona destinada a instalaciones, y otras dos plantas sobre rasante, lo que condiciona las dimensiones de la  estructura portante.

Se proyectan:

Para el Edificio Principal: Pórticos de hormigón armado con soportes, vigas, zunchos y brochales, de sección, rectangular o circular. Perfiles y chapas de acero laminado en elementos estructurales secundarios.

En el edificio Invernadero: Pórticos de acero conformado con correas de acero conformado de sección rectangular.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

Se proyectan:

Para el Edificio Principal: Forjados bidireccionales, con placas reticulares y en planta baja forjado sanitario sobre cúpulas de polipropileno.

En el edificio Invernadero: Entrepaños de vidrio de seguridad sobre perfilería de acero y en planta baja Losa armada.

2.1.1. CARACTERISTICAS DEL SUELO.

Realizado el correspondiente estudio geotécnico, válido según el CTE, se exponen las siguientes conclusiones:

En cuanto a la composición del terreno que nos ocupa, se observan tres niveles diferenciados. Un primer nivel (con una profundidad de entre 0,50 m y 0,90 m) de  tierra vegetal. Un segundo nivel (con una profundidad de entre 0,90 m y 5,30 m) constituido por gravas silíceas y arenas. Un tercer nivel (con una profundidad superior a los 5,30 m) constituido por un terreno formado principalmente por arenas arcillosas.

Se observa la presencia de agua subterránea en el terreno granular del nivel 2º en profundidades por debajo de 3,80 metros.

El agua analizado no presenta presencia de sulfatos, por lo que no requerirá el uso de cementos sulforresistentes en el hormigón de cimentación.

La excavación a realizar puede considerarse como “Fácil”, si bien la poca compacidad presentará inestabilidad en los taludes.

En el caso de edificios sin sótano: se considera una tensión máxima admisible del terreno de 2,5 Kp/cm2,  para cimentación superficial sobre el nivel 2º, pudiendo ésta ser del tipo zapata aislada o losa.

2.1.2. PARÁMETROS DEL SUELO A CONSIDERAR EN EL CÁLCULO.

Habiéndose realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende situar esta edificación, y basándose en las edificaciones colindantes, se deduce que el terreno posee las condiciones necesarias de estabilidad en los niveles indicados, para la ubicación del edificio. Como se indica en el punto anterior se aprecia un nivel freático no superficial.

La tensión admisible a considerar en el cálculo del proyecto, así como los demás datos del terreno serán los especificados en el estudio geotécnico: 2,5 Kp/cm2 en el nivel 2º (en torno a los 1,20 m).

2.1.3. RESUMEN CONDICIONES DE CÁLCULO ESTRUCTURAL:

EDIFICIOS CALCULADOS:

*Edificio A-edificio principal

*Edificio B-edificio invernadero

*Muros de cerramiento de parcela

PLANTAS QUE CONFORMAN LOS EDIFICIOS:

*Edificio A-edificio principal

-Planta sótano (aljibes), baja y primera

*Edificio B-edificio invernadero

-Planta sótano (aljibes)  y baja.

*Muros de cerramiento de parcela

-Planta baja

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS

*EDIFICIO A-EDIFICIO PRINCIPAL

CIMENTACIÓN Y MUROS:,

Planta Sótano: Losa armada.

Planta Baja: 	Zapatas individuales de hormigón armado, para pilares

Foso de ascensores y montacamas: losa armada.

Arranque de escaleras sobre forjado sanitario (macizado).

SOLERAS:		No se proyectan.

ESTRUCTURA VERTICAL:

Planta Sótano: Muros de carga y contención de Hormigón armado

encofrados a dos caras (aljibes).

Planta Baja: 	 Muros de contención de Hormigón armado encofrados

a dos caras (aljibe)

Muros de arriostramiento y/o carga de fábrica de ladrillo  (cajas de escaleras)

Pilares de hormigón armado de sección cuadrada,

rectangular o circular.

Planta Primera: Muros de arriostramiento y/o carga de fábrica de

Ladrillo (cajas de escaleras)

Pilares de hormigón armado de sección cuadrada,

rectangular o circular.

ESTRUCTURA HORIZONTAL:

Suelo de Planta Baja

En aljibes (Techo de Planta Sótano): Losa de hormigón

Armado.

Resto planta: Forjado sanitario de cúpulas de

polipropileno

En escaleras: losa armada inclinada.

Techo de Planta Baja: Forjado de Placa-Reticular.

En escaleras: losa armada inclinada.

En porches: Losa armada (alineada con cara superior

de forjado)

Techo de Planta Primera: En interiores: Forjado de Placa-Reticular.

En escaleras: losa armada inclinada.

*EDIFICIO B-EDIFICIO INVERNADERO

CIMENTACIÓN Y MUROS:,

Planta Sótano: Losa armada.

Planta Baja: 	Zapatas individuales de hormigón armado, para pilares

SOLERAS:		No se proyectan.

ESTRUCTURA VERTICAL:

Planta Sótano: Muros de carga y contención de Hormigón armado

encofrados a dos caras (aljibes).

Planta Baja: 	 Muros de contención de Hormigón armado encofrados

a dos caras (aljibe)

Pilares de perfiles de acero conformado de sección

rectangular.

ESTRUCTURA HORIZONTAL:

Suelo de Planta Baja

En aljibes (Techo de Planta Sótano): Losa de hormigón

Armado.

Techo de Planta Baja: Forjado de perfiles de acero conformado de

sección rectangular (entrepaños de vidrio).

*MUROS DE CERRAMIENTO DE PARCELA

CIMENTACIÓN Y MUROS:,

Planta Baja: Zapatas corridas de hormigón armado

ESTRUCTURA VERTICAL:

Planta Baja: muretes de hormigón armado encofrados a dos caras.

CARACTERISTICAS DEL SUELO.

*NIVEL FREÁTICO: ELEVADO:  a 3,80 metros.

*AGUA/HORMIGÓN: El agua analizado no presenta presencia de sulfatos, por lo que no requerirá el uso de cementos sulforresistentes en el hormigón de cimentación.

*EXCAVACIÓN: puede considerarse como “Fácil”, pero con inestabilidad en los taludes.

En el caso de edificios sin sótano: se considera una tensión máxima admisible del terreno de 2,5 Kp/cm2,  para cimentación superficial sobre el nivel 2º, pudiendo ésta ser del tipo zapata aislada o losa.

3____________________________________________CUMPLIMIENTO DEL CTE

ÍNDICE

| DB-SE 3.1 | Exigencias básicas de seguridad estructural |
| --- | --- |
| DB-SI 3.2 | Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio |
| SI 1 | Propagación interior |
| SI 2 | Propagación exterior |
| SI 3 | Evacuación |
| SI 4 | Instalaciones de protección contra incendios |
| SI 5 | Intervención de bomberos |
| SI 6 | Resistencia al fuego de la estructura |
| DB-SU 3.3 | Exigencias básicas de seguridad de utilización |
| SU1 | Seguridad frente al riesgo de caídas |
| SU2 | Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento |
| SU3 | Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento |
| SU4 | Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada |
| SU5 | Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación |
| SU6 | Seguridad frente al riesgo de ahogamiento |
| SU7 | Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento |
| SU8 | Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo |
| DB-HS 3.4 | Exigencias básicas de salubridad |
| HS1 | Protección frente a la humedad |
| HS2 | Eliminación de residuos |
| HS3 | Calidad del aire interior |
| HS4 | Suministro de agua |
| HS5 | Evacuación de aguas residuales |
| DB-HR 3.5 | Exigencias básicas de protección frente el ruido |
| DB-HE 3.6 | Exigencias básicas de ahorro de energía |
| HE1 | Limitación de demanda energética |
| HE2 | Rendimiento de las instalaciones térmicas |
| HE3 | Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación |
| HE4 | Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria |
| HE5 | Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica |

4. FASES, PLAZOS Y PRESUPUESTO DE OBRA

4.1. FASES DE OBRA

La construcción de las edificaciones y urbanización objeto de este proyecto se prevé en una sóla fase.

4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estiman los plazos siguientes de ejecución para las obras:

Fase 1: 24 meses

4.3. PRESUPUESTO DESGLOSADO POR EDIFICIOS

Ver Anexo a Memoria: Presupuesto de Obra.