INSTALACIÓN:

Climatización

DOCUMENTO:

Memoria

CONTENIDO:

1.	objeto

2.	normativa

3.	descripción del edificio

4.	CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

5.	SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

6.	condiciones exteriores de cálculo

7.	cálculos de carga térmica

8.	exigencias de bienestar e higiene

9.	Cumplimiento DB CTE-HE1, limitación de demanda energética

10.	exigencia de eficiencia energética

11.	exigencia de seguridad

12.	UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

13.	UNIDADES TERMINALES

14.	CHIMENEAS DE EVACUACIÓN de gases de combustión

15.	SISTEMAS DE EXPANSIÓN

16.	SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

17.	DIMENSIONADO DE CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS

18.	FUENTES DE ENERGÍA

19.	CONSUMOS

1.	objeto	1

2.	normativa	2

3.	descripción del edificio	3

4.	CONDICIONES DE UTILIZACIÓN	4

5.	SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	5

5.1.	CRITERIOS DE DISEÑO	5

5.2.	PLANTEAMIENTO GENERAL	5

5.3.	Control y gestión	6

6.	condiciones exteriores de cálculo	7

7.	Cerramientos	8

8.	cálculos de carga térmica	9

9.	exigencias de bienestar e higiene	10

9.1.	calidad del ambiente térmico	10

9.2.	Calidad del ambiente interior	10

9.3.	Preparación agua caliente sanitaria	12

9.4.	Calidad del ambiente acústico	12

10.	Cumplimiento DB CTE-HE1, limitación de demanda energética	13

10.1.	Programa informático de referencia	13

10.2.	Conformidad con la opción	13

11.	exigencia de eficiencia energética	15

11.1.	generación de calor y frío	15

11.1.1.	Generación de calor	15

11.2.	redes de tuberías y conductos	16

11.2.1.	Redes de tuberías	16

11.2.2.	Redes de conductos	18

11.3.	control	20

11.4.	CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS	20

11.5.	Recuperación de energía	20

11.6.	ENERGÍAS renovables	20

11.7.	limitación de la utilización de energía convencional	21

12.	exigencia de seguridad	22

12.1.	salas de máquinas: generación de calor y frío	22

12.2.	redes de tuberías y conductos	22

12.3.	protección contra incendios	23

12.4.	seguridad de utilización	23

12.4.1.	Superficies calientes	23

12.4.2.	Accesibilidad	23

13.	UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE	25

14.	UNIDADES TERMINALES	30

15.	CHIMENEAS DE EVACUACIÓN de gases de combustión	31

16.	SISTEMAS DE EXPANSIÓN	33

17.	SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	34

18.	DIMENSIONADO DE CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS	35

19.	FUENTES DE ENERGÍA	36

20.	CONSUMOS	37

# objeto

El presente documento tiene por objeto la descripción de la Instalación de Calefacción para el Centro Escolar de Educación Especial ubicado en la Parcela 12 del Plan Parcial Covaresa en Valladolid.

En el documento se describen las bases de partida, funcionales y normativas, para la consecución de las condiciones interiores de salubridad y confort requeridas y exigidas por la normativa.

# normativa

El proyecto ha sido realizado contemplando la normativa vigente:

- CTE, Código Técnico de la Edificación.

(Real Decreto 314/2006 del 17 de Marzo, Real Decreto 1371/20087 del 19 de Octubre y Orden VIV/984/2009, de 15 de Abril).

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.E.).

(Real Decreto 1.027/2007 del 20 de Julio de 2007).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

(Real Decreto 842/2002 e Instrucciones Complementarias).

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas.

(Decreto del 30.11.61 y Normas Complementarias para su aplicación O.M. del 15.3.63).

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.

(Decreto 3.099/1997 del 8 de Septiembre de 1997).

- Reglamento de Aparatos a Presión.

(Decreto 2060/2008 del 12 de Diciembre de 2008)

- Reglamento de Seguridad e Higiene en Centros de Trabajo.

(O.M. del 9.3.71)

- Ley del Ruido de Castilla y León, 5/2009 (4 de Junio de 2009)

- Normas Municipales.

- Normas UNE.

# descripción del edificio

El edificio proyectado se encuentra ubicado en la Parcela 12 del Plan Parcial Covaresa, delimitada por las calles Pio Baroja, Antonio Machado, José María Peman y Julio Camba en Valladolid.

La superficie total construida es de 5770 m2 distribuida en dos plantas sobre rasante:

- Planta Primera 		0880 m2

- Planta Baja 		4880 m2

# CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

- Continuo de 8:00 a 18:00 horas para zona administrativa, aulas y zonas de servicios auxiliares

- Continuo 24 horas en la zona residencia con capacidad para 37 personas.

OCUPANTES

- Aproximadamente 272 personas entre alumnos, profesores y personal del centro.

# SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

## CRITERIOS DE DISEÑO

Se seleccionan los siguientes:

- Minimización del impacto ambiental.

- Optimización del consumo energético.

- Máxima flexibilidad de uso de las instalaciones.

- Máxima accesibilidad de equipos y conducciones.

- Minimización de las interferencias con el resto de los subsistemas constructivos.

- Máxima simplicidad de operación y de mantenimiento preventivo.

## PLANTEAMIENTO GENERAL

Se plantea un sistema de calefacción por medio de suelo radiante, con control por termostato en cada estancia y distribución del aire de ventilación mediante climatizadores centrales con recuperación de calor y variador de frecuencia en los ventiladores.

El aire de ventilación se regulará mediante compuertas y rejas motorizadas (todo/nada) en impulsión y retorno, controladas por sistema central de gestión por horarios e individualmente en cada aula o recinto.

Asimismo, para el tratamiento del salón de actos y el comedor, se dispondrá de una unidad de tratamiento de aire independiente con configuración freecooling y recuperación de calor.

Para la refrigeración de la zona de administración se prevé un sistema V.R.V. Bomba de calor por medio de unidades de conductos y difusión de alta inducción.

La producción de calor se realizará mediante dos calderas de alta eficiencia energética y condensación ubicadas sala de calderas en Planta Baja, cumpliendo todas las normas de seguridad vigentes.

Esta unidad de producción se sobredimensionará de tal forma que pueda asumir el aumento de demanda térmica generada por la futura ampliación del centro.

Para la distribución de calor se prevén tres circuitos secundarios, con control individual de temperatura, dando servicio a:

- Circuito de Suelo Radiante

- Circuito de Climatizadores

- Circuito para producción de agua caliente sanitaria.

Las bombas estarán dotadas de variador de frecuencia para la mejora de la distribución de fluidos y la mejora de la eficiencia energética de la instalación.

## Control y gestión

Se implantará un control centralizado capaz de gestionar y/o integrar los equipos de tratamiento de aire para el Salón de Actos, Comedor y aire primario, colectores de suelo radiante, los equipos de bombeo, compuertas y rejas motorizadas y el funcionamiento del sistema de producción de calor.

Se instalarán válvulas motorizadas en los circuitos de suelo radiante para el control de la temperatura ambiental de cada sala.

# condiciones exteriores de cálculo

- Latitud 		41º 39’ N

- Altitud (s.n.m.) 		694 m

- Condiciones de invierno (UNE 100001)

- Termómetro seco 		5,6 ºC

- Nivel percentil 		99 %

- Grados día (base 15) 		1.920

- Coeficientes por orientación:

N = 15%	S = 0%	E = 10%	O = 10 %

- Condiciones de verano (UNE 100001)

- Termómetro seco 		33,2 ºC

- Termómetro húmedo 		19,1 ºC

- Nivel percentil 		99 %

- Oscilación media diaria 		15,2 ºC

- Carga solar por orientación (kcal/hm²):

| Orientación | Carga | Fecha | Hora solar |
| --- | --- | --- | --- |
| Norte | 086 | 21 junio | 18 h |
| Sur | 276 | 24 agosto | 12 h |
| Este | 444 | 22 julio | 08 h |
| Oeste | 444 | 22 julio | 16 h |
| Horizontal | 642 | 21 junio | 12 h |

- Coeficiente de intermitencia 		0,80

- Coeficiente de simultaneidad 		0,65

- Intensidad y dirección de los vientos dominantes 		W – 2,4 m/s

- Condiciones de condensación de las máquinas frigoríficas 	TS = 40 ºC

TH = 25 ºC

# Cerramientos

A continuación se detallan las características térmicas y de factor solar de los diferentes elementos que conforman la envolvente del edificio.

- Fachada

Piedra artificial, cámara de aire ligeramente ventilada 2 cm, fabrica de ladrillo  ½ pie ladrillo catalán, cámara de aire sin ventilar 2 cm, aislamiento lana de vidrio 6 cm con barrera de vapor, placa de cartón yeso 		U=0,43 W/m2K

- Cubierta

Arena y grava 10 cm, fieltro 2 cm, chapa de acero 5mm, capa de hormigón armado 5,5 cm, mortero de áridos ligeros 8 cm, aislamiento de poliestireno extruido alta densidad 8 cm, capa de hormigón armado 5 cm 		U=0,35 W/m2K

- Forjado

Aluminio 5 mm, mortero de áridos ligeros 8 cm, aislamiento de poliestireno extruido alta densidad 5 cm, capa de hormigón armado 5,5 cm, cámara de aire sin ventilar 10 cm, capa de hormigón en masa 10 cm 		U=0,51 W/m2K

- Solera

Aluminio 5 mm, aislamiento de poliestireno extruido alta densidad 6 cm, capa de hormigón armado 5,5 cm capa de hormigón en masa 10 cm, piedra artificial 20 cm 		U=0,53 W/m2K

- Tabiques

Placa de cartón yeso doble 4 cm, aislamiento lana de vidrio 6 cm con barrera de vapor, placa de cartón yeso doble 4 cm 		U=0,51 W/m2K

- Carpinterías

Carpintería metálica de aluminio con rotura de puente térmico. 		U=3,00 W/m2K

- Vidrios

Vidrio doble aislante, baja emisividad, seguridad 4+4/12/4+4 		U=1,80 W/m2K

g= 0,58

Se ha considerado una permeabilidad de los huecos de 27 m3/m2h, límite que marca el CTE para la zona climática en la que se encuentra ubicado el edificio (Zona D2).

# cálculos de carga térmica

En Anexo II, se adjuntan las hojas de cálculo de las cargas y pérdidas caloríficas respectivamente, para verano e invierno.

# exigencias de bienestar e higiene

## calidad del ambiente térmico

La instalación se proyecta para lograr una calidad de ambiente térmico que cumpla los requerimientos de categoría B según tabla adjunta:

|  | ESTADO TÉRMICO DEL CUERPO EN SU CONJUNTO |  | MALESTAR TÉRMICO LOCAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat. | PPD % | PMV | Corrientes DR % | Gradiante Vertical % | Suelo Frío/calien. % | Asimetría Radiante % |
| B | <10 | 0,5<PMV<0,7 | <20 | <5 | <10 | <5 |

Para ello, las condiciones máximas de asimetría radiante son:

| Categoría | Gradiante vertical | Suelo frío | Asimetría radiante |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TC | PF | TF | PC |
| B | <3 | 19 29 | <5 | <10 | <14 | <23 |

Para esta categoría, las condiciones de temperatura y humedad relativa para personas con actividad metabólica sedentaria (1 – 1,2 met), con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno, se corresponden con los siguientes valores e intervalos de variación:

|  |  | Temperatura | Humedad |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoría B | Invierno | 22,0  2,0 | 50% |
|  | Verano | 24,5  1,5 | 50% |

## Calidad del ambiente interior

Para el mantenimiento de la calidad del ambiente interior se prevé un aporte de aire de ventilación cuyos caudales mínimos se calculan en base a la tasa de ventilación por persona y a la tasa de ventilación por unidad de superficie (este último método sólo para locales con ocupación humana no permanente y uso indefinido) obteniendo los ratios de caudal de aire exterior mostrados en la siguiente tabla:

| Categoría | Tasa de ventilación por persona (l/s persona) | Tasa de ventilación por unidad de superficie (l/s m2) |
| --- | --- | --- |
| IDA 2 | 12,5 | 0,55 |
| IDA 3 | 8,0 | 0,28 |

siendo:

IDA 2	Para oficinas, residencias, salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y similares y piscinas.

IDA 3	Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para deportes y salas de ordenadores.

Los niveles de filtración necesarios para el aire exterior de ventilación vienen fijados en la tabla adjunta para cada calidad de aire interior requerida:

|  | FILTROS PREVIOS |  | FILTROS FINALES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IDA 2 | IDA 3 | IDA 2 | IDA 3 |
| ODA 1 | F6 | F6 | F8 | F7 |
| ODA 2 | F6 | F6 | F8 | F7 |
| ODA 3 | F6 | F6 | F8 | F7 |
| ODA 4 | F6 | F6 | F8 | F7 |
| ODA 5 | F6/FG/F9* | F6 | F8 | F7 |

*	Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF) situado entre las dos etapas de filtración. El conjunto de filtración F6/FG/F9 se pondrá, preferentemente, en una Unidad de Pretatamiento de Aire (UPA).

Asimismo, se proyectan las unidades de ventilación y tratamiento de aire con prefiltros en la entrada de aire exterior y en la entrada del aire de retorno, y las unidades de recuperación con eficiencia igual o superior a la exigida por normativa y con un prefiltro de Clase F6.

La unidad de ventilación de la zona de aulas se prevé con variador de frecuencia que actúa conjuntamente con el sistema de rejas con compuerta motorizada integrada para gestionar horarios de ventilación y optimizar así el consumo energético del edificio.

El resto de unidades de ventilación aporta el caudal requerido por normativa para cada una de las zonas tratadas y sectorizado de tal forma que se optimizan los horarios por usos con el consiguiente ahorro energético.

## Preparación agua caliente sanitaria

La producción de agua caliente, complementaria de los paneles solares térmicos, para usos sanitarios se realizará por medio de calderas de alto rendimiento utilizando gas natural como combustible.

La temperatura en los depósitos de acumulación de agua caliente para usos sanitarios será mayor de 60 ºC, previéndose temperaturas mayores de 70 ºC para el proceso de eliminación de la legionella.

La bomba de retorno de la instalación se dimensiona para que la temperatura de agua no sea inferior, en ningún punto de la red, a 50 ºC.

## Calidad del ambiente acústico

Las instalaciones se diseñarán para obtener una calidad del ambiente acústico de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HR, Protección frente al ruido (Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre) y la Ley del Ruido de Castilla y León, 5/2009, 4 de junio de 2009. Se dispondrán las medidas de corrección acústica adecuadas.

# Cumplimiento DB CTE-HE1, limitación de demanda energética

Para la correcta aplicación de la Sección HE1, Limitación de la demanda energética, se ha optado por el procedimiento de comprobación de la opción general que, según el propio Código Técnico, está basado en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la propia opción.

## Programa informático de referencia

El método de cálculo empleado es el correspondiente a la opción general, que se formaliza a través de un programa informático oficial o de referencia, concretamente a través de la versión oficial de este programa que se denomina Limitación de la Demanda Energética, LIDER, y tiene la consideración de Documento Reconocido del Código Técnico de la Edificación.

## Conformidad con la opción

El procedimiento de aplicación para verificar que un edificio es conforme con la opción general consiste en comprobar que:

- Las demandas energéticas de la envolvente térmica del edificio objeto para régimen de calefacción y refrigeración son ambas inferiores a las del edificio de referencia. Por régimen de calefacción se entiende, como mínimo, los meses de diciembre a febrero ambos inclusive y por régimen de refrigeración los meses de junio a septiembre, ambos inclusive.

Como excepción, se admite que en caso de que para el edificio objeto una de las dos demandas anteriores sea inferior al 10% de la otra, se ignore el cumplimiento de la restricción asociada a la demanda más baja.

Además para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.

- La humedad relativa media mensual en la superficie interior sea inferior al 80 % para controlar las condensaciones superficiales. Comprobar, además, que la humedad acumulada en cada capa del cerramiento se seca a lo largo de un año, y que la máxima condensación acumulada en un mes no sea mayor que el valor admisible para cada material aislante.

- El cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos establecidas en el apartado 2.3.

En el Anexo I se presenta la justificación del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, sección de Limitación de Demanda Energética HE1, según el método general mediante la aplicación informática “LIDER”.

En dichas hojas puede comprobarse que el edificio descrito en dicho informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico HE1.

# exigencia de eficiencia energética

## generación de calor y frío

Las cargas máximas simultáneas en invierno, incluidas pérdidas / ganancias en transporte y redes de tuberías del Centro son 570 kW.

### Generación de calor

La generación de calor se realiza mediante dos calderas de condensación de alto rendimiento (109 %), con modulación del 20 al 100 %, con gas natural como combustible y con las siguientes características:

| Unidad | Potencia | Temperaturas Funcionamiento | Rendimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 285 kW | 80/60ºC | 109% |
| C2 | 285 kW | 80/60ºC | 109% |

Se detallan en planos, los modelos y ubicación de las unidades exteriores de los sistemas de volumen variable de refrigerante, así como las características y recorridos de las tuberías que alimentarán a cada unidad en cada local.

Los equipos exteriores a instalar serán de las características detalladas a continuación:

| DENOM. | MODELO | POTENCIA FRIGORÍFICA (kW) | POTENCIA CALORÍFICA (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| CD1 | RXY16P | 45 | 50 |
| CD2 | BQ60 | 5,7 | 4,902 |
| CD3 | FQ60 | 6 | 5,16 |
| CD4 | ZUQ71 | 7,1 | 6,106 |

## redes de tuberías y conductos

### Redes de tuberías

El cálculo de la red de tuberías se realiza aplicando las tablas de Rietschel/Recnagel a través de a relación de Colebrook/White simplificada por AI´Tsur:

Gs: Grado de ensuciamiento

Manteniendo una velocidad del fluido en la tubería menor a 1,5 m/s y una pérdida de carga primaria máxima de 40 mm.c.a. por metro de tubería.

En Anexo III, Cálculos de Pérdidas de Carga en Tuberías, se adjuntan los detalles de cálculo y sus resultados.

A continuación se detallan las características resultantes de los grupos motobomba seleccionados:

CUADRO DE GRUPOS MOTOBOMBA

| DENOM. | Función | Tipo | CAUDAL (l/h) | PRESIÓN (m.c.a) | VELOCIDAD (r.p.m.) | POTENCIA (kW) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Circuito Primario (Caldera 1) | Doble | 16,3 | 8,5 | 2780 | 0,92 | Rotor húmedo |
| BC2 | Circuito Primario (Caldera 2) | Doble | 16,3 | 8,5 | 2780 | 0,92 | Rotor húmedo |
| B1 | Circuito climatizadores | Doble | 21,3 | 13,5 | 2900 | 1,66 | Rotor seco Con variador de frecuencia |
| B2 | Circuito suelo radiante | Doble | 25,2 | 16,5 | 2900 | 2,29 | Rotor seco Con variador de frecuencia |
| BACS | Circuito producción agua caliente sanitaria | Doble | 8,8 | 5 | 1450 | 0,26 | Rotor seco |
| BL | Circuito antilegionella | Doble | 8,8 | 5 | 1450 | 0,26 | Rotor seco |
| BR | Circuito recirculación agua caliente sanitaria | Doble | 1,7 | 13 | 2900 | 0,55 | Rotor seco |
| BS1/BS1’ | Circuito primario solar | Simple | 3 | 8,8 | 2600 | 0,39 | Rotor húmedo |
| BS2 | Circuito secundario solar | Doble | 1,6 | 4,2 | 2650 | 0,11 | Rotor húmedo |

El aislamiento de las redes de tuberías cumple las especificaciones fijadas en el RITE, tanto en el espesor mínimo de éste, como la definición de tramos a aislar, no llegando así a pérdidas térmicas mayores del 4% de la potencia térmica máxima transportada.

En los sistemas y subsistemas cuyo fluido caloportador utilizado sea R410a. Se adjunta cuadro de cálculo de las mismas.

| CIRCUITO FRIGORÍFICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CIRCUITO | GAS  mm/(pulg) | LÍQUIDO  mm/(pulg) |
| 2 TUBOS |  |  |
| Q | 12,7 (1/2”) | 6,4 (1/4”) |
| R | 15,9 (5/8”) | 9,5 (3/8”) |
| S | 19,1 (3/4”) | 9,5 (3/8”) |
| T | 22,2 (7/8”) | 9,5 (3/8”) |
| U | 28,6 (1 1/8”) | 12,7 (1/2”) |
| W | 28,6 (1 1/8”) | 15,9 (5/8”) |
| X | 34,9 (1 3/8”) | 15,9 (5/8”) |
| Y | 34,9 (1 3/8”) | 19,1 (3/4”) |
| Z | 41,3 (1 5/8”) | 19,1 (3/4”) |

### Redes de conductos

El cálculo de la red de conductos se realiza mediante la relación de Darcy/Wisbach y Colebrook para el aire húmedo y la estimación del factor de fricción propuesto por Blasius.

Manteniendo una velocidad en conductos en función del tipo de tramo, según tabla adjunta (Carrier) menor de 8 m/s y decreciente.

| APLICACIÓN | FACTOR DE CONTROL DEL NIVEL DE RUIDO | FACTOR DE CONTROL-ROZAMIENTO EN CONDUCTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conductos Principales |  | Conductos Derivados |  |
|  |  | Suministro | Retorno | Suministro | Retorno |
| Aulas Despachos de directores Bibliotecas | 6 | 10 | 7,5 | 8 | 6 |
| Salas de cine y teatro Auditorios | 4 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4 |
| Residencias | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Locales industriales | 12,5 | 15 | 9 | 11 | 7,5 |

En Anexo IV, Cálculos de Pérdidas de Carga en Conductos, se adjuntan los detalles de cálculo y sus resultados.

A continuación se detallan las características de los elementos de difusión:

| DENOM. | MODELO | DIMENSIONES | CAUDALES (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| ILX-2 | DXS-XXL-P2 | 2 m | 800  400 |
| D1 | DQJA-SQ | 310 | 310  160 |
| T1 | WGA-V | 1025/125 mm | 900  450 |
| A0 | GDP-100 | 100 mm D. | 110  900 |
| I1/A1 | 20-SV | 0200100 mm | 150  500 |
| I2/A2 | 20-SV | 0500125 mm | 450  200 |
| I3/A3 | 20-SV | 0600200 mm | 850  440 |
| I4/A4 | 20-SV | 0600200 mm | 1240  6400 |
| I5/A5 | 20-SV | 1000200 mm | 1580  8000 |
| I6 | 20-SV Motorizada | 0200100 mm | 150  500 |
| I7/A7 | 20-SV Motorizada | 0500125 mm | 450  200 |
| I8/A8 | 20-SV Motorizada | 0600200 mm | 850  440 |
| I9/A9 | 20-SV Motorizada | 0600200 mm | 1240  6400 |
| I10/A10 | 20-SV Motorizada | 1000200 mm | 1700  9000 |
| I11 | 20-DV | 0900250 mm | 2400  1600 |
| A12 | 20-45-H | 1000300 mm | 2500  1000 |

El aislamiento de las redes de conductos cumple con las especificaciones fijadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), teniendo así pérdidas térmicas menores del 4 % de la potencia térmica máxima transportada.

## control

En proyecto específico de BMS se detallan las características del sistema de gestión, control y supervisión proyectadas:

- Control de las condiciones termohigométricas 		THM-C

- Control de la calidad de aire interior 		IDA-C

## CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS

La instalación proyectada contempla la instalación de contadores en:

- Contador consumo eléctrico en el grupo bomba de calor

- Contador consumo de gas natural de las calderas

- Contador consumo de agua de la instalación

- Contador es para la obtención de la demanda térmica (P>400 kW) en circuitos hidráulicos de generadores de frío y/o calor para la obtención de la demanda térmica. (P>400 kW)

## Recuperación de energía

En la tabla de características de climatizadores y recuperadores se muestran las unidades de enfriamiento gratuito y recuperadores de calor contempladas en proyecto.

## ENERGÍAS renovables

Las necesidades de producción de agua caliente sanitaria se cubre en un porcentaje con un sistema de paneles solares térmicos descrito en el Proyecto Específico de Instalación de Energía Solar Térmica.

La cobertura de la instalación calor térmico alcanza como mínimo el 60 % de la potencia total requerida.

## limitación de la utilización de energía convencional

El proyecto cumple la normativa vigente al no tener:

- Producción de calor directa por efecto Joule

- Acción simultánea de fluidos con temperatura opuesta

- Consumo de combustibles sólidos de origen fósil.

Asimismo, la instalación se proyecta con unidades:

- De alta eficiencia energética.

- Unidades de baja temperatura.

# exigencia de seguridad

## salas de máquinas: generación de calor y frío

La sala de calderas cumple con la normativa vigente en seguridad de instalaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y UNE 60601.

## redes de tuberías y conductos

La alimentación de agua a los circuitos se realizará mediante:

- Desconectador.

- Válvula de cierre.

- Filtro descalcificador.

- Contador.

- Presostato.

- Válvula automática de Alivio.

El calibre de la tubería de alimentación viene indicado en tabla adjunta:

| Potencia térmica nominal (kW) | Calor DN (mm) | Frío DN (mm) |
| --- | --- | --- |
| 000 < P  070 | 15 | 20 |
| 070 < P  150 | 20 | 25 |
| 150 < P  400 | 25 | 32 |
| 400 < P < 000 | 32 | 40 |

El calibre de la válvula de vaciado de la instalación viene indicada en tabla adjunta:

| Potencia térmica nominal (kW) | Calor DN (mm) | Frío DN (mm) |
| --- | --- | --- |
| 000 < P  070 | 20 | 25 |
| 070 < P  150 | 25 | 32 |
| 150 < P  400 | 32 | 40 |
| 400 < P < 000 | 40 | 50 |

Los vaciados parciales tienen un diámetro nominal según la potencia instalada en la columna y como mínimo DN 20 mm.

- Los depósitos de expansión calor, se calcula mediante programa informático del fabricante, cumpliendo la normativa vigente (UNE 100155).

- Los elementos de dilatación se calculan cumpliendo la normativa vigente (UNE 100156 y CTN 53 Aenor)

- Los conductos cumplen las normas UNE EN 12237, UNE EN 13403, UNE EN 100012 y UNE EN 12180.

## protección contra incendios

Se detalla en proyecto específico.

## seguridad de utilización

### Superficies calientes

Las superficies calientes de las unidades terminales nunca sobrepasan los 80 ºC. Asimismo, ninguna superficie en la que exista posibilidad de contacto accidental estará a más de 45 ºC.

### Accesibilidad

En todos los equipos proyectados han de respetarse las dimensiones mínimas de registro para limpieza, mantenimiento y reparación fijadas por el fabricante.

- Señalización

Las conducciones de las instalaciones se señalizan de acuerdo a la norma UNE 100100.

- Medida

Se prevé la medición de:

  - Temperaturas en los colectores de impulsión y retorno.

  - Temperaturas en el retorno de cada uno de los circuitos secundarios.

  - Variación de presiones por cada bomba entre aspiración y descarga y aguas arriba y aguas abajo del filtro.

  - Temperatura de los humos procedentes de la combustión en cada una de las chimeneas mediante pirostatos con escala indicadora.

  - Temperaturas y presiones del fluido primario en baterías agua-aire, así como tomas para la lectura de las magnitudes del aire a la entrada y salida de la batería.

  - Magnitudes físicas de las corrientes de aire que intercambian energía en un recuperador de calor.

  - Temperaturas en el aire de impulsión, retorno y toma de aire exterior en unidades de tratamiento de aire.

  - Temperaturas y presiones en la entrada y salida de los generadores de calor.

  - Variaciones de presión en todos los filtros de las unidades de tratamiento de aire impulsión, extractores y en las unidades de recuperación de calor.

  - Variaciones de presión en filtros del circuito hidráulico.

# UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

Los cuadros siguientes se detallan las características de las unidades de tratamiento:

- Climatizadores

- Extractores

- Recuperadores de energía.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CLIMATIZADORES

| BASE | AGUA CALIENTE 60/50 ºC | EXTERIOR INVIERNO -4,9 ºC / 85 % HR | INTERIOR INVIERNO 22 ºC / 50 % HR |
| --- | --- | --- | --- |

| UNIDAD | TIPO | IMPULSIÓN |  | ASPIRACIÓN |  | BATERÍA CALOR | AIRE EXTERIOR | POTENCIA ELÉCTRICA | DIMENSIONES (LAA) (mm) Peso (kg) | ZONA TRATAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | Pa | m3/h | Pa | kW | % | kW |  |  |
| CL-1 | Intemperie Free-cooling | 2686 | 242 | 2417 | 184 | 20,35 | 54 | 2,25 | 34597121424 601 | Comedor Planta Baja |
| CL-AP1 (CL-2) | Intemperie Con recuperador | 2070 | 218 | 1863 | 118 | 14,77 | 100 | 1,65 | 41707121424 775 | Residencia Planta Primera |
| CL-3 | Intemperie Con recuperador Free-cooling | 3600 | 159 | 3240 | 158 | 23,38 | 60 | 2,95 | 457610171424 1010 | Salón Usos Múltiples Planta Baja |
| CL-AP2 (CL-4) | Intemperie Con recuperador adibático y humificador | 3555 | 150 | 2835 | 134 | 25,27 | 100 | 2,25 | 406120341322 1105 | Administración Planta Baja |
| CL-AP3 (CL-5) | Intemperie Con recuperador | 2515 | 179 | 2515 | 122 | 15,58 | 100 | 2,25 | 41707121424 777 | Vestuarios y locales rehabilitación Planta Baja |

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CLIMATIZADORES

| BASE | AGUA CALIENTE 60/50 ºC | EXTERIOR INVIERNO -4,9 ºC / 85 % HR | INTERIOR INVIERNO 22 ºC / 50 % HR |
| --- | --- | --- | --- |

| CL-AP4 (CL-6) | Intemperie Con recuperador | 3420 | 123 | 3420 | 122 | 21,17 | 100 | 2,60 | 457610171424 1007 | Aulas especiales Planta Baja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-AP5 (CL-7) | Intemperie Con recuperador | 9090 | 201 | 8370 | 181 | 64,66 | 100 | 8,50 | 559313222034 1820 | Aulas Planta Baja |
| CL-AP6 (CL-8) | Intemperie Con recuperador | 2565 | 165 | 2367 | 142 | 18,26 | 100 | 2,25 | 41707121424 778 | Aulas taller Planta Baja |
| CL-9 | Intemperie Free-cooling | 4000 | 185 | 360 | 125 | 29,19 | 0,37 | 2,95 | 376310171424 791 | Psicomotricidad y gimnasio Planta Baja |
| CL-10 | Intemperie Free-cooling | 1850 | 176 | 2120 | 159 | 18,49 | 0,37 | 0,91 | 2427121424 438 | Cocina y locales anexo Planta Baja |

Cuadro de características Extractores

| DENOM. | ACTUACIÓN | CAUDAL (m3/h) | PRESIÓN DISPONIBLE (Pa) | POTENCIA (W) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Salas técnicas | 810 | 145 | 200 | Intemperie |
| E2 | Aseos distribuidor Salón Usos Múltiples | 900 | 125 | 200 | Intemperie |
| E3 | Lavandería, almacenes y cuarto personal lavandería | 1020 | 170 | 500 | Intemperie |
| E4 | Vestuarios de personal y aseos visitas | 870 | 90 | 270 | Intemperie |
| E5 | Aseos zona administrativa | 450 | 70 | 68 | Interior |
| E6 | Aseos aulas | 2000 | 95 | 1/6 CV | Intemperie |
| E7 | Aseos distribuidor aulas especiales | 180 | 70 | 18 | Interior |

Cuadro de características recuperadores

| DENOM. | MODELO | Factor de recuperación de calor (%) | Potencia térmica (kW) | Caudal aire (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-2 | Recuperador de calor de flujos cruzados KGXD | 62 | 11,5 | 2070 |
| CL-3 | Recuperador de calor de flujos cruzados KGXD | 61 | 19,8 | 3600 |
| CL4 | Recuperador de calor rotativo RWT | 64 | Sensible 23,0 Latente 10,0 | 3555 |
| CL-5 | Recuperador de calor de flujos cruzados KGXD | 64 | 14,4 | 2515 |
| CL-6 | Recuperación de calor de flujos cruzados KGCD | 64 | 19,8 | 3420 |
| CL-7 | Recuperación de calor de flujos cruzados KGCD | 64 | 52,3 | 9090 |
| CL-8 | Recuperación de calor de flujos cruzados KGCD | 64 | 19,8 | 3420 |

# UNIDADES TERMINALES

Las unidades terminales serán:

- Suelo radiante (colectores y circuitos)

| DENOMINACIÓN (Colectores) | NÚMERO DE CIRCUITOS | CAUDAL (m3/h) | POTENCIA (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 11 | 1234 | 12,57 |
| C2 | 10 | 1063 | 11,89 |
| C3 | 12 | 1295 | 15 |
| C4 | 10 | 1208 | 13 |
| C5 | 04 | 588 | 0,95 |
| C6 | 11 | 2191 | 13,14 |
| C7 | 10 | 1338 | 12,48 |
| C8 | 12 | 1479 | 15,75 |
| C9 | 12 | 1211 | 12,85 |
| C10 | 12 | 1227 | 14,21 |
| C11 | 12 | 1493 | 17,09 |
| C12 | 12 | 1443 | 14,09 |
| C13 | 09 | 1232 | 14,27 |
| C14 | 06 | 797 | 9,24 |
| C15 | 12 | 1262 | 13,79 |
| C16 | 12 | 1661 | 14,15 |
| C17 | 10 | 1240 | 12,5 |
| C18 | 10 | 1208 | 12,48 |
| C19 | 10 | 1261 | 12,67 |
| C20 | 04 | 0696 | 4,84 |

- Unidades interiores V.R.V.

| DENOM. | MODELO | POTENCIA FRIGORÍFICA | POTENCIA CALORÍFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | FFQ60 | 6000 W | 1990 W |
| S2 | FBQ60 | 5700 W | 7000 W |
| S3 | ZUQ71 | 7100 W | 6106 W |
| V2 | FXSQ25 | 2800 W | 3200 W |
| V4 | FXSQ40 | 4500 W | 5000 W |
| V9 | FXMQ63 | 7100 W | 8000 W |

- Unidad fan-coil

| DENOM. | MODELO | POTENCIA CALORÍFICA | CAUDAL |
| --- | --- | --- | --- |
| FC1 | FWB05JT | 4110 W | 428 m3/h |

# CHIMENEAS DE EVACUACIÓN de gases de combustión

Se diseñan conforme a la normativa y siguiendo las especificaciones del fabricante de las calderas.

# SISTEMAS DE EXPANSIÓN

Los sistemas de expansión se han calculado mediante programas informáticos homologados por los fabricantes.

# SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

Se prevé la instalación de equipos de descalcificación del agua de llenado y de reposición de los circuitos de agua fría y agua caliente.

# DIMENSIONADO DE CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS

En este apartado nos remitimos al proyecto general de electricidad en el que por razones de homogeneidad, coordinación y operatividad se han incluido las instalaciones eléctricas de fuerza y de control de las instalaciones mecánicas y de protección.

# FUENTES DE ENERGÍA

Se utilizan las siguientes fuentes de energía:

- Electricidad.

- Gas Natural.

# CONSUMOS

Se establece una hipótesis de año medio de consumo con una distribución del mismo como sigue:

- Consumo día medio 		0,8 consumo punta diario.

- Consumo mes medio 		0,7  día medio  30 días.

- Consumo temporada media:

Invierno 		0,6  mes medio  6 meses

Verano 		0,8  mes medio  3 meses

Intermedio 		0,3  mes medio  3 meses