INSTALACIÓN:

Distribución de Gas Natural

DOCUMENTO:

Memoria

CONTENIDO:

1.	INTRODUCCIÓN

2.	bases de partida

3.	normativa aplicada

4.	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

5.	anexo de cálculos

ÍNDICE:

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	bases de partida	2

3.	normativa aplicada	3

4.	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN	4

5.	anexo de cálculos	5

# Introducción

El presente documento se redacta con objeto de exponer las bases de partida y las características generales de la Instalación de Distribución de Gas Natural proyectada para el consumo de las calderas centrales de producción de agua caliente para calefacción y Agua Caliente Sanitaria y para el consumo de la cocina del Centro Escolar de Educación Especial ubicado en la Parcela 12 del Plan Parcial Covaresa en Valladolid.

Se parte, para su diseño de la red urbana, en Media Presión B, con acometida al Centro Escolar, en cuya Planta Baja se ubicará el armario de contadores generales dotado de todos los elementos de seguridad, corte, regulación y ventilación exigidos por su normativa.

# Bases de partida

Las potencias nominales (kW) previstas serán:

- Consumo de Calderas

- Total potencia		570 kW

- Total consumo gas		51,6 m3n/h.

- Consumo de Cocina

- Total potencia		158 kW

- Total consumo gas		14,3 m3n/h.

- Total

- Total potencia		728 kW

- Total consumo gas		68,9 m3n/h.

# Normativa aplicada

El proyecto se realiza contemplando la normativa vigente:

- Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.

- Normas de la compañía suministradora

(Manual de Instalaciones de Receptoras).

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.C.)

# Descripción de la instalación

Partiendo de la red urbana, se realiza una distribución exterior hasta la entrada de la calle Pio Baroja y se acomete a los armarios de regulación y medida de cuarto de calderas y cocina, ventilado según normativa vigente, desde la arqueta exterior.

En estos armarios tendremos un segundo punto de regulación (con válvula de corte por mínima) para adecuar la presión del gas a la presión nominal de trabajo de los quemadores y equipos de cocina.

Los diámetros de tubo y vaina consideran una

| DIÁMETRO TUBO GAS | DIÁMETRO VAINA |
| --- | --- |
| 3/8” | 1” |
| ½” | 1 ¼” |
| ¾” | 1 ¼” |
| 1” | 2” |
| 1 ¼“ | 2“ |
| 1 ½” | 2 ½” |
| 2” | 3” |
| 2 ½” | 3” |

Las tuberías interiores serán de cobre ó de acero sin soldaduras norma DIN24.40.

# Anexo de cálculos

El cálculo de diámetros de acometidas se efectúa según la fórmula de Renovar para bajas presiones:

D=4,82232000⋅SLQ1,82Pa−Pb